## Резюме
Показатель | Значение
Наименование проекта | Контрольный комплект ДСК
Дата и время проверки | 24.08.2026 14:09
Версия ExpertCheck | 11.0.0-alpha1-atomic-engineering-verification-core
Комплектность | Не подтверждена
Загружено документов | 12
Подтверждено объектов | 39
Объектов требуют подтверждения источника | 0
Подтверждённых несоответствий проекта | 5
Вопросов специалисту | 265
Проверок вне автоматического покрытия | 406
Задание: покрытие автоматической проверки, % | 25.2
Задание: подтверждено | 32
Задание: выявлено несоответствий | 4
НТД: покрытие доказательной проверки, % | 0
НТД: подтверждено требований | 0
НТД: выявлено несоответствий | 0
Чек-листы: покрытие автоматической проверки, % | 1.4
Чек-листы: подтверждено | 6
Чек-листы: выявлено несоответствий | 0
Сверка реестров/чертежей: завершено | 39 из 42
Инженерные параметры: завершено | 14 из 124
Контроль согласованности отчёта | Пройден
Итоговый вывод | Подтверждённых несоответствий проекта: 5. Вопросов, требующих проверки специалистом: 265. Проверок вне текущего автоматического покрытия: 406.

## Несоответствия и вопросы
ID | Объект | Показатель | Результат | Приоритет | Значения по разделам | Пояснение | Источники
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-5-Компрессорная | Компрессорная | Площадь застройки | ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ | Высокий | ПЗ: 54.3 м² ¦ ПЗУ: 48.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения разных разделов выходят за установленный допуск. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Компрессорная · Площадь застройки — 54.3 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Компрессорная · Площадь застройки — 48.7 м²
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | ДСК | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказчиком. | Выявлено несоответствие | Высокий | 165.14 | 165.14 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | Автосамосвал SinoTrack | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Выявлено несоответствие | Высокий | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | Бункер | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Высокий | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | Бункер | Количество оборудования: 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Высокий | количество: в Задании 2, в ПД 4 | количество: в Задании 2, в ПД 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47 ¦ ПЗ, ПЗУ ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4

## Проверка требований
Контур проверки | Проверка | Результат | Область | Тип проверки | Ожидаемое доказательство | Итоговый класс | Проверка достаточности | Причина ограничения
Задание на проектирование | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений принять согласно приложению 1 к настоящему ЗНП | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» | Требует проверки специалистом | Площадка / земельный участок | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Планировочная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. | Требует проверки специалистом | Площадка / земельный участок | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Ограничение распространения пожара на объектах защиты. | Требует проверки специалистом | Площадка / земельный участок | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Разработать сеть внутриплощадочных проездов. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Учесть существующую дорожную сеть предприятия | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Ограждение принять заводского изготовления | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Предусмотреть возможность проезда техники и прохода персонала с площадки склада недробленой руды до площадки технологического комплекса | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Предусмотреть мероприятия по защите проектируемой площадки от подтопления | Соответствует | Площадка / земельный участок | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказчиком. | Выявлено несоответствие | Конкретный объект | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Выявлено несоответствие | PASSED
Задание на проектирование | Дробление руды производится двумя независимыми технологическими линиями | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Выявлено несоответствие | Оборудование | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Выявлено несоответствие | PASSED
Задание на проектирование | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Требует проверки специалистом | Оборудование | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Требует проверки специалистом | Оборудование | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Выгрузка автосамосвалов производится на площадку перегрузки согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Требует проверки специалистом | Оборудование | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Конкретный объект | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Выявлено несоответствие | PASSED
Задание на проектирование | Количество оборудования: 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Конкретный объект | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Выявлено несоответствие | PASSED
Задание на проектирование | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Сверка числового значения | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть открытый навес. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для разгрузки МКР с автотранспорта предусмотреть подвесную кран-балку грузоподъемностью 3,2 т. | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для обслуживания бункеров предусмотреть площадки | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Для формирования площадки временного хранения и перегрузки взорванной руды фронтальными погрузчиками в приёмные бункера ДСК предусмотреть подпорную стену. | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Объём склада временного хранения не дроблённой руды принять согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Требует проверки специалистом | Оборудование | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Основания для установки технологического оборудования дробильного комплекса выполнить согласно нормативным требованиям к основаниям технологического оборудования с динамическими нагрузками | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». | Требует проверки специалистом | Инженерная система | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. | Требует проверки специалистом | Инженерная система | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Противопожарные требования». ния от работающего оборудования и солнечной радиации, поступающей через ограждающие конструкции. | Требует проверки специалистом | Инженерная система | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевое водоснабжение | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: противопожарное водоснабжение. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Питьевое водоснабжение выполнить привозной бутилированной водой, приобретаемой через торговую сеть. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Хозяйственно-питьевое водоснабжение блочно-модульных зданий выполнить от ёмкостей комплектной поставки заводом изготовителем, заполняемых привозной водой из автоцистерны | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: хозяйственно-бытовую канализацию | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: ливневую канализацию. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Хозяйственно-бытовую канализацию предусмотреть в выгребные ямы, расположенные рядом с модульными зданиями. | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Вывоз стоков из выгребных ям предусмотреть по мере накопления на очистку силами Заказчика на очистные сооружения бытовых сточных вод, расположенные на Вахтовом поселке. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Материал труб канализации | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Очистные сооружения и выгребы предусмотреть заводского изготовления. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Сбор стоков ливневой канализации с площадки предусмотреть самотеком. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Сброс очищенных вод ливневой канализации предусмотреть в водоотводную канаву существующей автодороги с последующим сбросом в реку Дельмачик | Требует проверки специалистом | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. | Требует проверки специалистом | Область не определена | Сверка числового значения | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. | Требует проверки специалистом | Область не определена | Сверка числового значения | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Питание всего оборудования выполнить через линейные устройства бесперебойного питания ИБП с резервом не менее 30 минут. | Требует проверки специалистом | Область не определена | Сверка числового значения | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: безопасный пуск и сблокированную работу технологического оборудования | Соответствует | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: защиту от аварийных ситуаций | Соответствует | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: управление производительностью отдельных участков производства | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: запуск дополнительных (резервных) агрегатов | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: защиту от перегрузки технологических механизмов | Соответствует | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: измерение вспомогательных параметров, необходимых для нормального функционирования (скорости работы механизмов, положение и состояние узлов, уровни заполнения, массы сырья и т.д.) | Соответствует | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: обеспечение оптимальных режимов работы оборудования и комплексов в целом | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: контроль состояния инженерных и технологических систем | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: мониторинг аварийных ситуаций всех инженерных и технологических систем онлайн на автоматизированных рабочих местах (АРМ) диспетчеров | Соответствует | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: дистанционное управление инженерными системами и технологическими линиями | Соответствует | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: мониторинг состояния инженерных систем и технологических линий | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Прокладку кабельных линий в земле не предусматривать. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка запрета / неприменимости | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Для электроосвещения предусмотреть светодиодные светильники. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выполнить с помощью прожекторных мачт. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. | Соответствует | Конкретный объект | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса выполлнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций этих зданий. | Соответствует | Оборудование | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Соответствует | PASSED
Задание на проектирование | Разработать перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, и Федеральным законом Российской Федерации №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Актуализированная редакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР» | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения» | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства» | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Задание на проектирование | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Состав проекта определить на стадии разработки проектной документации | Требует проверки специалистом | Область не определена | Проверка наличия | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
НТД | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 п. 12: Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать предусмотренные пунктом 12 текстовую и графическую части. | Требует проверки специалистом | Состав раздела ПЗУ | STRUCTURE | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
НТД | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 п. 13: Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» должен содержать предусмотренные пунктом 13 сведения и решения. | Требует проверки специалистом | Состав архитектурных решений | STRUCTURE | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
НТД | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 п. 15: Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» должен содержать предусмотренные пунктом 15 подразделы и решения. | Требует проверки специалистом | Состав инженерных систем | STRUCTURE | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Формат выдачи всей документации соответствует требованиям, приведенным в ЗнП: обязательно наличие редактируемого формата всех материалов и pdf-версии | Требует проверки специалистом | ИОС2 | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета энергетических ресурсов, используемых инженерным оборудованием системы водоснабжения | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Расчётных требуемых расходов и напоров | Требует проверки специалистом | ИОС2 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства
Чек-листы | Категории надёжности водоснабжения | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Необходимости наличия на проектируемом объекте способов обеспечения первой категории надёжности водоснабжения | Требует проверки специалистом | ИОС2 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличия и мест установки приборов коммерческого учёта | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена согласованность расходов воды, расходов сточных вод, диаметров трубопроводов и точек подключения с разделами ТХ, ГП, АР, КЖ, ЭС и ПЗ | Требует проверки специалистом | ИОС2 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства
Чек-листы | Проверено отсутствие противоречий между текстовой и графической частями подраздела, спецификациями, ведомостями объемов работ и 3D-моделью | Требует проверки специалистом | ИОС2 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Учтены требования по резервированию водоснабжения, пожарному запасу воды и аварийным режимам работы системы | Требует проверки специалистом | ИОС2 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена корректность гидравлических расчетов, потерь напора, выбора насосного оборудования и режимов его работы | Требует проверки специалистом | ИОС2 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена возможность эксплуатации систем в зимних условиях (обогрев, теплоизоляция, защита от замерзания, опорожнение трубопроводов) | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена увязка решений по водоотведению с балансом водопотребления и водоотведения объекта | Требует проверки специалистом | ИОС2 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах и принятых решениях | Требует проверки специалистом | ИОС2 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Расчетные расходы, мощности, нагрузки и параметры систем — по применимости | Требует проверки специалистом | ИОС2 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Описание источников, точек подключения, резервирования и учета — по применимости | Требует проверки специалистом | ИОС2 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · профиль объекта · Проект проверяется по составу и требованиям раздела III ПП №87 для линейных объектов | Требует проверки специалистом | ИОС2 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки специалистом | ИОС2 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схема планировочной организации земельного участка соответствует ЗнП | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | В условных обозначениях показаны границы (защитных лесов, водоохранных зон, О... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | На ситуационном плане нанесены границы разрешенной застройки согласно ГПЗУ | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схема планировочной организации соответствует данным инженерных изысканий | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Технико-экономические показатели в части площадей застройки соответствуют да... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Технико-экономические показатели в части площадей земельных участков соответ... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие детальных требований к грунтам отсыпки (Купл, вид грунта, допустимая ... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Показана условная граница проектируемой площадки, занесена в условные обознач... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наименование чертежей графической части в следующем формате: «Схема... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями согласно ... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие необходимых противопожарных проездов согласно ФЗ "Техническ... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие углов поворота между осями автодорог | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие радиусов закруглений по краю проезжей части автодорог | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | У зданий и сооружений проверить наличие отмостки, лестницы и площадки у входо... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить конструкцию дорожной одежды согласно расчета | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие границы места допустимого размещения зданий, строений и соо... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить подписи проектных горизонталей, направление уклона (бергштрихи) | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить поперечные и продольные уклоны автодорог на соответствие требования... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_VALUE_CROSSCHECK |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить обеспечен ли водоотвод по всей площадке проектирования | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить расстояние между сетями и от сетей до зданий и сооружений согласно ... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схема транспортных и пешеходных потоков | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схема организации дорожного движения | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | На чертеже должна быть ведомость дорожек, тротуаров и площадок, согласно ГОС... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | В ведомости указаны типы покрытий, которые должны соответствовать типам покры... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Площади покрытий в ведомости на чертеже, в ведомости объемов работ и специфик... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие позиционных номеров малых архитектурных форм (урна, скамья и т.д.), а... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | План земляных масс, ведомость объемов земмасс | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | На чертеже должны быть нанесены основные сооружения, ограждение, откосы | Соответствует | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Соответствует | PASSED
Чек-листы | Отметки проставлены по границе подсчетов объемов работ | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие на чертеже: - границы земельного участка для проектирования... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DRAWING_PRESENCE_CHECK |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Обеспечены нормативные радиусы поворота и габариты для пожарной и технологиче... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Планировочные отметки увязаны с решениями по водоотведению, исключены бессточ... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации откосов, нас... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверено соответствие условных обозначений, ссылок на листы и маркировки тре... | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Правильность заполнения ведомости прилагаемых документов (наименование соответствует названию чертежа/документа, правильное имя файла, корректный инв. №) | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие требований к грунтам отсыпки и материалам конструкции дорожной одежды | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена конструкция дорожной одежды. | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверены водоотводные сооружения и поперечные уклоны. | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Разделы пояснительной записки выполнены строго в соответсвии с требованиями п.36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 раздел 3 "Технологические и контруктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" | Требует проверки специалистом | ПЗУ | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Показана условная граница проектируемой площадки, занесена в условные обозначения | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие границ треугольников видимости, границу рубки леса/расчистки от мелколесья, координаты границ и расстояния | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие уширения обочин на участках устройства барьерного ограждения | Соответствует | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Соответствует | PASSED
Чек-листы | Проверить наличие ведомости поворотов, прямых и кривых плана трассы с указанием координат вершин углов | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DRAWING_PRESENCE_CHECK |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие "красных" линий, границ полосы отвода дороги | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие радиусов закруглений по краю проезжей части автодорог | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить контуры существующих и проектируемых зданий и сооружений (без координационных осей), примыкающих к автомобильной дороге, и их титульные номера (внутри контура - в правом нижнем углу); | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить условные обозначение водопропускных труб, наличие высотных отметок на входе и выходе труб | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных дорог | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить существующие инженерные коммуникации с указанием высоты надземных и глубины подземных коммуникаций и их обозначения | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие схема разбивки участков, на которой штриховкой обозначен участок, изобюраженный на листе (при разделении плана на несколько участков на отдельных листах ) | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DRAWING_PRESENCE_CHECK |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить соответствие числовые значения длин прямых и элементов кривых, номера пикетов, указатели километров | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие обозначений грунтов по ГОСТ 21.302 или их наименований, уровня грунтовых вод с отметками и датой замера, обозначение группы грунтов по трудности разработки | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие линии ординат от точек переломов фактической поверхности рельефа и точек сопряжения элементов проектной линии продольного профиля | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие геологии и обозначение группы грунтов по трудности разработки | Требует проверки специалистом | ПЗУ | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить технические решения и пикетное положения поперечных профилей на соответствие поперечным профилям конструкции земляного полотна и дорожной одежды | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить конструкцию дорожной одежды и земляного полотна, откосов земляного полотна на соответствие расчетам | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить ширину проезжей части, обочин и укрепительных полос | Требует проверки специалистом | ПЗУ | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить направление и значение уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды | Требует проверки специалистом | ПЗУ | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие на схеме: -контуров плана; -линий дорожной разметки по ГОСТ 21.207-2013; -сигнальных столбиков; -дорожного ограждения и обозначения документации, необходимой для изготовления; -светфоров; -искусственных сооружений; -проектируемых и существующих зданий и сооружений (без осей); -водоемов. | Соответствует | ПЗУ | DRAWING_PRESENCE_CHECK |  | Соответствует | PASSED
Чек-листы | ПП №87 · Характеристика земельного участка и обоснование схемы планировочной организации | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Экспликация проектируемых и существующих зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Организация рельефа и вертикальная планировка | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Отвод поверхностных вод и водоотводные решения | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Транспортная схема, подъезды, проезды и площадки | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Зоны с особыми условиями использования территории и ограничения | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · профиль объекта · Проект проверяется по составу и требованиям раздела III ПП №87 для линейных объектов | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · профиль объекта · Проверены трасса, полоса отвода, пересечения и примыкания — по применимости | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Проверить особенности Приложения №2 ПП №87 для автомобильных дорог. | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки специалистом | ПЗУ | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принятые в проектной документации решения соответствуют предыдущим стадиям проектирования ТЭО, ОТР | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Текстовая часть проектной документации имеет все пункты, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" для подраздела система электроснабжения. Если по какому-то разделу в рамках ТЗ не предполагается разработка решений, раздел так же должен быть в текстовой части проекта и в нём должно быть указанно соответствующие примечание, об отсутствии решений в рамках данного проекта | Требует проверки специалистом | ИОС1 | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения (РУ-ВН, РУ-СН, РУ-НН, для РУ-НН обязательно наличие схем ГРУ, ВРУ, ППУ) | Требует проверки специалистом | ИОС1 | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схемы заземлений (занулений) и молниезащиты | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схему размещения электрооборудования и приборов учета используемых энергетических ресурсов | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Планы освещения в том числе и наружного (или результаты расчета программных комплексов по всем помещениям); | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Планы магистральных сетей по зданиям сооружениям с указанием на них мест расположения электрощитового оборудования (в строгом соответствии с структурной схемой электроснабжения) | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Получены технические условия от электроснабжающей организации с указанием в них: | Требует проверки специалистом | ИОС1 | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Категории надёжности электроснабжения | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Необходимости наличия на проектируемом объекте устройств для обеспечения первой категории по надёжности электроснабжения (генерация, ИБП) | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Максимальной мощности по категориям надёжности электроснабжения | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Требований к качеству электроэнергии и наличию на проектируемом объекте фильтро-компенсирующих устройств и устройств компенсации реактивной мощности | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Токов коротка замыкания в максимальном и минимальных режимах | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Необходимость наличия и требования к устройствам противоаварийной автоматики | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие аварийной и технологической брони | Требует проверки специалистом | ИОС1 | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Составлен сводный расчет электрических нагрузок по всем объектам и электроприемникам; нагрузки согласованы с заданиями смежных разделов, однолинейными схемами и спецификациями оборудования. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Категории надежности электроснабжения каждого электроприемника определены и обоснованы с учетом его назначения, требований технологической и пожарной безопасности. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Для электроприемников I и особой группы I категории предусмотрены независимые взаимно резервирующие источники питания, автоматическое восстановление питания и требуемая автономность резервного источника. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Мощность трансформаторов, дизель-генераторных установок, источников бесперебойного питания и иных источников подтверждена расчетом с учетом пусковых токов, одновременности, перегрузочной способности и перспективной нагрузки. | Соответствует | ИОС1 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Соответствует | PASSED
Чек-листы | Выполнены расчеты токов короткого замыкания для максимального и минимального режимов во всех расчетных точках, необходимых для выбора и проверки электрооборудования и защит. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверены отключающая способность, термическая и электродинамическая стойкость коммутационных аппаратов, шин, кабелей и комплектных устройств. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Обеспечена селективность и чувствительность релейной защиты и автоматических выключателей; уставки защит приведены и согласованы с расчетами короткого замыкания. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Выполнены расчеты потерь напряжения в нормальном, послеаварийном и пусковом режимах; обеспечены допустимые уровни напряжения на зажимах электроприемников. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Сечения кабелей и проводников выбраны и проверены по длительно допустимому току, потере напряжения, термической стойкости при коротком замыкании и условиям прокладки. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Кабельные трассы увязаны с генеральным планом, технологическими коммуникациями и строительными конструкциями; показаны пересечения, проходы, вводы, отметки и способы прокладки. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Предусмотрены меры защиты кабелей от механических повреждений, воздействия температуры, влаги, агрессивных сред, обледенения и распространения горения. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Кабельная продукция, способы прокладки и пределы огнестойкости линий питания систем противопожарной защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Система заземления определена однозначно; выполнен расчет заземляющего устройства, проверены сопротивление заземления, напряжение прикосновения и непрерывность защитных проводников. | Соответствует | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Соответствует | PASSED
Чек-листы | Предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; на планах и схемах показано присоединение оборудования, металлоконструкций, трубопроводов и сторонних проводящих частей. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Категория молниезащиты определена расчетом; приведены решения по внешней и внутренней молниезащите, защите от импульсных перенапряжений и уравниванию потенциалов. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Выполнены расчеты рабочего, аварийного, эвакуационного и наружного освещения; подтверждена нормируемая освещенность рабочих зон, проездов, мест разгрузки и опасных участков. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение с независимым питанием и требуемым временем работы; решения согласованы с путями эвакуации и разделом пожарной безопасности. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Для взрывоопасных и пожароопасных зон приведена классификация зон, выбрано соответствующее исполнение электрооборудования и указана маркировка взрывозащиты. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Предусмотрены электрообогрев и защита от замерзания оборудования и коммуникаций, если это требуется климатическими и технологическими условиями; мощность обогрева подтверждена расчетом. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Компенсация реактивной мощности, показатели качества электроэнергии и необходимость фильтрокомпенсирующих устройств обоснованы расчетами. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Технический и коммерческий учет электроэнергии предусмотрен в точках, соответствующих техническим условиям и границам балансовой принадлежности; классы точности приборов учета указаны. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Однолинейные схемы, планы, кабельные журналы, спецификации и текстовая часть взаимно согласованы по обозначениям, номиналам, маркам, длинам кабелей и составу оборудования. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Решения по электроснабжению согласованы с разделами ТХ, АТХ, СС, ПБ, ГОЧС, ОВ, ВК, ПЗУ и конструктивными решениями; отсутствуют необеспеченные нагрузками электроприемники и противоречия. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Для электроснабжения временных, передвижных и мобильных установок предусмотрены безопасные точки подключения, защитное отключение, заземление и учет условий эксплуатации. | Соответствует | ИОС1 | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Соответствует | PASSED
Чек-листы | ПП №87 · Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах и принятых решениях | Требует проверки специалистом | ИОС1 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Расчетные расходы, мощности, нагрузки и параметры систем — по применимости | Требует проверки специалистом | ИОС1 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Описание источников, точек подключения, резервирования и учета — по применимости | Требует проверки специалистом | ИОС1 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки специалистом | ИОС1 | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Текстовая часть должна содержать описание и обоснование конструктивных и технических решения, представленных в графической части (раздел 4 утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ст.15 и 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") | Требует проверки специалистом | КР | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Согласование основных технических решений по конструктиву до начала проектирования | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Исходные данные. Перечень документов на основании которых выполнен раздел КР | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Общие данные. Описание месторасположения проектируемого объекта. Список литературы, на основании которой выполнен раздел КР | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Срок эксплуатации зданий и сооружений. Список нормативно-правовой документации по эксплуатации зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-геологических, метеорологических и климатических условиях района строительства | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Метеорологические и климатические условия | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Строительно-климатические характеристики района строительства | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Сведения об особых природных климатических условиях территории строительства | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Специфические грунты и в особых условиях (многолетнемерзлые, карстовые, пучинистые грунты и тд) | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Сейсмичность территории строительства | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объектов | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используе-мым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объектов | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Конструктивные решения зданий и сооружений, включая их про-странственные схемы, принятые при выполнении расчётов стро-ительных конструкций | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Конструктивные решения зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Конструктивные и технические решения подземной части зданий и сооружений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Обоснование проектных решений и мероприятий | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Мероприятия по защите от шума и вибрации | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Гидроизоляция и пароизоляция помещений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Снижение загазованности помещений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Удаление избытков тепла | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Обеспечение пожарной безопасности | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетическое эффективности и требованиям оснащённости их приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Конструкция полов, кровли, потолков, перегородок | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Защита конструкций от коррозии. Перчень документов, на основании которых обеспечивается требование по защите от коррозии | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Инженерные решения, обеспечивающие защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и соору-жений объекта капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установ-ленных требований энергетической эффективности к конструк-тивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принятые конструктивные, функционально-технологические и инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строитель-ства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, оборотного водо-снабжения и повторного использования тепла подогретой воды | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Текстовая пояснительная записка к расчетной схеме должна содержать обоснование конструктивных и технических решения требований механической безопасности ст.16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие расчетной схемы и разработанной документации | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Расчет основных элементов в расчетной моделе | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Расчет элементов, котрые не рассчитыватся (рассчитываются не корректно) в основной модели | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Расчет основных узлов обеспечивающих принятые конструктивные решения | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверено соответствие конструктивных решений инженерно-геологическим условиям и отсутствуют противоречия между ИГИ и разделом КР | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверены все закладные детали, отверстия, проемы и технологические нагрузки на соответствие смежным разделам | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверено соответствие марок бетона, стали, защитных покрытий и антикоррозионных мероприятий условиям эксплуатации | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена полнота мероприятий по защите конструкций в агрессивных средах, включая горнодобывающие объекты | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверено отсутствие противоречий между текстовой и графической частью (сечения, отметки, размеры, спецификации) | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверены конструктивные решения на ремонтопригодность, технологичность монтажа и очередность строительства | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверено соответствие принятых конструктивных решений требованиям пожарной безопасности и промышленной безопасности | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверена полнота расчетов на все нетиповые и наиболее нагруженные элементы, включая проверочные расчеты узлов | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверка размеров между рельсами подкрановых путей и размеров между колесами грузоподъемных кранов в чертежах ТХ | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверка расстояний от связевого блока до торца температурного блока и расстояний между связевыми блоками на соответствие нормам | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверить наличие подложки с существующими и проектируемыми трубопроводами и подземными коммуникациями (при необходимости для реконструируемых эстакад) | Требует проверки специалистом | КР | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие ведомости элементов схемам и разрезам | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверка соответствия принятых конструктивных решений и фактически разработанных конструкций | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие техническим решениям описанным в общих данных | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Адекватность усилий на прикрепление указанных в ведомости элементов | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Маркировку схем и ее соответствие Ведомости элементов | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Конструкции не вошедшие в комплект, но необходимые для понимания узлов присоединения | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие тех.требований по обработке фрикционных поверхностей | Требует проверки специалистом | КР | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие требований по герметизации полых элементов | Требует проверки специалистом | КР | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проектная документация на навесной вентилируемый фасад должна включать описание профилей, ригелей, кронштейнов, анкеров и др. Графическая часть должна содержать схемы расположения конструкций, узлы крепления и др. Должны быть предоставлены расчеты конструкций (стоек, ригелей, анкеров, кронштейнов). Так же при проектировании должны быть учтены требования СП 522.1325800.2023. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверка соответствия высотных отметок низа базы металлических колонн (опор) и конструкций КЖ с учетом подливки | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверка соответствия высотных отметок и привязок на сечениях/разрезах с схемой расположения | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Конструкции не вошедшие в комплект, но необходимые для понимания узлов присоединения | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Наличие тех.требований по обработке фрикционных поверхностей | Требует проверки специалистом | КР | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Проверка на соответствие вида узла расчетной схеме | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Графическая часть должна отражать технические решения, представленные в текстовой части (раздел 4 утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ст.15 и 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") | Требует проверки специалистом | КР | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Согласование основных технических решений по конструктиву до начала проектирования | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие подложки с существующими и проектируемыми трубопроводами и подземными коммуникациями | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Состав графической части | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Принятые или допустимые нагрузки на перекрытия/покрытия | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие схемам расположения конструкций. Соответствие разрабатываемых конструкций осям/рискам, отметкам схем расположения. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Для фундаментных плит, приямков, подпорных стен и т.п. указать расчетное сопротивление грунта, нормативный модуль деформации утрамбованного грунта, макс.среднее давление под подошвами. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства
Чек-листы | Для подпорных стен дополнительно указать принятые нагрузки (распределенные от траспортных средств, нагрузку на грунты, давление грунта) | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства
Чек-листы | Схема посадки на генплане, указание черных угловых отметок посадки здания, осей и т.д. Соответствие осей с данными генплана. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схема выработок геологических колонок, с расположением фундаментов/подземных конструкий и нанесенной линией геологического разреза в соответствии расположения скважин ИГИ | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Нанесение конструкций на инженерно-геологический разрез в соответствии ИГИ (без изменения масштаба предоставленного ИГИ) | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Условные обозначения к данному разрезу ИГИ (номер ИГЭ, геологический индекс, описание грунта). Графические робозначения грунтов и прочих отметок ИГИ для данного участка | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Схема расположения конструкций с указанием высот углов в Абс. или Относит. отметок (отметки низа подошв конструкций). Отметки заглубления свай, соответствие длин свай указанным отметкам. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие отметок подошв и грунтов основани. Отметки опирания и заглубления свай на принятые грунты основания | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие отметок обреза фундамента согласно смежным разделам | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие отверстий, проемов, прерывания конструкций требованиям смежных разделов | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответсвие указаний по предусмотренным отверстиям диаметром свыше 300 мм по месту или нанесенных на плане. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие схем расположения опор от смежных разделов. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие всех необходимых привязок между конструкциями. Допустимость пересечения или влияния на рядом стоящие фундаменты, допустимость пересечения проезжей части. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответсвие перекрытия по несъемной опалубке по профлисту требованиям нормативных документов и раздела КМ | Требует проверки специалистом | КР | SPECIALIST_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответсвие схем расположения опор/проемов на соответствие заданиям от смежных отделов, в перекрытиях/стенах и габаритных размеров оборудования. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие радиусов гиба арматуры нормам (рабочая арматура, хомуты и т.д.) | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие осей анкерных болтов фундаментов/плит и осей отверстий оборудования/ фланцах/ базах металлических элементов. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие перекрытия приямков, каналов на указанные нагрузки смежных разделов. Наличие перекрытия прияков/каналов, предусмотренных закладных изделий | Требует проверки специалистом | КР | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие выпусков армирования между смежными жб конструкциями | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие принях в проектировании габаритов, армирования и узлов конструкций расчетам | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | Соответствие свариваемости арматурных стержней конструкций, закладных деталей. | Требует проверки специалистом | КР | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Конструктивная схема и обоснование принятых конструктивных решений | Требует проверки специалистом | КР | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Нагрузки, воздействия и расчетные предпосылки | Требует проверки специалистом | КР | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Фундаменты и инженерно-геологические условия | Требует проверки специалистом | КР | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · профиль объекта · Учтена производственная специфика объекта и технологические показатели | Требует проверки специалистом | КР | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED
Чек-листы | ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки специалистом | КР | — |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED

## Задание — атомарные условия
ID атомарного условия | ID исходного требования | Строка Задания | Атомарное условие | Тип атома | Объект | Показатель | Требуемое значение | Ед. изм. | Ожидаемые разделы | Рецепт | Статус рецепта | Результат | Итоговый класс | Доказательства | Явное различие | Основание вывода | Рекомендация | Critic | Regression gate | Deep Evidence | Причины ограничения
ASSIGN-F36C3B01D5F8A3-A001-52B0EC6408 | ASSIGN-F36C3B01D5F8A3 | 10 | Определить проектной документацией | Определяется проектом | — | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-F36C3B01D5F8A3-A001-52B0EC6408 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-D3EE79190347C5-A001-FACDFADFEB | ASSIGN-D3EE79190347C5 | 15 | Продолжительность смены | Сверка числового значения | — | Продолжительность смены | 12 | часов | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-D3EE79190347C5-A001-FACDFADFEB | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-D3EE79190347C5-A002-183BE46FD9 | ASSIGN-D3EE79190347C5 | 15 | 12 часов | Сверка числового значения | — | NUMERIC_VALUE | 12 | ч | ALL | AR-ASSIGN-D3EE79190347C5-A002-183BE46FD9 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3-A001-5BF1169107 | ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3 | 16 | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений принять согласно приложению 1 к настоящему ЗНП | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3-A001-5BF1169107 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-49C2A6AFE2A89C-A001-2CE31549F7 | ASSIGN-49C2A6AFE2A89C | 18 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-49C2A6AFE2A89C-A001-2CE31549F7 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A001-5D8FA1E4DC | ASSIGN-7948E66B5CE8EF | 20 | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A001-5D8FA1E4DC | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A002-0BAB883504 | ASSIGN-7948E66B5CE8EF | 20 | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4: умеренно холодный | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A002-0BAB883504 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-1CDE40D5696D06-A001-4C64CC16B3 | ASSIGN-1CDE40D5696D06 | 20 | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПОС | AR-ASSIGN-1CDE40D5696D06-A001-4C64CC16B3 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB-A001-2057227544 | ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB | 20 | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не относится к северной строительно-климатической зоне | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB-A001-2057227544 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A001-DE30BDB517 | ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6 | 21 | Принять согласно инженерным изысканиям. | TRACEABILITY | — | TRACEABILITY |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A001-DE30BDB517 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A002-D500F3EDC1 | ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6 | 21 | Принять согласно инженерным изысканиям. Дополнительные условия: Содержание пыли в воздухе на площадке дробления: более 1 мг/м3 (при отсутствии мер пылеподавления) | TRACEABILITY | — | TRACEABILITY |  |  | ТХ | AR-ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A002-D500F3EDC1 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-5B127FC3568CA0-A001-7DB3984825 | ASSIGN-5B127FC3568CA0 | 22 | Производственная мощность 1 600 тыс. тонн в год | Сверка числового значения | — | Производительность/пропускная способность | 1600 | тыс. тонн в год | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-5B127FC3568CA0-A001-7DB3984825 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-1AAA2D9BDB9338-A001-9922E03B6A | ASSIGN-1AAA2D9BDB9338 | 23 | Состав объектов принять согласно Приложению 1 к настоящему ЗНП | Сверка состава / перечня | — | SET_COMPARISON |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-1AAA2D9BDB9338-A001-9922E03B6A | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A001-4238165CB6 | ASSIGN-0A7591DD71B0CF | 24 | Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | КР | AR-ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A001-4238165CB6 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A002-5DDE1E7A53 | ASSIGN-0A7591DD71B0CF | 24 | Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A002-5DDE1E7A53 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A001-4A86F98123 | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Проектные решения схемы планировочной организации земельного участка должны соответствовать противопожарным требованиям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. | NORMATIVE_CLAUSE | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A001-4A86F98123 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A002-9085C7013B | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Планировочная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. | Проверка наличия | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A002-9085C7013B | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A003-7B3AFE0C3F | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Ограничение распространения пожара на объектах защиты. | Проверка наличия | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A003-7B3AFE0C3F | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A004-F83651C720 | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» | NORMATIVE_CLAUSE | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A004-F83651C720 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-FF27F95B24E66F-A001-7FAF311DBE | ASSIGN-FF27F95B24E66F | 24 | Разработать сеть внутриплощадочных проездов. | Проверка наличия | Проезд | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-FF27F95B24E66F-A001-7FAF311DBE | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-INTERNAL-ROADS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-FF27F95B24E66F-A002-62B6807887 | ASSIGN-FF27F95B24E66F | 24 | Учесть существующую дорожную сеть предприятия | Проверка наличия | Проезд | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-FF27F95B24E66F-A002-62B6807887 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-INTERNAL-ROADS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A001-8FB30A98D1 | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. | Проверка наличия | Ограждение | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ, КР | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A001-8FB30A98D1 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82 |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-FENCE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A002-EA2019E92B | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. | Проверка наличия | Ограждение | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A002-EA2019E92B | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-VEHICLE-PERSONNEL-ACCESS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A003-FB469D62F0 | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Размеры определить проектом исходя из габаритов техники и требований нормативной документации. | Определяется проектом | Ограждение | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A003-FB469D62F0 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A004-88674DDBD8 | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Ограждение принять заводского изготовления | Проверка наличия | Ограждение | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ, КР | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A004-88674DDBD8 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: н, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59: онструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.14 Здание проборазделки (4.13) Здание проборазделки - одноэтажное, отапливаемое, здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 × 11,0 м. Высота от уровня пола до низа несущих конструкций (ригеля) - 4,2 м. Высота здания в коньке от отметки пола - 6,16 м. Кровля здания - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из кровельных панелей типа «сэндвич». Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Каркас - рамно-связевый. Шаг рам в осях «1» - «2» - 5,0 м, в осях «2» - «3» - 6,0 м. Рамы из плоскости развязаны вертикальными связями. Уклон кровли образован уклоном ригелей рам. Расчетная схема рамы - однопролетная одноэтажная рама с жестким сопряжением с ригелями и жестким сопряжением с фундаментами здания. Мак ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: кую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропускных труб, выполненный на основании отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, представлен в приложении А. Гофрированные трубы отверстием 1,5 м, запроектированы в соответствии с типовым проектом серии 3.501.3-183.01.1-20-03 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог. Выпуск 0» из гофрированного листа марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (с учетом дорожно-климатической зоны). Листы предусмотрены цинковые заводского исполнения, дополнительная антикоррозионная защита не предусматривается. Конструкция трубы состоят из отдельных элементов - гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу и образующих между со ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53: вли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. Панели основания и кровли состоят из сварного металлического каркаса, выполненного из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 1,65 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие со |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-FACTORY-FENCE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-25106A54EC20F8-A001-1394D8A9A2 | ASSIGN-25106A54EC20F8 | 24 | Предусмотреть возможность проезда техники и прохода персонала с площадки склада недробленой руды до площадки технологического комплекса | Проверка наличия | Проезд | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-25106A54EC20F8-A001-1394D8A9A2 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-VEHICLE-PERSONNEL-ACCESS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-AD181FF51DAC8B-A001-AF1C2C36D0 | ASSIGN-AD181FF51DAC8B | 24 | Предусмотреть мероприятия по защите проектируемой площадки от подтопления | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-AD181FF51DAC8B-A001-AF1C2C36D0 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24: на преобразование, изменение и улучшение природных условий, а также на исключение или ограничение физико-геологических процессов в их развитии и воздействии на территорию земельного участка являются: ⎯ планировочная организация земельного участка с учетом результатов инженерных изысканий; ⎯ организация вертикальной планировки, обеспечивающей направленный отвод поверхностных сточных вод с проектируемой территории; ⎯ устройство нагорного канала для отвода поверхностных вод с прилегающих склонов; ⎯ устройство водопропускных сооружений для пропуска малых водотоков. На всей территории в связи с недостаточной уплотненностью насыпных грунтов, выраженной в наличии провалов при бурении скважин (7989-И-Ш-ИГИ), перед началом строительных работ проектной документацией предусматривается изъятие грунта ИГЭ 1а и ИГЭ 1б на глубину в соответствии с геологическими разрезами площадки. Вынутый грунт ИГЭ 1а ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: ................ 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения ................ 28 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения ................................................... 29 Расчёт притока воды в нагорный канал, гидравлический расчёт нагорного канала 34 Расчет дорожной одежды автодорог и площадок ........................................................ 39 Градостроительный план земельного участка ............................................................. 49 Статические расчеты водопропускных труб из гофрированного металла ................ 60 Перечень нормативной документации ................................................................................. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: ого щебня по способу заклинки толщиной слоя 0,25 м (тип 3). Основная фракция 40-80 мм, заклинивающая фракция 5-20 мм. Расчеты покрытий тип 1, тип 2 и тип 3 приведены в приложении Б. Внутриплощадочные технологические проезды с шириной проезжей части 4,5 м и обочиной 1,0 м предусмотрены с облегченным покрытием из гравийной смеси С1 толщиной слоя 0,30 м. В границах работ под проектируемыми и существующими проездами размещены три водопропускные трубы из гофрированного металла, через которые происходит сток поверхностных и ливневых вод из нагорного канала в кюветы существующих автодорог. В приложении Г выполнены статические расчеты для труб №1 и №3, подтверждающие механическую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропус |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-FLOOD-PROTECTION в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-6C03C3856EE66E-A001-257DD525C2 | ASSIGN-6C03C3856EE66E | 25 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-6C03C3856EE66E-A001-257DD525C2 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-EE1134B5B10F8A-A001-1B528F800D | ASSIGN-EE1134B5B10F8A | 26 | Требования отсутствуют | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-EE1134B5B10F8A-A001-1B528F800D | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | ASSIGN-26EFECBC3717BE | 27 | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказчиком. | Сверка числового значения | ДСК | Производительность/пропускная способность | 500 | т/ч | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34: гические режимы работы оборудования дробильно-сортировочного комплекса представлены в таблице (Таблица 5.1.1). Таблица 5.1.1 - Параметры и технологические режимы работы оборудования дробильно- сортировочного комплекса Наименование операции / параметра Значение Режим работы основного оборудования дробильно-сортировочного комплекса Переработка минерального сырья, тонн/год 1 600 000 Число рабочих дней в году 365 Режим работы, час/сут 24 Коэффициент использования оборудования, КИО 0,60 Коэффициент неравномерности питания 1,1 Машинное время по режиму подачи минерального сырья, час/год 5 256 Суточная производительность отделения, тонн/сут 8 036,53 Часовая производительность отделения, тонн/час 334,86 Количество линий, шт. 2 Подача исходного минерального сырья (в составе установки NK75J) Рекомендуемый тип оборудования Вибропитатель с колосниковой решеткой FK0936 Количество, шт. 2 Зазор между ко | 165.14 | 165.14 | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A002-9C02A5B409 | ASSIGN-26EFECBC3717BE | 27 | Дробление руды производится двумя независимыми технологическими линиями | Сверка числового значения | ДСК | Производительность/пропускная способность | 500 | т/ч | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-26EFECBC3717BE-A002-9C02A5B409 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | EQUIPMENT_IDENTITY | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: карьерный самосвал SINOTRUK, HOWO ZZ5707V3840CJ - рабочий парк 11 шт.; фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A002-30F63242FE | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Сверка числового значения | Автосамосвал SinoTrack | CARRY_CAPACITY | 42 | т | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A002-30F63242FE | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A003-FAD9C88ECF | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Сверка числового значения | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A003-FAD9C88ECF | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A004-73317FA670 | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Выгрузка автосамосвалов производится на площадку перегрузки согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Сверка числового значения | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A004-73317FA670 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | EQUIPMENT_IDENTITY | Бункер | Объём ковша | 4.5 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Количество оборудования: 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Сверка числового значения | Бункер | Количество | 2 | шт | ПЗ, ПЗУ, ТХ | AR-ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | количество: в Задании 2, в ПД 4 | количество: в Задании 2, в ПД 4 | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4B436E631243A4-A003-A63E15DAC6 | ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Сверка числового значения | Бункер | Объём ковша | 4.5 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-4B436E631243A4-A003-A63E15DAC6 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A001-374C9ECA8F | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A001-374C9ECA8F | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A002-4330828C44 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | МКР, объемом 1 м3. | Сверка числового значения | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A002-4330828C44 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A003-4DB8387489 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть открытый навес. | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | АР, КР, ТХ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A003-4DB8387489 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну STRUCTURE-OPEN-CANOPY в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A004-065CDCBE60 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для разгрузки МКР с автотранспорта предусмотреть подвесную кран-балку грузоподъемностью 3,2 т. | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A004-065CDCBE60 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A005-3ECA854846 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для обслуживания бункеров предусмотреть площадки | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A005-3ECA854846 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-8E14FE4128B498-A001-30E58332BF | ASSIGN-8E14FE4128B498 | 28 | Для формирования площадки временного хранения и перегрузки взорванной руды фронтальными погрузчиками в приёмные бункера ДСК предусмотреть подпорную стену. | Проверка наличия | Погрузчик в при | Объём |  |  | КР, ПЗУ, ТХ | AR-ASSIGN-8E14FE4128B498-A001-30E58332BF | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5); ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну STRUCTURE-RETAINING-WALL в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-8E14FE4128B498-A002-36BAC661EB | ASSIGN-8E14FE4128B498 | 28 | Объём склада временного хранения не дроблённой руды принять согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Проверка наличия | Погрузчик в при | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-8E14FE4128B498-A002-36BAC661EB | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-38F3DFB9253C3E-A001-2326EE85D3 | ASSIGN-38F3DFB9253C3E | 28 | Основания для установки технологического оборудования дробильного комплекса выполнить согласно нормативным требованиям к основаниям технологического оборудования с динамическими нагрузками | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ТХ, КР | AR-ASSIGN-38F3DFB9253C3E-A001-2326EE85D3 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-28B77D1737C6D5-A001-AD2536F036 | ASSIGN-28B77D1737C6D5 | 28 | Характеристики блочно-модульных зданий принять по документации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком | TRACEABILITY | — | TRACEABILITY |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-28B77D1737C6D5-A001-AD2536F036 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9E92B18B10384B-A001-E808763EB8 | ASSIGN-9E92B18B10384B | 28 | По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | КР | AR-ASSIGN-9E92B18B10384B-A001-E808763EB8 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-618EAB7B243E86-A001-E9F9168C48 | ASSIGN-618EAB7B243E86 | 28 | Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым | Проверка наличия | Навес | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | АР, КР, ТХ | AR-ASSIGN-618EAB7B243E86-A001-E9F9168C48 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну STRUCTURE-OPEN-CANOPY в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-8AADBF67D5A038-A001-B2657A6F9B | ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выполнить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-8AADBF67D5A038-A001-B2657A6F9B | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-8AADBF67D5A038-A002-296065ACA1 | ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-8AADBF67D5A038-A002-296065ACA1 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-8AADBF67D5A038-A003-CC2619D5C4 | ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-8AADBF67D5A038-A003-CC2619D5C4 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A001-9CAA4D5EA1 | ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | 29 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ТХ | AR-ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A001-9CAA4D5EA1 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A002-7687351BED | ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | 29 | Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A002-7687351BED | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-77F94131EC1858-A001-025AE86B1D | ASSIGN-77F94131EC1858 | 29 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-77F94131EC1858-A001-025AE86B1D | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-77F94131EC1858-A002-AAA2EBF3AC | ASSIGN-77F94131EC1858 | 29 | Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-77F94131EC1858-A002-AAA2EBF3AC | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-A2677C9C335BB3-A001-C31626552B | ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-A2677C9C335BB3-A001-C31626552B | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-A2677C9C335BB3-A002-EB06AF3137 | ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | Противопожарные требования». ния от работающего оборудования и солнечной радиации, поступающей через ограждающие конструкции. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ТХ | AR-ASSIGN-A2677C9C335BB3-A002-EB06AF3137 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-A2677C9C335BB3-A003-02EDDD5EF3 | ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | Установку наружных и внутренних блоков систем кондиционирования определить проектом | Определяется проектом | — | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-A2677C9C335BB3-A003-02EDDD5EF3 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A001-0189221D35 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A001-0189221D35 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A002-35CEFF8622 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевое водоснабжение | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A002-35CEFF8622 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦3 Содержание 1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства .. 7 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах ................................................................................................. 8 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров .......................................... 9 4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и те ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦8 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах В районе расположения проектируемой площадки ДСК месторождения ООО «Золото Дельмачик» источники хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Организация источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и создание зон санитарной охраны настоящим проектом не предусматривается. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-DRINKING-SYSTEM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A003-9469C66488 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: противопожарное водоснабжение. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A003-9469C66488 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦13 Пози- ция на ген- плане Наименование здания Степень огнестой- кости Класс функциональ- ной пожарной опасности Класс конструк- тивной пожарной опасности Катего рия произво дства Строи- тель- ный объём, м3 Этаж ность 4.19 Модуль КПП IV Ф4.3 С2 - 139,0 1 4.13 Модуль проборазделочной IV Ф5.1 С2 Д 433,0 1 4.20 Модуль помещения обогрева IV Ф3.5 С2 - 46,7 1 Перспек тивное стр-во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительст ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 24: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦23 − визуальное отображение и сигнализацию рабочего и аварийного состояния каждого пожарного насоса и жокей-насоса, отсутствия напряжения в шкафу управления, перевода станции в режим «автоматика отключена». Пожарные насосы установлены «под заливом» относительно уровня воды в противопожарных резервуарах: запорная арматура на всасывающих линиях и между резервуарами и всасывающим коллектором насосной станции выполнена ручной, постоянно находится в открытом положении и опломбирована. Открытое положение арматуры контролируется блоками концевых выключателей с передачей сигналов в шкаф управления Амперус ПЖ и на автоматизированное рабочее |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-FIRE-SYSTEM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A004-CFD3A6E5CD | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Решения по каждой системе водоснабжения определить проектом. | Определяется проектом | ДСК | DESIGN_DETERMINED |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A004-CFD3A6E5CD | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A005-BB05B5E6E4 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Питьевое водоснабжение выполнить привозной бутилированной водой, приобретаемой через торговую сеть. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A005-BB05B5E6E4 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-IMPORTED-BOTTLED в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A006-C516DDD620 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Хозяйственно-питьевое водоснабжение блочно-модульных зданий выполнить от ёмкостей комплектной поставки заводом изготовителем, заполняемых привозной водой из автоцистерны | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A006-C516DDD620 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-FACTORY-TANKS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A001-239835F74E | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A001-239835F74E | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A002-B99952E3AD | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: хозяйственно-бытовую канализацию | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A002-B99952E3AD | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A003-B499E28880 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: ливневую канализацию. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A003-B499E28880 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-STORM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A004-3A5A378364 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Хозяйственно-бытовую канализацию предусмотреть в выгребные ямы, расположенные рядом с модульными зданиями. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A004-3A5A378364 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A005-D26B700012 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Вывоз стоков из выгребных ям предусмотреть по мере накопления на очистку силами Заказчика на очистные сооружения бытовых сточных вод, расположенные на Вахтовом поселке. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A005-D26B700012 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35: ических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учёта используемых энергетических ресурсов не распространяются) Установка приборов учёта воды настоящим проектом не предусматривается. Учёт количества потребляемой питьевой воды осуществляется по документам (нарядам) на автоцистерну. Приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных водонагревателях TERMEX Drift 10U ёмкостью 10 л и TERMEX Double ёмкостью 30 л, имеющих эффективную тепловую изоляцию. Магистральные трубопроводы горячей воды отсутствуют (имеются только подводки к умывальникам), поэтому в соответствии с п.10.3 СП 30.13130.2020 тепловая изоляция труб не предусматривается. 18.2 Описание мест расположения приборов учёта используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов Установка пр |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-CESSPIT в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A006-8886FBC332 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Материал труб канализации | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A006-8886FBC332 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A007-0E7F0AE343 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: полимерные. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A007-0E7F0AE343 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A008-50F611B18E | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Очистные сооружения и выгребы предусмотреть заводского изготовления. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A008-50F611B18E | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: я - учебный класс (4.8); − сантехнический модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − прием ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦18 Пункт обогрева « 17,5 Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч.: м2 23,7 Выгреб V=6,0 м³ « (9,0) Жироуловитель V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: го комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: вание Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль разде |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-TREATMENT в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A009-60A65BAD81 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Сбор стоков ливневой канализации с площадки предусмотреть самотеком. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A009-60A65BAD81 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-STORM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A010-FA656FF3EB | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Необходимость пруда-отстойника / установку очистки определить проектом. | Определяется проектом | ДСК | DESIGN_DETERMINED |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A010-FA656FF3EB | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A011-1944AEF225 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Сброс очищенных вод ливневой канализации предусмотреть в водоотводную канаву существующей автодороги с последующим сбросом в реку Дельмачик | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A011-1944AEF225 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-BA58E2FDC913F7-A001-FFC4A79B07 | ASSIGN-BA58E2FDC913F7 | 32 | Предусмотреть посредством существующей передающей вышки сотовой связи оператора МТС, расположенной на территории участка работ | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-BA58E2FDC913F7-A001-FFC4A79B07 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-5DF6764964EC48-A001-D57FF4499D | ASSIGN-5DF6764964EC48 | 33 | Предусмотреть профессиональную систему радиосвязи с использованием мобильных радиостанций, работающих в диапазоне частот 868,7-869,2 МГц с возможностью установки приемника GPS/ГЛОНАСС | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-5DF6764964EC48-A001-D57FF4499D | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-20EA8B3EF694C5-A001-4204BF6332 | ASSIGN-20EA8B3EF694C5 | 35 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-20EA8B3EF694C5-A001-4204BF6332 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A001-010703224A | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A001-010703224A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A002-A2279FAD33 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A002-A2279FAD33 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A003-4DA54A23CD | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: наблюдение за объектами промплощадки и прилегающей территории | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A003-4DA54A23CD | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A004-81BAC9EA68 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: цифровую запись видеоинформации | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A004-81BAC9EA68 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A005-541486C1B6 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: ручное управление системой с АРМов СОТ | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A005-541486C1B6 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A006-07D5F6C624 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: вывод изображений с любой камеры на любой АРМ системы | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A006-07D5F6C624 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A007-F21833903C | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | хранение всех записей камер за период 30 суток или более при 25 кадрах в сек. | Сверка числового значения | — | RETENTION_PERIOD | 30 | суток | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A007-F21833903C | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A008-9FB313C2AD | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: С использованием необходимых методов сжатия информации (MPEG-4, H.264 и т.д.) | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A008-9FB313C2AD | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A009-2AC0F21B2C | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: возможность архивирования записей на внешних носителях | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A009-2AC0F21B2C | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A010-5533F2335F | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: формирование и запись идентификационных надписей и номеров камер | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A010-5533F2335F | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A011-5B555F0BC8 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: формирование и запись времени события. | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A011-5B555F0BC8 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A012-E3109B9D1E | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. | Сверка числового значения | — | Напряжение | 220 | в | ИОС1, ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A012-E3109B9D1E | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A013-0A4F309CCC | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. | Сверка числового значения | — | Напряжение | 50 | гц | ИОС1, ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A013-0A4F309CCC | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A014-6B2A6BB820 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Питание всего оборудования выполнить через линейные устройства бесперебойного питания ИБП с резервом не менее 30 минут. | Сверка числового значения | — | BACKUP_DURATION | 30 | мин | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A014-6B2A6BB820 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A015-5C8B718C7E | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: Система должна предусматривать тройное действие, т.е. возможность просматривать, регистрировать и повторно воспроизводить запись одновременно | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A015-5C8B718C7E | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A001-9B18E79DA3 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. | Проверка наличия | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A001-9B18E79DA3 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A002-C3354EC1A2 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: безопасный пуск и сблокированную работу технологического оборудования | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A002-C3354EC1A2 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: ализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запуску в работу дробилки. При застревании в рабочем пространстве дробилок крупногабаритных кусков горной массы их необходимо удалять из дробилки подъемными средствами со специальными приспособлениями. Извлека ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦39 - на рабочих площадках приемных и транспортных устройств промежуточных бункеров, у механизмов бункерных затворов устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на проводимые внутри бункеров работы; - перед спуском рабочих в бункер разобраны электрические схемы загрузочных и разгрузочных устройств и вывешены плакаты "Не включать! Работают люди!"; - исключить попадание предметов в бункер, где проводятся работы, или устроить перекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему ст ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: ра № 505 («Требования к эксплуатации непрерывного технологического транспорта»), касающихся эксплуатации ленточных конвейеров, пластинчатого питателя и элеваторов: - оборудование конвейеров и питателя датчиками аварийной остановки с любого места по трассе, датчиками бокового схода ленты, тормозными устройствами, датчиками скорости и пр.: а) установка центрирующих устройств (роликоопор) по комплектации завода- изготовителя; б) блокировки на остановку конвейеров; в) автоматическая подача звукового сигнала перед пуском длительностью 6 с; г) оборудование наклонных конвейеров (∠ >10°) и элеваторов тормозными (стопорными) устройствами; д) местные блокировки, предотвращающие пуск конвейера с рабочего места; ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦36 е) ограждения движущихся и вращающихся частей конвейера и участков лент, набегающих на барабан; ж) наличие реле скорости; з) наличие сбрасывателей на холостой ветви ленты; и) блокировка при переполнении разгрузочных желобов; к) обеспечение требуемых проходов для обслуживания конвейеров. 6.3 Внешний автотранспорт Применение технологического автотранспорта предусматривается для следующих целей: доставка руды с карьера на склад; транспортировка руды со склада в приемный бункер ДСК; доставка извести на узел подачи извести в ДСК; перегрузка дробленой руды на площадку формирования рудного штабеля; ремонт узлов оборудования ДСК. Для работ на площадке ДСК проектом предусматривается применение следующих транспортных средств: карьерный самос |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-INTERLOCK в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A003-A0A07F3323 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: защиту от аварийных ситуаций | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A003-A0A07F3323 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: я (тип, грузоподъемность, высота подъема груза, пролет крана, мощность) приведены на соответствующих технологических чертежах и спецификациях. Выбор грузоподъемных механизмов произведен по ГОСТ 12.3.009-76, согласно п. 4.6, по наибольшей массе поднимаемого груза. Общая масса (с учетом массы грузоподъемных приспособлений) не превышает паспортную грузоподъемность кранов. Все электрооборудование кранов, талей принято со степенью защиты не ниже IP54, грузоподъемное оборудование в общепромышленном исполнении. Группа режима работы кранов определяется по ГОСТ 34017-2016 на основании значений класса нагружения и коэффициента нагружения. Проектом устанавливается группа режима работы кранов - А3. Для ремонта оборудования и быстроизнашиваемых его частей на площадке ДСК предусмотрен Автокраном КС-55729-5к-31 грузоподъёмностью 32 т, который выбран на основании наиболее тяжелой части оборудования 6.2 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: ерекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему страховочных систем; - рабочие должны применять страховочные системы и проводить осмотр выданных им средстве индивидуальной защиты до и после каждого использования; - рабочие должны применять страховочные привязи, подлежащие испытаниям в соответствии с паспортом изделия; - внутри бункера для освещения должны применяться переносные лампы напряжением не выше 12 В. - для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно-остановленной дробилки под "завалом" должен разрабатывается и утверждается технологический регламент, определяющий методы, после ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦41 безопасность процесса, и управления ими и сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запу ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦42 7.3 Мероприятия безопасности при работе ленточных конвейеров Ленточные конвейеры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, о |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-EMERGENCY в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A004-5376FC6888 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: управление производительностью отдельных участков производства | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A004-5376FC6888 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A005-1B15886DE0 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: запуск дополнительных (резервных) агрегатов | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A005-1B15886DE0 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A006-C7B3174572 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: защиту от перегрузки технологических механизмов | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A006-C7B3174572 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: » Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: датчики, исполнительные механизмы, электроприводы технологического оборудования ДСК; - ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного откл |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-OVERLOAD в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A007-9F23A7D062 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: измерение вспомогательных параметров, необходимых для нормального функционирования (скорости работы механизмов, положение и состояние узлов, уровни заполнения, массы сырья и т.д.) | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A007-9F23A7D062 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, свидетельства об утверждении типа средств измерений. В ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: о-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного отключения (с двух сторон); датчики открыт ¦ Раздел ПД №6_ТХ2.pdf, стр. 24: ема подачи извести для 1-й линии рудоподготовки 2-я линия рудоподготовки Система подачи извести для 2-й линии рудоподготовки HA-1.19-1 HA-1.20-1 7.8 1 Данная схема автоматизации разработана на основании задания, выданного технологическим отделом; 2 Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.208-2013; 3 Приборы и средства автоматизации на схеме обозначены синим цветом; 4 Обозначение позиций датчиков автоматизации: SE х.х-х Датчик контроля скорости конвейерной ленты ZS х.х-х-1 Датчик контроля ограждения ZS х.х-х-2 Аварийный тросовый выключатель H х.х-х Кнопка аварийного отключения ZS х.х-х-3 Датчики схода ленты конвейера TT х.х-х Датчик температуры подшипников двигателя LS х.х-х Датчик заштыбовки течки Где х.х-х позиция технологического оборудования HA-1.3-2 HA-1.17-1 1.11 1.11 1.11 E-1.2-1 E-1.3-1 E-1.4-1 2 шт. 4.15 E-1.14-1 4.3 HA-1.14-2 5.7 5.1 5.16 5.4 5.2 5.8 5.9 5.10 5.12 5.13 5.5 5.14 |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-MEASUREMENT в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A008-2B40372B75 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: обеспечение оптимальных режимов работы оборудования и комплексов в целом | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A008-2B40372B75 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A009-27A90AA4FC | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: контроль состояния инженерных и технологических систем | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A009-27A90AA4FC | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A010-0A0D68E94C | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: мониторинг аварийных ситуаций всех инженерных и технологических систем онлайн на автоматизированных рабочих местах (АРМ) диспетчеров | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A010-0A0D68E94C | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 41: е оборудование, являющееся источником опасных факторов от движущихся машин, механизмов и подвижных частей имеют специально выделенные места обслуживания, обеспечены необходимыми площадками, предусмотрено ограждение движущихся и вращающихся частей оборудования. Предусмотрена механизация ремонтных работ с помощью установки постоянных грузоподъемных устройств. Что соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Приказ № 500 от 07.12.2020 «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ХОПО) в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - обеспечение герметичности оборудования; - исправность вытяжной и приточной вентиляции; - д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 48: площади одним пожарным щитом и класса пожара. В проекте предусмотрены следующие мероприятия, предотвращающие возникновение, распространение и ликвидацию очагов возгорания: - разделение помещений с различными классами функциональной пожарной опасности, а также помещений с различными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (п.4.1. СП 4.13130.2013); - система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает своевременное обнаружение пожара и передачу сигнала о пожаре на приборы оповещения и управление эвакуацией персонала; - противодымная вентиляция с механическим побуждением обеспечивается с учётом принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; - эвакуация персонала из производственных помещений осуществляется через выходы непосредственно наружу или через коридор. В проекте ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55: водственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях 9.1 Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника Основными источниками пылеобразования на ДСК месторождения Дельмачик являются: - щековая, конусная и роторная дробилки; - питатели; - узлы пересыпки; - транспортирующие конвейеры; - с поверхности при статическом хранении материала на рудном складе. Наибольшее пылеобразование и пылевыделение происходит в местах пересыпа дробилки и конвейеров. Для первичных источников пылеобразования предусмотрены различные конструкции по отсасыванию пыли ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: я часть Л и с т ¦57 - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-ONLINE-MONITORING в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A011-BFEE2619E8 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: дистанционное управление инженерными системами и технологическими линиями | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A011-BFEE2619E8 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 24: троль сварных швов. ВИК. УЗК по ГОСТ Р 55724- 2013 3.5-2 Подвод сжатого воздуха к аспирацион- ным установкам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-3 Подвод сжатого воздуха к фильтр- сепараторам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: ры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, отключающие привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и роликов; - местную блокировку, предотвращающую пуск оборудования с централизованного пульта управления; - автоматически действующее тормозное устройство, срабатываю ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 46: от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), составляет не менее 2000 мм. - расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования составляет не менее 400 мм. Все подъёмно-транспортные средства имеют управление с пола, посредством пульта радиоуправления и оснащены устройством, предназначенным для предотвращения несанкционированного включения крана (ключ-марка). Для управления с пола предусмотрен свободный проход вдоль всего пути следования ПС для работников, управляющих ПС. 7.5 Мероприятия безопасности при эксплуатации компрессорного оборудования Снабжение оборудования ДСК сжатым воздухом осуществляется от отдельно стоящей модульной компрессорной станции (МКС). ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 49: льно возможного уровня. 6. При разработке (проектировании) и изготовлении оборудования учитываются ограничения, накладываемые на действия оператора при использовании средств индивидуальной защиты. 7. Оборудование укомплектовывается в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению. 8. Системы управления оборудованием обеспечивают безопасность ее эксплуатации во всех предусмотренных режимах работы (местный, дистанционный и автоматический) и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации. Системы управления исключают создание опасных ситуаций при возможных логических ошибках и из-за нарушения персоналом управляющих действий. Оборудование оснащается блокировочными устройствами, предотвращающими несанкционированное включение. |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-REMOTE-CONTROL в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A012-2FD44BC50C | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: мониторинг состояния инженерных систем и технологических линий | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A012-2FD44BC50C | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A001-CC3AF7E9DB | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A001-CC3AF7E9DB | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A002-45FC59A436 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A002-45FC59A436 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: тва Электрические силовые и осветительные сети в производственных и административных зданиях предусмотрены с медными жилами и изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с индексом «нг-LS». Для питания противопожарных систем, систем оповещения и управления эвакуацией людей предусмотрено использование огнестойких кабелей, с индексом «нг- FRLS». По территории сети выполняются с помощью самонесущих изолированных проводов СИП и гибких хладостойких кабелей КГ-ХЛ. Кабели предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях либо групповой прокладки в наружных электроустановках. Все кабельные линии предусмотрены с соответствующей маркировкой. Сечения кабелей выбраны из условий: − длительно допустимого тока нагрузки; − потери напряжения в нормальном и аварийном режимах; − отключения однофазного короткого замыкания в конце линии; − пуска наиболее удаленных механизмов. Защита линий |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну POWER-OVERHEAD-INSULATED в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A003-E2E811AE3D | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Тип применяемых опор | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A003-E2E811AE3D | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A004-4969E4C0DA | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: на бетонных подножниках. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A004-4969E4C0DA | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A005-93B2BE62C9 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Прокладку линий по дробильно-сортировочному комплексу выполнить в металлических кабельных лотках. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A005-93B2BE62C9 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A006-316D6054E8 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Прокладку кабельных линий в земле не предусматривать. | PROHIBITION | ДСК | PROHIBITION |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A006-316D6054E8 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: Прокладка в земле не предусматривается. |  | Профильный проектный источник локально и явно фиксирует, что запрещённое решение не предусматривается. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A007-D48A01DC96 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Подсмотреть дизельную электростанцию для потребителей, требующих первую категорию по надежности электроснабжения. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A007-D48A01DC96 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A008-722E939950 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Проект выполнить согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и ПУЭ-6, 7 | NORMATIVE_CLAUSE | ДСК | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A008-722E939950 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A001-6856FF4307 | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Для электроосвещения предусмотреть светодиодные светильники. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A001-6856FF4307 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16: ым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учёту расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование Мероприятия по экономии электрической энергии предусматривают: − правильный подбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности ближе к потребителю; − использование энергосберегающих приборов освещения - современных светодиодных светильников; − автоматическое управление наружным освещением с использованием фотореле или в соответствии с временным графиком; − размещение распределительных устройств как можно ближе к скоплению электрических нагрузок; − прокладку кабельных линий по кратчайшим трассам. 7.1 Описание мест расположения приборов учёта используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов у ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25: но- противопожарного водоснабжения с резервуарами Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.19 КПП Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.20 Пункт обогрева Рабочее освещение, световой указатель «Выход» 4.25 Навес системы подачи извести Рабочее освещение Рабочее освещение Для рабочего освещения применена система общего освещения. Для освещения помещений применены светодиодные светильники. Светильники имеют закрытые рассеиватели и степень защиты не менее IP 20. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается и применяются светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь защищается выключателями дифференциального ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48: ение от вала дизельного двигателя. 3.11. Требования к системе освещения Система освещения блок-контейнера должна обеспечивать нормативные уровни освещенности для безопасного проведения пусконаладочных, оперативных и регламентных работ в любое время суток. В пределах блок-контейнера необходимо предусмотреть следующие независимые сети освещения:  Рабочее освещение.  Ремонтное освещение (с применением переносных аккумуляторных светильников).  Наружное освещение. Все применяемые внутри и снаружи блок-контейнера светильники должны быть энергосберегающего светодиодного типа. Светильники внутри агрегатного отсека должны иметь промышленное пылевлагозащищенное исполнение со степенью защиты не ниже IP54, а наружные светильники — не ниже IP65. Искусственная освещенность внутри блок-контейнера на уровне рабочих поверхностей и зон обслуживания должна соответствовать действующим нормам и составлять |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну LIGHTING-LED в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A002-9E25CA3626 | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выполнить с помощью прожекторных мачт. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1, ПЗУ | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A002-9E25CA3626 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция устанавливается на салазках ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: м. Пешеходная связь между верхней площадкой с рудным складом и нижней с инфраструктурой осуществляется последством двух металлических лестниц, расположенных с двух сторон от технологического комплекса. Ширина лестниц принята 1,00 м, высота левой - 6,00 м, правой - 4,80 м. Уклон левой лестницы 1:1,5, правой - 1:2. Обе лестницы должны быть с промежуточной площадкой длиной 1,0 м по середине и ограждением высотой не менее 1,0 м. Освещение территории ДСК предусмотрено светильниками на опорах, установленными вдоль внутриплощадочных проездов, и мачтами освещения (поз. 4.26). Пешеходная связь двух уровней площадки ДСК выполняется по металлическим лестницам, установленным по грунтовым откосам. Сброс поверхностных стоков из канавы Кв-1 в канаву Кв-2 предусмотрен по быстротоку. Быстроток необходимо выполнить в соответствии с "Альбомом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах обще ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: 7 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыливания Здание проборазделки Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами Раскомандировочная - учебный класс Здание с кабинетом заместителя начальника 4.16.1 Эстакада кабельная 4.20 Пункт обогрева Номер на плане 4.21.1 Сооружения бытовой и производственной канализации 4.21 4.21.4 Выгреб №2 V=1,0 м³ Резервный номер 4.2.3 Резервный номер Экспликация зданий |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну LIGHTING-MAST в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A003-27D6147532 | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A003-27D6147532 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну LIGHTING-CONSOLE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A004-BC31EAEA4A | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Уровни искусственного освещения принять в соответствии с СП 52.13330.2016 | NORMATIVE_CLAUSE | ДСК | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A004-BC31EAEA4A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-888BFB63A14032-A001-3D08D70B26 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A001-3D08D70B26 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: ка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище контейнера герметичные вводы и клеммные ряды (шины) для подключения указанных кабелей. Внешний контур защитного заземления ДЭС разрабатывается в составе проектной документации объекта и выполняется силами строительно-монтажной организации. Поставщик обязан предусмотреть на корпусе контейнера и на внутреннем контуре заземления нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39: 7 Для подключения внешних силовых и контрольных кабелей в боковой стене или днище контейнера должны быть предусмотрены специализированные сальниковые доски с возможностью герметизации проходов. По всему внутреннему периметру отсеков контейнера на высоте 150 мм от уровня пола должен быть смонтирован внутренний контур заземления из стальной оцинкованной полосы сечением не менее 4 × 40 мм. Монтаж контура заземления должен быть выполнен до установки навесного оборудования и систем отопления. С внешней стороны блок-контейнера должны быть предусмотрены нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру заземления объекта. Все металлические поверхности блок-контейнера (внутренние и наружные) должны пройти обязательную антикоррозийную обработку. Подготовка поверхностей перед окраской должна быть выполнена до степени Sa 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Окраска оборудования |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну ELECTRICAL-GROUNDING в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-888BFB63A14032-A002-4328D0B6A2 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса выполлнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A002-4328D0B6A2 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну ELECTRICAL-LIGHTNING-MAST в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-888BFB63A14032-A003-1792F10156 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций этих зданий. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A003-1792F10156 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну ELECTRICAL-LIGHTNING-STRUCTURE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-888BFB63A14032-A004-F9F182C6A4 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащиту выполнить в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153- 34.21.122-2003 | NORMATIVE_CLAUSE | ДСК | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A004-F9F182C6A4 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-D92AEACAD0919F-A001-F78FC7E7BC | ASSIGN-D92AEACAD0919F | 41 | Разработать перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПОС, ПЗ | AR-ASSIGN-D92AEACAD0919F-A001-F78FC7E7BC | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B3BC73B6C08407-A001-444F19BB18 | ASSIGN-B3BC73B6C08407 | 42 | Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, и Федеральным законом Российской Федерации №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-B3BC73B6C08407-A001-444F19BB18 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-FAAED2D315AF8E-A001-063BCA53B5 | ASSIGN-FAAED2D315AF8E | 43 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-FAAED2D315AF8E-A001-063BCA53B5 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-17251F1A0A4DD4-A001-5C7075E298 | ASSIGN-17251F1A0A4DD4 | 44 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-17251F1A0A4DD4-A001-5C7075E298 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-783AD352DCC283-A001-4E232F80E3 | ASSIGN-783AD352DCC283 | 45 | Выполнить согласно действующему законодательству РФ | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-783AD352DCC283-A001-4E232F80E3 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B331B07F2EAE61-A001-7EAE78287A | ASSIGN-B331B07F2EAE61 | 46 | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПОС, ПЗ | AR-ASSIGN-B331B07F2EAE61-A001-7EAE78287A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B331B07F2EAE61-A002-F03181FA48 | ASSIGN-B331B07F2EAE61 | 46 | Актуализированная редакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-B331B07F2EAE61-A002-F03181FA48 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-C86206CEB36287-A001-C7B2F7F5DF | ASSIGN-C86206CEB36287 | 47 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-C86206CEB36287-A001-C7B2F7F5DF | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B52474791A34FB-A001-276F0A677D | ASSIGN-B52474791A34FB | 48 | Определить при разработке документации | Определяется проектом | — | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-B52474791A34FB-A001-276F0A677D | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-56E6D693675901-A001-81DD2B693A | ASSIGN-56E6D693675901 | 49 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-56E6D693675901-A001-81DD2B693A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-30C43B519A36FA-A001-D02D96C647 | ASSIGN-30C43B519A36FA | 50 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-30C43B519A36FA-A001-D02D96C647 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A001-FFFAA6E381 | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A001-FFFAA6E381 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A002-5950ABA209 | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A002-5950ABA209 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A003-BD530573BB | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПОС, ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A003-BD530573BB | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A004-4140DA4A45 | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Состав проекта определить на стадии разработки проектной документации | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A004-4140DA4A45 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-5F03B560F7837C-A001-CDEBD14EA9 | ASSIGN-5F03B560F7837C | 52 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-5F03B560F7837C-A001-CDEBD14EA9 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-90778AE5809ECC-A001-DAFCBC6ECF | ASSIGN-90778AE5809ECC | 55 | Определить по ТУ Заказчика | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-90778AE5809ECC-A001-DAFCBC6ECF | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9F6B4A19B43D82-A001-B828B12874 | ASSIGN-9F6B4A19B43D82 | 65 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-9F6B4A19B43D82-A001-B828B12874 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-45FB1387181287-A001-9DEC517AF6 | ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | После получения положительных заключений экспертиз Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации в составе: в электронном виде, в соответствии с Приказом Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». | DOCUMENT_DELIVERABLE | — | DOCUMENT_DELIVERABLE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-45FB1387181287-A001-9DEC517AF6 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-45FB1387181287-A002-9C6308368E | ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | После получения положительных заключений экспертиз Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации в составе: в электронном виде в редактируемом формате | DOCUMENT_DELIVERABLE | — | DOCUMENT_DELIVERABLE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-45FB1387181287-A002-9C6308368E | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-45FB1387181287-A003-99D1C9010F | ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | После получения положительных заключений экспертиз Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации в составе: на бумажном носителе в двух экземплярах | DOCUMENT_DELIVERABLE | — | DOCUMENT_DELIVERABLE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-45FB1387181287-A003-99D1C9010F | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED

## Задание на проектирование
ID требования | Раздел / вопрос Задания | Требование Задания | Объект | Показатель | Требуемое значение | Ед. изм. | Результат | Документ | Страница | Доказательства | Основание вывода | Рекомендация | Итоговый класс проверки | Deep Evidence | Причины ограничения
ASSIGN-F36C3B01D5F8A3 | Срок строительства объекта | Определить проектной документацией | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Автоматическая проверка пока недоступна; проверить специалисту. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-D3EE79190347C5 | Режим работы | Продолжительность смены – 12 часов | — | Продолжительность смены | 12 | часов | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3 | Общие сведения и идентификаци- онные признаки | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений принять согласно приложению 1 к настоящему ЗНП | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-49C2A6AFE2A89C | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-7948E66B5CE8EF | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 – уме- ренно холодный | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-1CDE40D5696D06 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатической зоне | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6 | Характеристика внешних условий | Принять согласно инженерным изысканиям. Дополнительные условия: Содержание пыли в воздухе на площадке дробления – более 1 мг/м3 (при отсутствии мер пылеподавления) | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-5B127FC3568CA0 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Производственная мощность 1 600 тыс. тонн в год | — | Производительность/пропускная способность | 1600 | тыс. тонн в год | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-1AAA2D9BDB9338 | Объекты строительства | Состав объектов принять согласно Приложению 1 к настоящему ЗНП | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-0A7591DD71B0CF | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответ- ствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-3359AA34EF46F5 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» | — | Объём |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 2, ограничений 2 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-FF27F95B24E66F | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Разработать сеть внутриплощадочных проездов. Учесть суще- ствующую дорожную сеть предприятия | Проезд | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) | Атомарная агрегация: подтверждено 2, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 2 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Соответствует | —
ASSIGN-BE97D6176E9C2A | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. Раз- меры определить проектом исходя из габаритов техники и требова- ний нормативной документации. Ограждение принять заводского из- готовления | Ограждение | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: н, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59: онструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.14 Здание проборазделки (4.13) Здание проборазделки - одноэтажное, отапливаемое, здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 × 11,0 м. Высота от уровня пола до низа несущих конструкций (ригеля) - 4,2 м. Высота здания в коньке от отметки пола - 6,16 м. Кровля здания - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из кровельных панелей типа «сэндвич». Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Каркас - рамно-связевый. Шаг рам в осях «1» - «2» - 5,0 м, в осях «2» - «3» - 6,0 м. Рамы из плоскости развязаны вертикальными связями. Уклон кровли образован уклоном ригелей рам. Расчетная схема рамы - однопролетная одноэтажная рама с жестким сопряжением с ригелями и жестким сопряжением с фундаментами здания. Мак ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: кую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропускных труб, выполненный на основании отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, представлен в приложении А. Гофрированные трубы отверстием 1,5 м, запроектированы в соответствии с типовым проектом серии 3.501.3-183.01.1-20-03 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог. Выпуск 0» из гофрированного листа марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (с учетом дорожно-климатической зоны). Листы предусмотрены цинковые заводского исполнения, дополнительная антикоррозионная защита не предусматривается. Конструкция трубы состоят из отдельных элементов - гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу и образующих между со ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53: вли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. Панели основания и кровли состоят из сварного металлического каркаса, выполненного из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 1,65 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие со | Атомарная агрегация: подтверждено 3, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-25106A54EC20F8 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Предусмотреть возможность проезда техники и прохода персо- нала с площадки склада недробленой руды до площадки технологи- ческого комплекса | Проезд | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 1 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Соответствует | —
ASSIGN-AD181FF51DAC8B | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Предусмотреть мероприятия по защите проектируемой пло- щадки от подтопления | — | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24: на преобразование, изменение и улучшение природных условий, а также на исключение или ограничение физико-геологических процессов в их развитии и воздействии на территорию земельного участка являются: ⎯ планировочная организация земельного участка с учетом результатов инженерных изысканий; ⎯ организация вертикальной планировки, обеспечивающей направленный отвод поверхностных сточных вод с проектируемой территории; ⎯ устройство нагорного канала для отвода поверхностных вод с прилегающих склонов; ⎯ устройство водопропускных сооружений для пропуска малых водотоков. На всей территории в связи с недостаточной уплотненностью насыпных грунтов, выраженной в наличии провалов при бурении скважин (7989-И-Ш-ИГИ), перед началом строительных работ проектной документацией предусматривается изъятие грунта ИГЭ 1а и ИГЭ 1б на глубину в соответствии с геологическими разрезами площадки. Вынутый грунт ИГЭ 1а ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: ................ 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения ................ 28 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения ................................................... 29 Расчёт притока воды в нагорный канал, гидравлический расчёт нагорного канала 34 Расчет дорожной одежды автодорог и площадок ........................................................ 39 Градостроительный план земельного участка ............................................................. 49 Статические расчеты водопропускных труб из гофрированного металла ................ 60 Перечень нормативной документации ................................................................................. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: ого щебня по способу заклинки толщиной слоя 0,25 м (тип 3). Основная фракция 40-80 мм, заклинивающая фракция 5-20 мм. Расчеты покрытий тип 1, тип 2 и тип 3 приведены в приложении Б. Внутриплощадочные технологические проезды с шириной проезжей части 4,5 м и обочиной 1,0 м предусмотрены с облегченным покрытием из гравийной смеси С1 толщиной слоя 0,30 м. В границах работ под проектируемыми и существующими проездами размещены три водопропускные трубы из гофрированного металла, через которые происходит сток поверхностных и ливневых вод из нагорного канала в кюветы существующих автодорог. В приложении Г выполнены статические расчеты для труб №1 и №3, подтверждающие механическую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропус | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 1 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Соответствует | —
ASSIGN-6C03C3856EE66E | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-EE1134B5B10F8A | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования | Требования отсутствуют | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-26EFECBC3717BE | Требования к технологическим решениям | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказ- чиком. Дробление руды производится двумя независимыми технологи- ческими линиями | ДСК | Производительность/пропускная способность | 500 | т/ч | Выявлено отклонение | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34: гические режимы работы оборудования дробильно-сортировочного комплекса представлены в таблице (Таблица 5.1.1). Таблица 5.1.1 - Параметры и технологические режимы работы оборудования дробильно- сортировочного комплекса Наименование операции / параметра Значение Режим работы основного оборудования дробильно-сортировочного комплекса Переработка минерального сырья, тонн/год 1 600 000 Число рабочих дней в году 365 Режим работы, час/сут 24 Коэффициент использования оборудования, КИО 0,60 Коэффициент неравномерности питания 1,1 Машинное время по режиму подачи минерального сырья, час/год 5 256 Суточная производительность отделения, тонн/сут 8 036,53 Часовая производительность отделения, тонн/час 334,86 Количество линий, шт. 2 Подача исходного минерального сырья (в составе установки NK75J) Рекомендуемый тип оборудования Вибропитатель с колосниковой решеткой FK0936 Количество, шт. 2 Зазор между ко | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 1, вопросов 1, ограничений 0 из 2 условий. | Синхронизировать проектное решение с Заданием на проектирование. | Выявлено несоответствие | —
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | Требования к технологическим решениям | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. Выгрузка автосамосвалов произво- дится на площадку перегрузки согласно общим техническим реше- ниям планировочной организации земельного участка | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | Выявлено отклонение | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: карьерный самосвал SINOTRUK, HOWO ZZ5707V3840CJ - рабочий парк 11 шт.; фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 1, вопросов 3, ограничений 0 из 4 условий. | Синхронизировать проектное решение с Заданием на проектирование. | Выявлено несоответствие | —
ASSIGN-4B436E631243A4 | Требования к технологическим решениям | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погруз- чиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Бункер | Объём ковша | 4.5 | м3 | Выявлено отклонение | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 2, вопросов 1, ограничений 0 из 3 условий. | Синхронизировать проектное решение с Заданием на проектирование. | Выявлено несоответствие | —
ASSIGN-99320C1C0DD879 | Требования к технологическим решениям | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посред- ством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Под- воз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобиль- ным транспортом в мягких контейнерах – МКР, объемом 1 м3. Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть открытый навес. Для разгрузки МКР с автотранспорта предусмотреть подвес- ную кран-балку грузоподъемностью 3,2 т. Для обслуживания бункеров предусмотреть площадки | Бункер | Объём | 1 | м3 | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 3, ограничений 1 из 5 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-8E14FE4128B498 | Требования к конструктивным решениям | Для формирования площадки временного хранения и перегрузки взорванной руды фронтальными погрузчиками в приёмные бун- кера ДСК предусмотреть подпорную стену. Объём склада вре- менного хранения не дроблённой руды принять согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Погрузчик в при | Объём |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5); ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-38F3DFB9253C3E | Требования к конструктивным решениям | Основания для установки технологического оборудования дро- бильного комплекса выполнить согласно нормативным требова- ниям к основаниям технологического оборудования с динамиче- скими нагрузками | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-28B77D1737C6D5 | Требования к конструктивным решениям | Характеристики блочно-модульных зданий принять по докумен- тации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-9E92B18B10384B | Требования к конструктивным решениям | По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-618EAB7B243E86 | Требования к конструктивным решениям | Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым | Навес | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Соответствует | —
ASSIGN-8AADBF67D5A038 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 3 из 3 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | Отопление, вентиляция и кондиционирование | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-77F94131EC1858 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-A2677C9C335BB3 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». ния от работающего оборудования и солнечной радиации, поступа- ющей через ограждающие конструкции. Установку наружных и внутренних блоков систем кондициониро- вания определить проектом | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 2, ограничений 1 из 3 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-4F6D13E1915F21 | Водоснабжение | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: − хозяйственно-питьевое водоснабжение; − противопожарное водоснабжение. Решения по каждой системе водоснабжения определить проектом. Питьевое водоснабжение выполнить привозной бутилированной во- дой, приобретаемой через торговую сеть. Хозяйственно-питьевое водоснабжение блочно-модульных зда- ний выполнить от ёмкостей комплектной поставки заводом изгото- вителем, заполняемых привозной водой из автоцистерны | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦3 Содержание 1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства .. 7 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах ................................................................................................. 8 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров .......................................... 9 4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и те ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦8 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах В районе расположения проектируемой площадки ДСК месторождения ООО «Золото Дельмачик» источники хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Организация источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и создание зон санитарной охраны настоящим проектом не предусматривается. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦13 Пози- ция на ген- плане Наименование здания Степень огнестой- кости Класс функциональ- ной пожарной опасности Класс конструк- тивной пожарной опасности Катего рия произво дства Строи- тель- ный объём, м3 Этаж ность 4.19 Модуль КПП IV Ф4.3 С2 - 139,0 1 4.13 Модуль проборазделочной IV Ф5.1 С2 Д 433,0 1 4.20 Модуль помещения обогрева IV Ф3.5 С2 - 46,7 1 Перспек тивное стр-во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительст ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 24: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦23 − визуальное отображение и сигнализацию рабочего и аварийного состояния каждого пожарного насоса и жокей-насоса, отсутствия напряжения в шкафу управления, перевода станции в режим «автоматика отключена». Пожарные насосы установлены «под заливом» относительно уровня воды в противопожарных резервуарах: запорная арматура на всасывающих линиях и между резервуарами и всасывающим коллектором насосной станции выполнена ручной, постоянно находится в открытом положении и опломбирована. Открытое положение арматуры контролируется блоками концевых выключателей с передачей сигналов в шкаф управления Амперус ПЖ и на автоматизированное рабочее ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо | Атомарная агрегация: подтверждено 4, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 6 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-B917D98F58E571 | Канализация | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: − хозяйственно-бытовую канализацию; − ливневую канализацию. Хозяйственно-бытовую канализацию предусмотреть в выгребные ямы, расположенные рядом с модульными зданиями. Вывоз стоков из выгребных ям предусмотреть по мере накопления на очистку си- лами Заказчика на очистные сооружения бытовых сточных вод, рас- положенные на Вахтовом поселке. Материал труб канализации – полимерные. Очистные сооружения и выгребы предусмотреть заводского изго- товления. Сбор стоков ливневой канализации с площадки предусмотреть са- мотеком. Необходимость пруда-отстойника / установку очистки определить проектом. Сброс очищенных вод ливневой канализации предусмотреть в водо- отводную канаву существующей автодороги с последующим сбросом в реку Дельмачик | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35: ических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учёта используемых энергетических ресурсов не распространяются) Установка приборов учёта воды настоящим проектом не предусматривается. Учёт количества потребляемой питьевой воды осуществляется по документам (нарядам) на автоцистерну. Приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных водонагревателях TERMEX Drift 10U ёмкостью 10 л и TERMEX Double ёмкостью 30 л, имеющих эффективную тепловую изоляцию. Магистральные трубопроводы горячей воды отсутствуют (имеются только подводки к умывальникам), поэтому в соответствии с п.10.3 СП 30.13130.2020 тепловая изоляция труб не предусматривается. 18.2 Описание мест расположения приборов учёта используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов Установка пр ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: я - учебный класс (4.8); − сантехнический модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − прием ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦18 Пункт обогрева « 17,5 Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч.: м2 23,7 Выгреб V=6,0 м³ « (9,0) Жироуловитель V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: го комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: вание Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль разде ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ | Атомарная агрегация: подтверждено 4, отклонений 0, вопросов 4, ограничений 3 из 11 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-BA58E2FDC913F7 | Сотовая связь | Предусмотреть посредством существующей передающей вышки сотовой связи оператора МТС, расположенной на территории участка работ | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-5DF6764964EC48 | Радиосвязь | Предусмотреть профессиональную систему радиосвязи с исполь- зованием мобильных радиостанций, работающих в диапазоне частот 868,7-869,2 МГц с возможностью установки приемника GPS/ГЛОНАСС | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-20EA8B3EF694C5 | Газификация | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-B0965AF3383A03 | Система видеонаблюдения | Документацией предусмотреть организацию системы охранного ви- деонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки ка- мер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществ- лять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: − наблюдение за объектами промплощадки и прилегающей территории; − цифровую запись видеоинформации; − ручное управление системой с АРМов СОТ; − вывод изображений с любой камеры на любой АРМ системы; − хранение всех записей камер за период 30 суток или более при 25 кадрах в сек. С использованием необходимых методов сжатия ин- формации (MPEG-4, H.264 и т.д.); − возможность архивирования записей на внешних носителях; − формирование и запись идентификационных надписей и номе- ров камер; − формирование и запись времени события. Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. Питание всего оборудо- вания выполнить через линейные устройства бесперебойного пита- ния ИБП с резервом не менее 30 минут. Система должна предусматривать тройное действие, т.е. возмож- ность просматривать, регистрировать и повторно воспроизводить за- пись одновременно | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 3, ограничений 12 из 15 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-3841A43FB67400 | Автоматизация | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: − безопасный пуск и сблокированную работу технологического обору- дования; − защиту от аварийных ситуаций; − управление производительностью отдельных участков произ- водства – запуск дополнительных (резервных) агрегатов; − защиту от перегрузки технологических механизмов; − измерение вспомогательных параметров, необходимых для нор- мального функционирования (скорости работы механизмов, положе- ние и состояние узлов, уровни заполнения, массы сырья и т.д.); − обеспечение оптимальных режимов работы оборудования и ком- плексов в целом; − контроль состояния инженерных и технологических систем; − мониторинг аварийных ситуаций всех инженерных и технологи- ческих систем онлайн на автоматизированных рабочих местах (АРМ) диспетчеров; − дистанционное управление инженерными системами и техноло- гическими линиями; − мониторинг состояния инженерных систем и технологических линий | — | Производительность/пропускная способность |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: ализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запуску в работу дробилки. При застревании в рабочем пространстве дробилок крупногабаритных кусков горной массы их необходимо удалять из дробилки подъемными средствами со специальными приспособлениями. Извлека ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦39 - на рабочих площадках приемных и транспортных устройств промежуточных бункеров, у механизмов бункерных затворов устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на проводимые внутри бункеров работы; - перед спуском рабочих в бункер разобраны электрические схемы загрузочных и разгрузочных устройств и вывешены плакаты "Не включать! Работают люди!"; - исключить попадание предметов в бункер, где проводятся работы, или устроить перекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему ст ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: ра № 505 («Требования к эксплуатации непрерывного технологического транспорта»), касающихся эксплуатации ленточных конвейеров, пластинчатого питателя и элеваторов: - оборудование конвейеров и питателя датчиками аварийной остановки с любого места по трассе, датчиками бокового схода ленты, тормозными устройствами, датчиками скорости и пр.: а) установка центрирующих устройств (роликоопор) по комплектации завода- изготовителя; б) блокировки на остановку конвейеров; в) автоматическая подача звукового сигнала перед пуском длительностью 6 с; г) оборудование наклонных конвейеров (∠ >10°) и элеваторов тормозными (стопорными) устройствами; д) местные блокировки, предотвращающие пуск конвейера с рабочего места; ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦36 е) ограждения движущихся и вращающихся частей конвейера и участков лент, набегающих на барабан; ж) наличие реле скорости; з) наличие сбрасывателей на холостой ветви ленты; и) блокировка при переполнении разгрузочных желобов; к) обеспечение требуемых проходов для обслуживания конвейеров. 6.3 Внешний автотранспорт Применение технологического автотранспорта предусматривается для следующих целей: доставка руды с карьера на склад; транспортировка руды со склада в приемный бункер ДСК; доставка извести на узел подачи извести в ДСК; перегрузка дробленой руды на площадку формирования рудного штабеля; ремонт узлов оборудования ДСК. Для работ на площадке ДСК проектом предусматривается применение следующих транспортных средств: карьерный самос ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: я (тип, грузоподъемность, высота подъема груза, пролет крана, мощность) приведены на соответствующих технологических чертежах и спецификациях. Выбор грузоподъемных механизмов произведен по ГОСТ 12.3.009-76, согласно п. 4.6, по наибольшей массе поднимаемого груза. Общая масса (с учетом массы грузоподъемных приспособлений) не превышает паспортную грузоподъемность кранов. Все электрооборудование кранов, талей принято со степенью защиты не ниже IP54, грузоподъемное оборудование в общепромышленном исполнении. Группа режима работы кранов определяется по ГОСТ 34017-2016 на основании значений класса нагружения и коэффициента нагружения. Проектом устанавливается группа режима работы кранов - А3. Для ремонта оборудования и быстроизнашиваемых его частей на площадке ДСК предусмотрен Автокраном КС-55729-5к-31 грузоподъёмностью 32 т, который выбран на основании наиболее тяжелой части оборудования 6.2 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: ерекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему страховочных систем; - рабочие должны применять страховочные системы и проводить осмотр выданных им средстве индивидуальной защиты до и после каждого использования; - рабочие должны применять страховочные привязи, подлежащие испытаниям в соответствии с паспортом изделия; - внутри бункера для освещения должны применяться переносные лампы напряжением не выше 12 В. - для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно-остановленной дробилки под "завалом" должен разрабатывается и утверждается технологический регламент, определяющий методы, после ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦41 безопасность процесса, и управления ими и сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запу ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦42 7.3 Мероприятия безопасности при работе ленточных конвейеров Ленточные конвейеры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, о ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: » Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: датчики, исполнительные механизмы, электроприводы технологического оборудования ДСК; - ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного откл ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, свидетельства об утверждении типа средств измерений. В ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: о-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного отключения (с двух сторон); датчики открыт ¦ Раздел ПД №6_ТХ2.pdf, стр. 24: ема подачи извести для 1-й линии рудоподготовки 2-я линия рудоподготовки Система подачи извести для 2-й линии рудоподготовки HA-1.19-1 HA-1.20-1 7.8 1 Данная схема автоматизации разработана на основании задания, выданного технологическим отделом; 2 Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.208-2013; 3 Приборы и средства автоматизации на схеме обозначены синим цветом; 4 Обозначение позиций датчиков автоматизации: SE х.х-х Датчик контроля скорости конвейерной ленты ZS х.х-х-1 Датчик контроля ограждения ZS х.х-х-2 Аварийный тросовый выключатель H х.х-х Кнопка аварийного отключения ZS х.х-х-3 Датчики схода ленты конвейера TT х.х-х Датчик температуры подшипников двигателя LS х.х-х Датчик заштыбовки течки Где х.х-х позиция технологического оборудования HA-1.3-2 HA-1.17-1 1.11 1.11 1.11 E-1.2-1 E-1.3-1 E-1.4-1 2 шт. 4.15 E-1.14-1 4.3 HA-1.14-2 5.7 5.1 5.16 5.4 5.2 5.8 5.9 5.10 5.12 5.13 5.5 5.14 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 41: е оборудование, являющееся источником опасных факторов от движущихся машин, механизмов и подвижных частей имеют специально выделенные места обслуживания, обеспечены необходимыми площадками, предусмотрено ограждение движущихся и вращающихся частей оборудования. Предусмотрена механизация ремонтных работ с помощью установки постоянных грузоподъемных устройств. Что соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Приказ № 500 от 07.12.2020 «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ХОПО) в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - обеспечение герметичности оборудования; - исправность вытяжной и приточной вентиляции; - д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 48: площади одним пожарным щитом и класса пожара. В проекте предусмотрены следующие мероприятия, предотвращающие возникновение, распространение и ликвидацию очагов возгорания: - разделение помещений с различными классами функциональной пожарной опасности, а также помещений с различными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (п.4.1. СП 4.13130.2013); - система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает своевременное обнаружение пожара и передачу сигнала о пожаре на приборы оповещения и управление эвакуацией персонала; - противодымная вентиляция с механическим побуждением обеспечивается с учётом принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; - эвакуация персонала из производственных помещений осуществляется через выходы непосредственно наружу или через коридор. В проекте ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55: водственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях 9.1 Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника Основными источниками пылеобразования на ДСК месторождения Дельмачик являются: - щековая, конусная и роторная дробилки; - питатели; - узлы пересыпки; - транспортирующие конвейеры; - с поверхности при статическом хранении материала на рудном складе. Наибольшее пылеобразование и пылевыделение происходит в местах пересыпа дробилки и конвейеров. Для первичных источников пылеобразования предусмотрены различные конструкции по отсасыванию пыли ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: я часть Л и с т ¦57 - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 24: троль сварных швов. ВИК. УЗК по ГОСТ Р 55724- 2013 3.5-2 Подвод сжатого воздуха к аспирацион- ным установкам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-3 Подвод сжатого воздуха к фильтр- сепараторам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: ры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, отключающие привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и роликов; - местную блокировку, предотвращающую пуск оборудования с централизованного пульта управления; - автоматически действующее тормозное устройство, срабатываю | Атомарная агрегация: подтверждено 6, отклонений 0, вопросов 5, ограничений 1 из 12 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-2F5857508F42B7 | Электроснабжение | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными лини- ями с изолированными проводами. Тип применяемых опор – на бетон- ных подножниках. Прокладку линий по дробильно-сортировочному комплексу выпол- нить в металлических кабельных лотках. Прокладку кабельных линий в земле не предусматривать. Подсмотреть дизельную электростанцию для потребителей, требую- щих первую категорию по надежности электроснабжения. Проект выполнить согласно Федеральным нормам и правилам в обла- сти промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и ПУЭ-6, 7 | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: тва Электрические силовые и осветительные сети в производственных и административных зданиях предусмотрены с медными жилами и изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с индексом «нг-LS». Для питания противопожарных систем, систем оповещения и управления эвакуацией людей предусмотрено использование огнестойких кабелей, с индексом «нг- FRLS». По территории сети выполняются с помощью самонесущих изолированных проводов СИП и гибких хладостойких кабелей КГ-ХЛ. Кабели предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях либо групповой прокладки в наружных электроустановках. Все кабельные линии предусмотрены с соответствующей маркировкой. Сечения кабелей выбраны из условий: − длительно допустимого тока нагрузки; − потери напряжения в нормальном и аварийном режимах; − отключения однофазного короткого замыкания в конце линии; − пуска наиболее удаленных механизмов. Защита линий ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: Прокладка в земле не предусматривается. | Атомарная агрегация: подтверждено 2, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 6 из 8 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-BA391FBC6F577E | Электроосвещение | Для электроосвещения предусмотреть светодиодные светильники. Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выпол- нить с помощью прожекторных мачт. Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. Уровни искусственного освещения принять в соответствии с СП 52.13330.2016 | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16: ым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учёту расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование Мероприятия по экономии электрической энергии предусматривают: − правильный подбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности ближе к потребителю; − использование энергосберегающих приборов освещения - современных светодиодных светильников; − автоматическое управление наружным освещением с использованием фотореле или в соответствии с временным графиком; − размещение распределительных устройств как можно ближе к скоплению электрических нагрузок; − прокладку кабельных линий по кратчайшим трассам. 7.1 Описание мест расположения приборов учёта используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов у ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25: но- противопожарного водоснабжения с резервуарами Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.19 КПП Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.20 Пункт обогрева Рабочее освещение, световой указатель «Выход» 4.25 Навес системы подачи извести Рабочее освещение Рабочее освещение Для рабочего освещения применена система общего освещения. Для освещения помещений применены светодиодные светильники. Светильники имеют закрытые рассеиватели и степень защиты не менее IP 20. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается и применяются светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь защищается выключателями дифференциального ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48: ение от вала дизельного двигателя. 3.11. Требования к системе освещения Система освещения блок-контейнера должна обеспечивать нормативные уровни освещенности для безопасного проведения пусконаладочных, оперативных и регламентных работ в любое время суток. В пределах блок-контейнера необходимо предусмотреть следующие независимые сети освещения:  Рабочее освещение.  Ремонтное освещение (с применением переносных аккумуляторных светильников).  Наружное освещение. Все применяемые внутри и снаружи блок-контейнера светильники должны быть энергосберегающего светодиодного типа. Светильники внутри агрегатного отсека должны иметь промышленное пылевлагозащищенное исполнение со степенью защиты не ниже IP54, а наружные светильники — не ниже IP65. Искусственная освещенность внутри блок-контейнера на уровне рабочих поверхностей и зон обслуживания должна соответствовать действующим нормам и составлять ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция устанавливается на салазках ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: м. Пешеходная связь между верхней площадкой с рудным складом и нижней с инфраструктурой осуществляется последством двух металлических лестниц, расположенных с двух сторон от технологического комплекса. Ширина лестниц принята 1,00 м, высота левой - 6,00 м, правой - 4,80 м. Уклон левой лестницы 1:1,5, правой - 1:2. Обе лестницы должны быть с промежуточной площадкой длиной 1,0 м по середине и ограждением высотой не менее 1,0 м. Освещение территории ДСК предусмотрено светильниками на опорах, установленными вдоль внутриплощадочных проездов, и мачтами освещения (поз. 4.26). Пешеходная связь двух уровней площадки ДСК выполняется по металлическим лестницам, установленным по грунтовым откосам. Сброс поверхностных стоков из канавы Кв-1 в канаву Кв-2 предусмотрен по быстротоку. Быстроток необходимо выполнить в соответствии с "Альбомом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах обще ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: 7 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыливания Здание проборазделки Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами Раскомандировочная - учебный класс Здание с кабинетом заместителя начальника 4.16.1 Эстакада кабельная 4.20 Пункт обогрева Номер на плане 4.21.1 Сооружения бытовой и производственной канализации 4.21 4.21.4 Выгреб №2 V=1,0 м³ Резервный номер 4.2.3 Резервный номер Экспликация зданий ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус | Атомарная агрегация: подтверждено 3, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-888BFB63A14032 | Молниезащита и заземление | Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса вы- поллнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций этих зданий. Молниезащиту выполнить в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153- 34.21.122-2003 | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: ка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище контейнера герметичные вводы и клеммные ряды (шины) для подключения указанных кабелей. Внешний контур защитного заземления ДЭС разрабатывается в составе проектной документации объекта и выполняется силами строительно-монтажной организации. Поставщик обязан предусмотреть на корпусе контейнера и на внутреннем контуре заземления нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39: 7 Для подключения внешних силовых и контрольных кабелей в боковой стене или днище контейнера должны быть предусмотрены специализированные сальниковые доски с возможностью герметизации проходов. По всему внутреннему периметру отсеков контейнера на высоте 150 мм от уровня пола должен быть смонтирован внутренний контур заземления из стальной оцинкованной полосы сечением не менее 4 × 40 мм. Монтаж контура заземления должен быть выполнен до установки навесного оборудования и систем отопления. С внешней стороны блок-контейнера должны быть предусмотрены нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру заземления объекта. Все металлические поверхности блок-контейнера (внутренние и наружные) должны пройти обязательную антикоррозийную обработку. Подготовка поверхностей перед окраской должна быть выполнена до степени Sa 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Окраска оборудования ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды | Атомарная агрегация: подтверждено 3, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 4 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-D92AEACAD0919F | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяй- ственной деятельности на окружающую среду и рациональному ис- пользованию природных ресурсов на период строительства и эксплу- атации объектов капитального строительства в соответствии с требо- ваниями природоохранного законодательства РФ | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-B3BC73B6C08407 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Россий- ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера- ции от 16.02.2008 г. №87, и Федеральным законом Российской Феде- рации №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях по- жарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-FAAED2D315AF8E | Требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-17251F1A0A4DD4 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-783AD352DCC283 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Выполнить согласно действующему законодательству РФ | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-B331B07F2EAE61 | Требования к проекту организации строительства | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре- дакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра- ботке и оформлению ПОС и ППР» | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-C86206CEB36287 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-B52474791A34FB | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Определить при разработке документации | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Автоматическая проверка пока недоступна; проверить специалисту. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-56E6D693675901 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-30C43B519A36FA | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-7ED8C79E03787F | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, дей- ствующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проект- ной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: − Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения»; − Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строи- тельства»; Состав проекта определить на стадии разработки проектной докумен- тации | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 4, ограничений 0 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-5F03B560F7837C | Требования к разработке специальных технических условий | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-90778AE5809ECC | Утилизация твердых и жидких бытовых отходов | Определить по ТУ Заказчика | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Автоматическая проверка пока недоступна; проверить специалисту. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-9F6B4A19B43D82 | Декларация промышленной безопасности | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 11 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-45FB1387181287 | Количество и формат представляемых материалов | После получения положительных заключений экспертиз Исполни- тель передает Заказчику окончательную версию проектной документа- ции в составе: − в электронном виде, в соответствии с Приказом Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государ- ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». − в электронном виде в редактируемом формате − на бумажном носителе в двух экземплярах | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 11 |  | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 3 из 3 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —

## НТД — требования
ID требования | Тип знания | НТД | Пункт / статья | Тема | Требование | Тип проверки | Пункт верифицирован | Готово для AI-review | Результат | Покрытие | Основание вывода | Доказательства
NR-PD-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Состав проектной документации | Комплект разделов и содержание должны проверяться по типу объекта капитального строительства и применимым приложениям. | STRUCTURE | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: 4.13 Здание проборазделки РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Площадь застройки 89,9 м2Общая площадь 74,7 м2Строительный объем 433,0 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: 4.13 Здание проборазделки РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Площадь застройки 89,9 м2Общая площадь 74,7 м2Строительный объем 433,0 м3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: чебный класс « 43,7 Сантехнический модуль « 30,0 Столовая « 70,4 Модуль раздевалки « 23,7 Модуль обеспыливания « 23,5 Здание проборазделки « 89,9 Здание эне ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: хнический модуль « 30,0 Столовая « 70,4 Модуль раздевалки « 23,7 Модуль обеспыливания « 23,5 Здание проборазделки « 89,9 Здание энергослужб « 23,7 Комплектная ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: овая « 70,4 Модуль раздевалки « 23,7 Модуль обеспыливания « 23,5 Здание проборазделки « 89,9 Здание энергослужб « 23,7 Комплектная трансформаторная подстанция « 8
NR-PZ-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Идентификация объекта | В ПЗ должны быть согласованно раскрыты сведения об объекте, его назначении, составе и основных характеристиках. | SEMANTIC | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 22: Позиция 31.03.26: (РАМИ ПД).pdf B175FD04 Выписка их реестра членов СРО №7701347300-20260331-0950 от. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 22: Позиция 31.03.26: (РАМИ ПД).pdf.sig 46C6DA22. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 22: Позиция 31.03.26: (РАМИ ИИ).pdf BA9C8B58 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 22/47. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 23: Позиция 31.03.26: (РАМИ ИИ).pdf.sig 657B32A9. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 23: Позиция 31.03.26: (РАМ).pdf 936F5C4A Выписка из реестра членов СРО №7729477690-20260331-0958 от.
NR-PZU-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Состав и размещение объектов | Планировочные решения должны позволять идентифицировать проектируемые объекты и их размещение на земельном участке. | STRUCTURE | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Том 2.1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 Том 2.2 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=16 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=14
NR-PZU-002 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Организация рельефа и водоотведения | Для применимых объектов должны быть раскрыты решения по организации рельефа и отводу поверхностных вод. | SEMANTIC | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 36: ПЗУ2, стр. 36; наименование обнаружено в выноске/подписи ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: ПЗУ2, стр. 11; наименование обнаружено в выноске/подписи ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 25: Расчет поверхностного стока в нагорный канал и гидравлический расчёт канала и крепления ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: Канализация очищенных поверхностных стоков
NR-AR-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Объёмно-планировочные характеристики | Характеристики зданий должны согласовываться с архитектурными решениями и сводными сведениями проекта. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 4.19 КПП РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Площадь застройки 42,5 м2О
NR-TX-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Проектная мощность и технология | Проектная мощность и производительность должны подтверждаться технологическими решениями и быть согласованы со сводными сведениями. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 16: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦15 Производительность, м3/ч 110-250 190-380 250-350 Мощность электродвигателя, кВт/ч 110 220 250 Масса, т 27,0 - 20,0 Количество, шт. 2 2 4 По согласованию с Заказчиком приняты мобильные дробильно-сортировочные установки производства ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 22: 80 В/50 Гц/3 фазы Содержание масла: 0 мг/м³ (сертифицировано по классу 0) Размер выходного патрубка: DN50 Габариты: 2200×1400×2000 мм Вес: 2950 кг 2 2 Рефрижераторный осушитель Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давление: 8 бар Напряжение питания: 220 В/1 ч/50 Гц Мощность компрессора: 1,87 кВт Габаритные размеры: 700×590×990 мм Вес: 73 кг 2 3 Адсорбционный осушитель горячей регенерации Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давлен ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: 3578,3 Подпорная стена « 167,0 Технологический комплекс « 2202,6 Операторская « 24,7 Компрессорная станция « 48,7 Здание с кабинетом начальника « 23,7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: на « 167,0 Технологический комплекс « 2202,6 Операторская « 24,7 Компрессорная станция « 48,7 Здание с кабинетом начальника « 23,7 Здание с кабинетом заместителя нач ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Площадь застройки, всего, в т.ч.: м2 3578,3 Подпорная стена « 167,0 Технологический комплекс « 2202,6 Операторская « 24,7 Компрессорная станция « 48,7 Здание с кабинето
NR-IOS1-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Электроснабжение | Основные электрические параметры должны подтверждаться профильными решениями электроснабжения. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 22: 80 В/50 Гц/3 фазы Содержание масла: 0 мг/м³ (сертифицировано по классу 0) Размер выходного патрубка: DN50 Габариты: 2200×1400×2000 мм Вес: 2950 кг 2 2 Рефрижераторный осушитель Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давление: 8 бар Напряжение питания: 220 В/1 ч/50 Гц Мощность компрессора: 1,87 кВт Габаритные размеры: 700×590×990 мм Вес: 73 кг 2 3 Адсорбционный осушитель горячей регенерации Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давлен ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 27: тыс. т/год 1600 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение Мощность дробильного-сортировочного комплекса тыс. т/год 1600 Площадь застройки м2 43414,0 Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности Класс энергоэффективности: Не классифицируется 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 27/47 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.001 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Сооружение дробильно-перегрузочного пункта Мощность 1600 тыс.т/ годПлощадь застройки 43414,0 м2 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 44/47 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая час ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 16: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦15 Производительность, м3/ч 110-250 190-380 250-350 Мощность электродвигателя, кВт/ч 110 220 250 Масса, т 27,0 - 20,0 Количество, шт. 2 2 4 По согласованию с Заказчиком приняты мобильные дробильно-сортировочные установки производства
NR-IOS2-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Водоснабжение и водоотведение | Расходы, объёмы, давление, производительность и иные ключевые параметры систем должны быть согласованы с ПЗ и связанными разделами. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами
NR-IR-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Исходные данные | Проектные решения должны быть обеспечены применимыми исходными и разрешительными документами; формальное наличие документа не подтверждает достаточность территории или срока его действия. | DOCUMENT | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не ра ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: рай, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.001 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Сооружение дробильно-перегрузочного пункта Площадь застройки 186,0 м2 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная докуме ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Том 2.1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 Том 2.2
NR-ID-001 | Нормативное требование | 384-ФЗ / идентификационные признаки | — | Идентификационные признаки объекта | Проверить согласованность идентификационных признаков, уровня ответственности и классификационных характеристик между ПЗ и профильными разделами. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 13: Класс сооружения - КС-2 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 14: Класс сооружения - КС-2 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 15: Класс сооружения - КС-2 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 16: Класс сооружения - КС-2 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24: Класс сооружения - КС-2
NR-CAPACITY-002 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 / профильные требования — уточняются по типу объекта | — | Проектная мощность | Проектная мощность должна быть раскрыта в ПЗ и согласована с технологическими, инженерными и экологическими расчётами. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: Сведения о сложном объекте: 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.22.3 Очистные сооружения № 1 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: Сведения о сложном объекте: 4.22.6 Очистные сооружения № 2 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3
PP87-CLAUSE-12-PZU | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | п. 12 | Состав раздела ПЗУ | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать предусмотренные пунктом 12 текстовую и графическую части. | STRUCTURE | Да | Да | Готово к проверке по доказательствам | Готово к проверке по доказательствам | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Том 2.1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 Том 2.2 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не ра ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: рай, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.001 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Сооружение дробильно-перегрузочного пункта Площадь застройки 186,0 м2 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная докуме ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=18
PP87-CLAUSE-13-AR | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | п. 13 | Состав архитектурных решений | Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» должен содержать предусмотренные пунктом 13 сведения и решения. | STRUCTURE | Да | Да | Готово к проверке по доказательствам | Готово к проверке по доказательствам | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Том 3.1 ¦ Раздел ПД №3_АР2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР2 Том 3.2
PP87-CLAUSE-15-IOS | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | п. 15 | Состав инженерных систем | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» должен содержать предусмотренные пунктом 15 подразделы и решения. | STRUCTURE | Да | Да | Готово к проверке по доказательствам | Готово к проверке по доказательствам | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая час ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть

## Чек-листы
Раздел | Чек-лист | Пункт | Результат ExpertCheck | Уровень проверки | Решение специалиста | Комментарий специалиста | Обоснование ExpertCheck | Итоговый класс проверки | Deep Evidence | Причины ограничения | Источники
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | Формат выдачи всей документации соответствует требованиям, приведенным в ЗнП: обязательно наличие редактируемого формата всех материалов и pdf-версии | Требует проверки | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.1 — Решения соответствуют ЗНП | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.2 — Решения ПД соответствуют раннее принятым решениям в ТЭО, ОТР | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.3 — ОТР предоставлен | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.4 — Технологические, строительные задания, задание генплана | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.5 — Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.6 — В текстовой части подраздела "Система водоснабжения" разработаны решения в соответстви со всеми пунктами подраздела, предусмотренными в постановлении правительства РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию". Если в рамках ТЗ в текстовой части не предусматривается разработка какого-либо пункта, то данный пункт всё равно должен быть приведён в текстовой части продраздела с указанием, что он не разрабатывается | Не проверено системой | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: система, водоснабжения. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 7
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.7.1 — Принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.7.2 — План сетей водоснабжения | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: водоснабжения. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.7.3 — Схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета энергетических ресурсов, используемых инженерным оборудованием системы водоснабжения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 38
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.1 — Расчётных требуемых расходов и напоров | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найдено структурированных значений: 3. Источник: выбранный раздел. | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.2 — Категории надёжности водоснабжения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.3 — Необходимости наличия на проектируемом объекте способов обеспечения первой категории надёжности водоснабжения | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.4 — Требований к качеству воды | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: воды. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.5 — Наличия и мест установки приборов коммерческого учёта | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.9 — Расчёты предоставлены в редактируемом формате | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.10 — Объекты в соответвтсии с PBS | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.11 — Стадия ПД соответствует ГОСТу 21.619 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.12 — 3D модель предоставлена | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.13 — МДЗ выданы по форме Проектной организации | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.1 — Решения соответствуют ЗНП | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.2 — Решения ПД соответствуют раннее принятым решениям в ТЭО, ОТР | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.3 — ОТР предоставлен | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.4 — Технологические, строительные задания, задание генплана | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.5 — Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.6 — В текстовой части подраздела "Система водоснабжения" разработаны решения в соответстви со всеми пунктами подраздела, предусмотренными в постановлении правительства РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию". Если в рамках ТЗ в текстовой части не предусматривается разработка какого-либо пункта, то данный пункт всё равно должен быть приведён в текстовой части продраздела с указанием, что он не разрабатывается | Не проверено системой | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: система, водоснабжения. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 7
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.7.1 — Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.7.2 — Принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.7.3 — План сетей водоотведения | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.8.1 — Состав и количество образующихся стоков | Не проверено системой | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Для параметра не получено достаточного структурированного доказательства. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.8.2 — Как и в какие системы отводить образующиеся стоки | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: системы. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.9 — Расчёты предоставлены в редактируемом формате | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.10 — Объекты в соответвтсии с PBS | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.11 — Стадия ПД соответствует ГОСТу 21.620 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.12 — 3D модель предоставлена | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.13 — МДЗ выданы по форме Проектной организации | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.14 — Проверена согласованность расходов воды, расходов сточных вод, диаметров трубопроводов и точек подключения с разделами ТХ, ГП, АР, КЖ, ЭС и ПЗ | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найдено структурированных значений: 3. Источник: выбранный раздел. | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.15 — Проверено отсутствие противоречий между текстовой и графической частями подраздела, спецификациями, ведомостями объемов работ и 3D-моделью | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.16 — Учтены требования по резервированию водоснабжения, пожарному запасу воды и аварийным режимам работы системы | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.17 — Проверена корректность гидравлических расчетов, потерь напора, выбора насосного оборудования и режимов его работы | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.18 — Проверена возможность эксплуатации систем в зимних условиях (обогрев, теплоизоляция, защита от замерзания, опорожнение трубопроводов) | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.19 — Проверена увязка решений по водоотведению с балансом водопотребления и водоотведения объекта | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.20 — Проверены ссылки на действующие нормативные документы, отсутствие отмененных нормативных документов | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 4.1 — Раздел принят | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 4.2 — Имеются серьёзные замечания | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 4.3 — Имеются несерьёзные замечания, которые возможно отработать на экспертизе | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 4.4 — Имеются замечания к оформлению | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-IOS-01 — ПП №87 · Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах и принятых решениях | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 2 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 7
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-IOS-02 — ПП №87 · Расчетные расходы, мощности, нагрузки и параметры систем — по применимости | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-IOS-03 — ПП №87 · Описание источников, точек подключения, резервирования и учета — по применимости | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-PROFILE-LIN-01 — ПП №87 · профиль объекта · Проект проверяется по составу и требованиям раздела III ПП №87 для линейных объектов | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-PROFILE-LIN-02 — ПП №87 · профиль объекта · Проверены трасса, полоса отвода, пересечения и примыкания — по применимости | Не проверено системой | — | Не рассмотрено |  | Релевантные сведения автоматически не найдены; отсутствие требования в разделе не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  | Признаки применимости: дробильно-сортировоч | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.1 — Схема планировочной организации земельного участка соответствует ЗнП | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 2 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 8
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.2 — В условных обозначениях показаны границы (защитных лесов, водоохранных зон, О... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.3 — На ситуационном плане нанесены границы разрешенной застройки согласно ГПЗУ | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.4 — Схема планировочной организации соответствует данным инженерных изысканий | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.5 — Технико-экономические показатели в части площадей застройки соответствуют да... | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 6
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.6 — Технико-экономические показатели в части площадей земельных участков соответ... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.1 — Название листа в ОД соответствует названию листа в штампе на чертеже | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: листа. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.2 — Правильность заполнения ведомости ссылочных документов (применяемые на проект... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проект. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.3 — Правильность заполнения ведомости прилагаемых документов (наименование соотве... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, соотве. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.4 — Правильность заполнения ведомости основных комплектов чертежей (согласно титу... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: основных, согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.5 — Наличие детальных требований к грунтам отсыпки (Купл, вид грунта, допустимая ... | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.6 — Правильность заполнения общих указаний (согласно шаблона на общие указания) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.7 — Пояснительная записка | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.8 — Проверить документацию на актуальность шаблонов на сайте проекта | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проекта. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.9 — Проверить наименование объекта, титула/подтитула, марки комплекта согласно ти... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, объекта, согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.10 — Правильность заполнения основной надписи (штамп) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.11 — Правильность заполнения графы инв. № | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.12 — Правильность записи имени файла | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.13 — Разделы пояснительной записки выполнены строго в соответсвии с требованиями П... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: строго. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.14 — Актуальность ссылок на НТД | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.15 — В пояснительной записке должно быть описано следующее (подробное описание пр... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: быть. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.16 — Общее для всех чертежей | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.17 — Проверить документацию на актуальность шаблонов на сайте проекта | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проекта. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.18 — Проверить наименование объекта, титула/подтитула, марки комплекта согласно ти... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, объекта, согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.19 — Правильность заполнения основной надписи (штамп) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.20 — Проверить имя файла под основной надписью | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: основной. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.21 — Проверить инвентарный номер документа | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: номер, документа. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.22 — Актуальность ссылок на НТД | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.23 — Проверка орфографии | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.24 — Показана условная граница проектируемой площадки, занесена в условные обознач... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.25 — Проверить, чтобы на всех сооружениях были проставлены экспликационные номера | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: были. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.26 — В экспликации проверить координаты квадрата сетки | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: координаты. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.27 — Наличие и правильность направления стрелки «Север» | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.28 — Прочитать внимательно примечания на всех листах, наличие актуальных ссылок на... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.29 — При разделении генплана на несколько листов, проверить наличие линии совмещен... | Не проверено системой | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.30 — Наименование чертежа и масштаб соответствует наименованию в основной надписи,... | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, чертежа, основной. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.31 — Проверить состав условных обозначений, соответствие масштабов, толщины, цвето... | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: состав. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.32 — Проверить наименование чертежей графической части в следующем формате: «Схема... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.33 — Разбивочный план | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: план. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.34 — Проверить противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями согласно ... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.35 — Проверить наличие необходимых противопожарных проездов согласно ФЗ "Техническ... | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.36 — Проверить ширину проезжей части и обочин согласно СП 37.13330.2012 | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проезжей, части, обочин, согласно, 13330, 2012. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.37 — Проверить наличие координат по двум крайним пересечением осей зданий, осей ав... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найден текстовый кандидат: осей, зданий. Источник: Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6. Наличие требуемого артефакта автоматически не подтверждено. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.38 — Проверить наличие углов поворота между осями автодорог | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.39 — Проверить наличие радиусов закруглений по краю проезжей части автодорог | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.40 — Проверить наличие отметок нуля по всем зданиям, установкам, обордюренным площ... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.41 — Проверить наличие пешеходных дорожек ко всем входам, площадкам обслуживания и... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.42 — У зданий и сооружений проверить наличие отмостки, лестницы и площадки у входо... | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.43 — Проверить конструкцию дорожной одежды согласно расчета | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.44 — Проверить наличие характерных сечений и правильность их отрисовки | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.45 — Проверить границу рубки леса/расчистки от мелколесья, координаты границы | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: границу, координаты. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.46 — Проверить наличие границы места допустимого размещения зданий, строений и соо... | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.47 — Проверить факт выдачи актуального генерального плана с расположением всех зда... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: генерального, плана. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.48 — План организации рельефа | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: план, организации. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.49 — Проверить наличие отметок по четырем углам зданий (по двум углам при не больш... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.50 — Наличие точек перелома и уклоноуказателей | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.51 — Проверить наличие отметок нуля по всем зданиям, установкам, обордюренным площ... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.52 — Проверить подписи проектных горизонталей, направление уклона (бергштрихи) | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.53 — Проверить поперечные и продольные уклоны автодорог на соответствие требования... | Требует проверки | ENGINEERING_VALUE_CROSSCHECK | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.54 — Проверить обеспечен ли водоотвод по всей площадке проектирования | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.55 — Проверить факт выдачи актуального генерального плана с указанием отметок верт... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: генерального, плана. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.56 — Сводный план инженерных сетей | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: сводный, план, сетей. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.57 — Проверить расстояние между сетями и от сетей до зданий и сооружений согласно ... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.58 — Проверить наличие координат по всем инженерным сетям, колодцам, лафетным ство... | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.59 — Проверить в условных обозначениях наличие всех сетей, встречающихся на чертежах | Не проверено системой | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.60 — Проверить, чтобы в примечаниях были прописаны ссылки на все комплекты инженер... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: были, инженер. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.61 — Проверить факт выдачи актуального генерального плана с расположением всех зда... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: генерального, плана. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.62 — План покрытий и благоустройства | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: план, покрытий. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.63 — Схема транспортных и пешеходных потоков | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.64 — Схема организации дорожного движения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.65 — На чертеже должна быть ведомость дорожек, тротуаров и площадок, согласно ГОС... | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.66 — В ведомости указаны типы покрытий, которые должны соответствовать типам покры... | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.67 — Площади покрытий в ведомости на чертеже, в ведомости объемов работ и специфик... | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.68 — Проверить наличие привязки и ширины тротуаров | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.69 — Наличие позиционных номеров малых архитектурных форм (урна, скамья и т.д.), а... | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.70 — План земляных масс, ведомость объемов земмасс | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.71 — Проверить привязку квадратов сетки | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.72 — На чертеже должны быть нанесены основные сооружения, ограждение, откосы | Да | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра","Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К","Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82"] | Соответствует | PASSED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.73 — Отметки проставлены по границе подсчетов объемов работ | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.74 — Ведомость объемов земляных масс соответствует ГОСТ 21.508-2020 и в ней учтены... | Не проверено системой | ENGINEERING_VALUE_CROSSCHECK | Не рассмотрено |  | Для параметра не получено достаточного структурированного доказательства. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.75 — Объемы грунта указанные в ведомости земляных масс на чертеже должны соответст... | Не проверено системой | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Для параметра не получено достаточного структурированного доказательства. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.76 — Ситуационный план | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: план. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.77 — Проверить наличие на чертеже: - границы земельного участка для проектирования... | Требует проверки | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 12
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.78 — Проверено отсутствие противоречий между ПЗУ, ТХ, АР и наружными инженерными с... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.79 — Обеспечены нормативные радиусы поворота и габариты для пожарной и технологиче... | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.80 — Все пересечения и сближения с существующими и проектируемыми инженерными сетя... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.81 — Планировочные отметки увязаны с решениями по водоотведению, исключены бессточ... | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: я - учебный класс (4.8); − сантехнический модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − прием","Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: вание Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль разде","Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6: 43295.30 3295595.18 643280.09 3295624.20 643256.59 3295645.55 643258.10 3295657.09 643445.36 3295554.28 643196.20 3295731.10 643175.54 3295749.86 643216.83 3295521.32 643201.92 3295525.16 643222.62 3295580.38 643070.67 3295640.64 643108.97 3295685.19 643088.54 3295672.07 643186.24 3295538.27 643218.87 3295563.54 643233.87 3295520.52 643060.77 3295609.62 643229.72 3295607.98 0,40-0,60 Водоотводная канава Проектируемые здания и сооружения Проезды проектируемые 1:1,5 1:1,5 ось канавы Перем. не менее 0,40 м Конструкция водоотводных канав Наименование Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплек","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦18 Пункт обогрева « 17,5 Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч.: м2 23,7 Выгреб V=6,0 м³ « (9,0) Жироуловитель V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция"] | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.82 — Проверена полнота ведомостей объемов работ и отсутствие расхождений с чертежа... | Не проверено системой | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Для параметра не получено достаточного структурированного доказательства. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.83 — Предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации откосов, нас... | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.84 — Проверено соответствие условных обозначений, ссылок на листы и маркировки тре... | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.85 — Проверено отсутствие типовых замечаний ГГЭ: несогласованность координат, отме... | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: координат. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.1 — Раздел принят | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: принят. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.2 — Имеются серьёзные замечания | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.3 — Имеются несерьёзные замечания, которые возможно отработать на экспертизе | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: возможно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.4 — Имеются замечания к оформлению | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.1 — Правильность заполнения основной надписи (штамп) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.2 — Правильность заполнения графы инв. № | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.3 — Правильность записи имени файла | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.4 — Проверка орфографии | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.5 — Название листа в ОД соответствует названию листа в штампе на чертеже | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: листа. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.6 — Правильность заполнения ведомости ссылочных документов (применяемые на проекте ГОСТы, ТУ, альбомы) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.7 — Правильность заполнения ведомости прилагаемых документов (наименование соответствует названию чертежа/документа, правильное имя файла, корректный инв. №) | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.8 — Правильность заполнения ведомости основных комплектов чертежей (согласно титульного списка, комплект СМ не включается) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: основных, согласно, комплект. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.9 — Правильность заполнения общих указаний (согласно шаблона на общие указания) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.10 — Наличие требований к грунтам отсыпки и материалам конструкции дорожной одежды | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.11 — Сведения о правоустанавливающих документах | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.12 — Проверены геометрические параметры трассы на соответствие СП. | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.13 — Проверены радиусы кривых и видимость. | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.14 — Проверена конструкция дорожной одежды. | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.15 — Проверены водоотводные сооружения и поперечные уклоны. | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.16 — Проверена увязка плана, профиля и поперечников. | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: плана. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.1 — Проверить документацию на актуальность шаблонов на сайте проекта | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проекта. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.2 — Проверить наименование объекта, титула/подтитула, марки комплекта согласно титульного списка | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, объекта, согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.3 — Правильность заполнения основной надписи (штамп) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.4 — Правильность заполнения графы инв. № | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.5 — Правильность записи имени файла | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.6 — Разделы пояснительной записки выполнены строго в соответсвии с требованиями п.36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 раздел 3 "Технологические и контруктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" | Требует проверки | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 70 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.7 — Актуальность ссылок на НТД | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.1 — Проверить документацию на актуальность шаблонов на сайте проекта | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проекта. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.2 — Проверить наименование объекта, титула/подтитула, марки комплекта согласно титульного списка | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, объекта, согласно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.3 — Проверить имя файла под основной надписью | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: основной. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.4 — Проверить инвентарный номер документа | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: номер, документа. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.5 — Актуальность ссылок на НТД | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.6 — Показана условная граница проектируемой площадки, занесена в условные обозначения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.7 — Наличие и правильность направления стрелки «Север» | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.8 — Прочитать внимательно примечания на всех листах, наличие актуальных ссылок на чертежи | Не проверено системой | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.9 — Наименование чертежа и масштаб соответствует наименованию в основной надписи, в общих указаниях | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: наименование, чертежа, основной. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.10 — Проверить состав условных обозначений, соответствие масштабов, толщины, цветов линий и штриховки информации на чертеже. | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: состав. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.1 — Проверить наличие границ треугольников видимости, границу рубки леса/расчистки от мелколесья, координаты границ и расстояния | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.2 — Проверить наличие уширения обочин на участках устройства барьерного ограждения | Да | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра","Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К","Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82"] | Соответствует | PASSED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.3 — Проверить ширину проезжей части и обочин согласно СП 34.13330, СП37.13330.2012 | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: проезжей, части, обочин, согласно, 13330, 2012. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.4 — Проверить наличие ведомости поворотов, прямых и кривых плана трассы с указанием координат вершин углов | Требует проверки | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.5 — Проверить наличие "красных" линий, границ полосы отвода дороги | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.6 — Проверить наличие радиусов закруглений по краю проезжей части автодорог | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.7 — Проверить наличие начала и конца переходных и круговых кривых | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найден текстовый кандидат: начала, конца. Источник: Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 12. Наличие требуемого артефакта автоматически не подтверждено. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.8 — Проверить наличие пунктов геодезической разбивочной основы (реперов) | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.9 — Проверить контуры существующих и проектируемых зданий и сооружений (без координационных осей), примыкающих к автомобильной дороге, и их титульные номера (внутри контура - в правом нижнем углу); | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.10 — Проверить условные обозначение водопропускных труб, наличие высотных отметок на входе и выходе труб | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.11 — Проверить наличие наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных дорог | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.12 — Проверить существующие инженерные коммуникации с указанием высоты надземных и глубины подземных коммуникаций и их обозначения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.13 — Проверить наличие схема разбивки участков, на которой штриховкой обозначен участок, изобюраженный на листе (при разделении плана на несколько участков на отдельных листах ) | Требует проверки | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.1 — Проверить соответствие боковика продольного профиля требованиям п.7.1 ГОСТ 21.701-2013 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.2 — Проверить заполнения всех граф продрольного профиля | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: граф. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.3 — Проверить радиусы кривых и уклоны продольного профиля на соответствие СП34.13330, СП 37.13330. | Не проверено системой | ENGINEERING_VALUE_CROSSCHECK | Не рассмотрено |  | Для параметра не получено достаточного структурированного доказательства. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.4 — Проверить соответствие числовые значения длин прямых и элементов кривых, номера пикетов, указатели километров | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.5 — Проверить наличие проектных отметок в местах перелома проектной линии и на пикетах | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.6 — Проверить наличие обозначений грунтов по ГОСТ 21.302 или их наименований, уровня грунтовых вод с отметками и датой замера, обозначение группы грунтов по трудности разработки | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.7 — Проверить наличие на продольном профиле интерполированной поверхности | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.8 — Проверить наличие линии ординат от точек переломов фактической поверхности рельефа и точек сопряжения элементов проектной линии продольного профиля | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.1 — Проверить соответствие боковика требованиям ГОСТ 21.701-2013 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.2 — Проверить наличие геосинтетики, контуры срезки плодородного слоя, удаления торфа, непригодного грунта | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.3 — Проверить наличие инженерных коммуникаций, их обозначение | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найденный текст не доказывает правильность, полноту или соответствие инженерного решения. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.4 — Проверить наличие геологии и обозначение группы грунтов по трудности разработки | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.5 — Проверить технические решения и пикетное положения поперечных профилей на соответствие поперечным профилям конструкции земляного полотна и дорожной одежды | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.6 — Проверить наличие "красных" линий, границы полосы отвода | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.1 — Проверить ширину земляного полотна и его элементов | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.2 — Проверить конструкцию дорожной одежды и земляного полотна, откосов земляного полотна на соответствие расчетам | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.3 — Проверить ширину проезжей части, обочин и укрепительных полос | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.4 — Проверить направление и значение уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.5 — Проверить контур и величину срезки плодородного слоя, удаления торфа и замены непригодного грунта | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: слоя, грунта. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 8.1 — Проверить схему на соответствие основным требованиям ГОСТ Р 52289-2019 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 8.2 — Проверить наличие на схеме: -контуров плана; -линий дорожной разметки по ГОСТ 21.207-2013; -сигнальных столбиков; -дорожного ограждения и обозначения документации, необходимой для изготовления; -светфоров; -искусственных сооружений; -проектируемых и существующих зданий и сооружений (без осей); -водоемов. | Да | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра","Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К","Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82"] | Соответствует | PASSED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 9.1 — Раздел принят | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: принят. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 9.2 — Имеются серьёзные замечания | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 9.3 — Имеются несерьёзные замечания, которые возможно отработать на экспертизе | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: возможно. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 9.4 — Имеются замечания к оформлению | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-01 — ПП №87 · Характеристика земельного участка и обоснование схемы планировочной организации | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 2
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-02 — ПП №87 · Экспликация проектируемых и существующих зданий и сооружений | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-03 — ПП №87 · Организация рельефа и вертикальная планировка | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-04 — ПП №87 · Отвод поверхностных вод и водоотводные решения | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-05 — ПП №87 · Транспортная схема, подъезды, проезды и площадки | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-06 — ПП №87 · Зоны с особыми условиями использования территории и ограничения | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PROFILE-LIN-01 — ПП №87 · профиль объекта · Проект проверяется по составу и требованиям раздела III ПП №87 для линейных объектов | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PROFILE-LIN-02 — ПП №87 · профиль объекта · Проверены трасса, полоса отвода, пересечения и примыкания — по применимости | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-APP-02 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №2 ПП №87 для автомобильных дорог. | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  | Признаки применимости: карьер, дробильно-сортировоч | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.1 — Принятые в проектной документации решения соответствуют предыдущим стадиям проектирования ТЭО, ОТР | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.2 — Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 43
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.3 — Текстовая часть проектной документации имеет все пункты, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" для подраздела система электроснабжения. Если по какому-то разделу в рамках ТЗ не предполагается разработка решений, раздел так же должен быть в текстовой части проекта и в нём должно быть указанно соответствующие примечание, об отсутствии решений в рамках данного проекта | Требует проверки | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.4 — Графическая часть проектной документации должна содержать: | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: часть. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.5 — Структурную схему электроснабжения | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: электроснабжения. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.6 — Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения (РУ-ВН, РУ-СН, РУ-НН, для РУ-НН обязательно наличие схем ГРУ, ВРУ, ППУ) | Требует проверки | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.7 — Принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.8 — Схемы заземлений (занулений) и молниезащиты | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: Первичная заправка двигателя моторным маслом и расходными фильтрами в объеме 100%.  Первичная заправка системы охлаждения двигателя и радиатора низкозамерзающей охлаждающей жидкостью в объеме 100%.  Комплект индивидуального ЗИП (одиночный комплект) для проведения технического обслуживания на период пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации.  Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) — 1 комплект.  Системе молниезащиты контейнера ДЭС.  Полный пакет исполнительной и эксплуатационной документации на русском языке — 1 комплект.  Доставка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище конте","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4: ................ 16 8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ..................................................... 17 9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 18 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите .......................................... 19"] | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.9 — План сетей электроснабжения (внутриплощадочных сетей по всем промплощадкам) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: электроснабжения. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.10 — Схему размещения электрооборудования и приборов учета используемых энергетических ресурсов | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.11 — Планы освещения в том числе и наружного (или результаты расчета программных комплексов по всем помещениям); | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 49 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 52 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.12 — Планы магистральных сетей по зданиям сооружениям с указанием на них мест расположения электрощитового оборудования (в строгом соответствии с структурной схемой электроснабжения) | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 52 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.13 — Получены технические условия от электроснабжающей организации с указанием в них: | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.14 — Категории надёжности электроснабжения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.15 — Необходимости наличия на проектируемом объекте устройств для обеспечения первой категории по надёжности электроснабжения (генерация, ИБП) | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.16 — Максимальной мощности по категориям надёжности электроснабжения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.17 — Требований к качеству электроэнергии и наличию на проектируемом объекте фильтро-компенсирующих устройств и устройств компенсации реактивной мощности | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.18 — Токов коротка замыкания в максимальном и минимальных режимах | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.19 — Предполагаемых точек разграничения балансовой принадлежности | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.20 — Наличия и мест установки приборов коммерческого учёта | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.21 — Необходимость наличия и требования к устройствам противоаварийной автоматики | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.22 — Наличие аварийной и технологической брони | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.23 — Составлен сводный расчет электрических нагрузок по всем объектам и электроприемникам; нагрузки согласованы с заданиями смежных разделов, однолинейными схемами и спецификациями оборудования. | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 44 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.24 — Категории надежности электроснабжения каждого электроприемника определены и обоснованы с учетом его назначения, требований технологической и пожарной безопасности. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.25 — Для электроприемников I и особой группы I категории предусмотрены независимые взаимно резервирующие источники питания, автоматическое восстановление питания и требуемая автономность резервного источника. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 41
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.26 — Мощность трансформаторов, дизель-генераторных установок, источников бесперебойного питания и иных источников подтверждена расчетом с учетом пусковых токов, одновременности, перегрузочной способности и перспективной нагрузки. | Да | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28: 0 секунд с момента пропадания внешней сети генератор выходит на номинальный режим работы и может принять на себя полную нагрузку. После этого устройства АВР размыкают вводные коммутационные аппараты, обеспечивая блокировку подачи встречного напряжения, и замыкают коммутационные аппараты по линиям от ДЭС. Отключение ДЭС происходит по появлению нормального напряжения на вводах АВР с выдержкой времени. На объекте для обеспечения питанием особо ответственных потребителей и систем безопасности, не допускающих перерывов питания, предусматриваются источники бесперебойного питания (ИБП) необходимой мощности. Решения по выбору и установке ИБП будут определены на стадии рабочего проектирования и в настоящем разделе не разрабатываются.","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7: вании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦6 Обозначения и сокращения ТУ - Технические условия на присоединение к электрическим сетям; БКТП - Блочная комплектная трансформаторная подстанция; РУ - Распределительное устройство; ДЭС - Дизельная электростанция; СПЗ - Система противопожарной защиты; НКУ - Низковольтное комплектное устройство; ИБП - Источник бесперебойного питания; АКБ - Аккумуляторная батарея; АВР - Устройство автоматического включения резерва; АУКРМ - Автоматическое устройство компенсации реактивной мощности; УДТ - Устройство дифференциального тока.","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9: с выполнением ответвлений. Граница проектирования - отпайки от существующей ВЛ 6 кВ. В зданиях на площадке питание электроприемников СПЗ осуществляется от самостоятельного НКУ, которое подключается после аппарата управления и до аппарата защиты вводного устройства. В качестве резервного источника питания систем противопожарной защиты (СПЗ) в зданиях на площадке должны предусматриваться локальные автономные источники, например ИБП или АКБ, достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течении времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПЗ на объекте. Технический учет электроэнергии предусматривается на вводах РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции.","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14: требующие первую категорию надежности электроснабжения, подключаются через устройство АВР и при выходе из строя одного из источников переключаются в автоматическом режиме на питание от второго. Питание потребителей первой особой категории, а также административных зданий на площадке резервируется с помощью дизельной электростанций ДЭС. Для потребителей, не допускающих перерыва в электроснабжении необходимо применить локальные ИБП. Потребители, требующие третью категорию надежности электроснабжения, подключаются напрямую к РУ-0,4 кВ 4БКТП. Автоматические выключатели в НКУ проверены на динамическую устойчивость току 3- фазного короткого замыкания и отключению поврежденного участка за время, требуемое ПУЭ при однофазных коротких замыканиях."] | Соответствует | PASSED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.27 — Выполнены расчеты токов короткого замыкания для максимального и минимального режимов во всех расчетных точках, необходимых для выбора и проверки электрооборудования и защит. | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.28 — Проверены отключающая способность, термическая и электродинамическая стойкость коммутационных аппаратов, шин, кабелей и комплектных устройств. | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.29 — Обеспечена селективность и чувствительность релейной защиты и автоматических выключателей; уставки защит приведены и согласованы с расчетами короткого замыкания. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.30 — Выполнены расчеты потерь напряжения в нормальном, послеаварийном и пусковом режимах; обеспечены допустимые уровни напряжения на зажимах электроприемников. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.31 — Сечения кабелей и проводников выбраны и проверены по длительно допустимому току, потере напряжения, термической стойкости при коротком замыкании и условиям прокладки. | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.32 — Кабельные трассы увязаны с генеральным планом, технологическими коммуникациями и строительными конструкциями; показаны пересечения, проходы, вводы, отметки и способы прокладки. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.33 — Предусмотрены меры защиты кабелей от механических повреждений, воздействия температуры, влаги, агрессивных сред, обледенения и распространения горения. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.34 — Кабельная продукция, способы прокладки и пределы огнестойкости линий питания систем противопожарной защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 37
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.35 — Система заземления определена однозначно; выполнен расчет заземляющего устройства, проверены сопротивление заземления, напряжение прикосновения и непрерывность защитных проводников. | Да | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: ка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище контейнера герметичные вводы и клеммные ряды (шины) для подключения указанных кабелей. Внешний контур защитного заземления ДЭС разрабатывается в составе проектной документации объекта и выполняется силами строительно-монтажной организации. Поставщик обязан предусмотреть на корпусе контейнера и на внутреннем контуре заземления нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру.","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39: 7 Для подключения внешних силовых и контрольных кабелей в боковой стене или днище контейнера должны быть предусмотрены специализированные сальниковые доски с возможностью герметизации проходов. По всему внутреннему периметру отсеков контейнера на высоте 150 мм от уровня пола должен быть смонтирован внутренний контур заземления из стальной оцинкованной полосы сечением не менее 4 × 40 мм. Монтаж контура заземления должен быть выполнен до установки навесного оборудования и систем отопления. С внешней стороны блок-контейнера должны быть предусмотрены нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру заземления объекта. Все металлические поверхности блок-контейнера (внутренние и наружные) должны пройти обязательную антикоррозийную обработку. Подготовка поверхностей перед окраской должна быть выполнена до степени Sa 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Окраска оборудования"] | Соответствует | PASSED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.36 — Предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; на планах и схемах показано присоединение оборудования, металлоконструкций, трубопроводов и сторонних проводящих частей. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 52 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.37 — Категория молниезащиты определена расчетом; приведены решения по внешней и внутренней молниезащите, защите от импульсных перенапряжений и уравниванию потенциалов. | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: Первичная заправка двигателя моторным маслом и расходными фильтрами в объеме 100%.  Первичная заправка системы охлаждения двигателя и радиатора низкозамерзающей охлаждающей жидкостью в объеме 100%.  Комплект индивидуального ЗИП (одиночный комплект) для проведения технического обслуживания на период пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации.  Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) — 1 комплект.  Системе молниезащиты контейнера ДЭС.  Полный пакет исполнительной и эксплуатационной документации на русском языке — 1 комплект.  Доставка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище конте","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4: ................ 16 8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ..................................................... 17 9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 18 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите .......................................... 19"] | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.38 — Выполнены расчеты рабочего, аварийного, эвакуационного и наружного освещения; подтверждена нормируемая освещенность рабочих зон, проездов, мест разгрузки и опасных участков. | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 49 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.39 — Предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение с независимым питанием и требуемым временем работы; решения согласованы с путями эвакуации и разделом пожарной безопасности. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.40 — Для взрывоопасных и пожароопасных зон приведена классификация зон, выбрано соответствующее исполнение электрооборудования и указана маркировка взрывозащиты. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.41 — Предусмотрены электрообогрев и защита от замерзания оборудования и коммуникаций, если это требуется климатическими и технологическими условиями; мощность обогрева подтверждена расчетом. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.42 — Компенсация реактивной мощности, показатели качества электроэнергии и необходимость фильтрокомпенсирующих устройств обоснованы расчетами. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.43 — Технический и коммерческий учет электроэнергии предусмотрен в точках, соответствующих техническим условиям и границам балансовой принадлежности; классы точности приборов учета указаны. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 51 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.44 — Однолинейные схемы, планы, кабельные журналы, спецификации и текстовая часть взаимно согласованы по обозначениям, номиналам, маркам, длинам кабелей и составу оборудования. | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.45 — Решения по электроснабжению согласованы с разделами ТХ, АТХ, СС, ПБ, ГОЧС, ОВ, ВК, ПЗУ и конструктивными решениями; отсутствуют необеспеченные нагрузками электроприемники и противоречия. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.46 — Для электроснабжения временных, передвижных и мобильных установок предусмотрены безопасные точки подключения, защитное отключение, заземление и учет условий эксплуатации. | Да | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: ка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище контейнера герметичные вводы и клеммные ряды (шины) для подключения указанных кабелей. Внешний контур защитного заземления ДЭС разрабатывается в составе проектной документации объекта и выполняется силами строительно-монтажной организации. Поставщик обязан предусмотреть на корпусе контейнера и на внутреннем контуре заземления нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру.","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39: 7 Для подключения внешних силовых и контрольных кабелей в боковой стене или днище контейнера должны быть предусмотрены специализированные сальниковые доски с возможностью герметизации проходов. По всему внутреннему периметру отсеков контейнера на высоте 150 мм от уровня пола должен быть смонтирован внутренний контур заземления из стальной оцинкованной полосы сечением не менее 4 × 40 мм. Монтаж контура заземления должен быть выполнен до установки навесного оборудования и систем отопления. С внешней стороны блок-контейнера должны быть предусмотрены нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру заземления объекта. Все металлические поверхности блок-контейнера (внутренние и наружные) должны пройти обязательную антикоррозийную обработку. Подготовка поверхностей перед окраской должна быть выполнена до степени Sa 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Окраска оборудования"] | Соответствует | PASSED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 43 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 11.1 — Раздел принят | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 11.2 — Имеются серьёзные замечания | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 11.3 — Имеются несерьёзные замечания, которые возможно отработать на экспертизе | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 11.4 — Имеются замечания к оформлению | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-IOS-01 — ПП №87 · Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах и принятых решениях | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 2 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-IOS-02 — ПП №87 · Расчетные расходы, мощности, нагрузки и параметры систем — по применимости | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-IOS-03 — ПП №87 · Описание источников, точек подключения, резервирования и учета — по применимости | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  | Признаки применимости: дробильно-сортировоч | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 1 — Конструктивные решения | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: конструктивные, решения. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 2 — Общая часть | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: часть. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 3 — Оформление документации (шифры, штампы, ревизии, титул, обложка, подписи) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 4 — Текстовая часть должна содержать описание и обоснование конструктивных и технических решения, представленных в графической части (раздел 4 утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ст.15 и 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") | Требует проверки | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 5 — Оформление в соответствии ГОСТ Р 2.105-2019 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 115 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 122 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 123
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 6 — Соответствие выпускаемой документации смежных разделов | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 7 — Согласование основных технических решений по конструктиву до начала проектирования | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 8 — Состав текстовой части | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: состав. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 9 — Введение | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 10 — Исходные данные. Перечень документов на основании которых выполнен раздел КР | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 11 — Общие данные. Описание месторасположения проектируемого объекта. Список литературы, на основании которой выполнен раздел КР | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 12 — Состав объектов. Перечень объектов. При необходимости этапность строительства | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: состав, объектов, перечень, строительства. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 108 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 110 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 111 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 115 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 13 — Срок эксплуатации зданий и сооружений. Список нормативно-правовой документации по эксплуатации зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 14 — Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 40
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 15 — Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-геологических, метеорологических и климатических условиях района строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 169 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 110
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 16 — Топографические условия | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: условия. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 17 — Инженерно-геологические условия | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: условия. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 18 — Гидрогеологические условия | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гидрогеологические, условия. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 19 — Метеорологические и климатические условия | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 20 — Строительно-климатические характеристики района строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 21 — Сведения об особых природных климатических условиях территории строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 22 — Специфические грунты и в особых условиях (многолетнемерзлые, карстовые, пучинистые грунты и тд) | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 23 — Сейсмичность территории строительства | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 24 — Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объектов | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 25 — Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используе-мым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объектов | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 111 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 108 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 26 — Конструктивные решения зданий и сооружений, включая их про-странственные схемы, принятые при выполнении расчётов стро-ительных конструкций | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 27 — Конструктивные решения зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 28 — Технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 29 — Конструктивные и технические решения подземной части зданий и сооружений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 95 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 104 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 111 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 25
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 30 — Обоснование проектных решений и мероприятий | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 31 — Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 136 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 137 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 138 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 139 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 140 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 141 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 142 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 143 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 144
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 32 — Мероприятия по защите от шума и вибрации | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 33 — Гидроизоляция и пароизоляция помещений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 34 — Снижение загазованности помещений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 35 — Удаление избытков тепла | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 36 — Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 37 — Обеспечение пожарной безопасности | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 179 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 38 — Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетическое эффективности и требованиям оснащённости их приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 83 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 39 — Конструкция полов, кровли, потолков, перегородок | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 155 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 40 — Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 70 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 107 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 41 — Защита конструкций от коррозии. Перчень документов, на основании которых обеспечивается требование по защите от коррозии | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 49 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 167 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 179 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 42 — Инженерные решения, обеспечивающие защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и соору-жений объекта капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 180 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 28
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 43 — Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установ-ленных требований энергетической эффективности к конструк-тивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 169 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 179
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 44 — Принятые конструктивные, функционально-технологические и инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строитель-ства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, оборотного водо-снабжения и повторного использования тепла подогретой воды | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 169 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 170 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 45 — Перечень нормативно-правовой документации | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: перечень. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 46 — Приложение А (графическая часть). Ведомость чертежей | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: графическая, часть. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 12
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 47 — Расчеты | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 48 — Оформление документации (шифры, штампы, ревизии, титул, обложка, подписи) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 49 — Текстовая пояснительная записка к расчетной схеме должна содержать обоснование конструктивных и технических решения требований механической безопасности ст.16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 41 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 43
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 50 — Оформление в соответствии ГОСТ Р 2.105-2019 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 115 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 122 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 123
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 51 — Наличие расчетов (расчетная модель должна быть выполнена в программах SCAD, Лира 10 либо Лира Сапр) | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 52 — Правильность сбора нагрузок | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 53 — Соответствие расчетной схемы и разработанной документации | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 54 — Расчет основных элементов в расчетной моделе | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 55 — Расчет элементов, котрые не рассчитыватся (рассчитываются не корректно) в основной модели | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 56 — Расчет основных узлов обеспечивающих принятые конструктивные решения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 92
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 57 — Проверено соответствие конструктивных решений инженерно-геологическим условиям и отсутствуют противоречия между ИГИ и разделом КР | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 76 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 81 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 58 — Проверены все закладные детали, отверстия, проемы и технологические нагрузки на соответствие смежным разделам | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 54 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 61 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 59 — Проверено соответствие марок бетона, стали, защитных покрытий и антикоррозионных мероприятий условиям эксплуатации | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 166 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 60 — Проверена полнота мероприятий по защите конструкций в агрессивных средах, включая горнодобывающие объекты | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 166 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 61 — Проверено отсутствие противоречий между текстовой и графической частью (сечения, отметки, размеры, спецификации) | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 62 — Проверены ссылки на действующие нормативные документы, исключены отмененные СП, ГОСТ и СНиП | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 63 — Проверены конструктивные решения на ремонтопригодность, технологичность монтажа и очередность строительства | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 27
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 64 — Проверено соответствие принятых конструктивных решений требованиям пожарной безопасности и промышленной безопасности | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 65 — Проверена полнота расчетов на все нетиповые и наиболее нагруженные элементы, включая проверочные расчеты узлов | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 66 — Проверено устранение типовых замечаний Главгосэкспертизы по разделам КЖ/КМ | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 67.1 — Раздел принят | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 67.2 — Имеются серьёзные замечания | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 67.3 — Имеются несерьёзные замечания, которые возможно отработать на экспертизе | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 67.4 — Имеются замечания к оформлению | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 1 — Оформление документации (шифры, штампы, ревизии, титул, обложка, подписи) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 2 — Соответствие графической части документации принятым в текстовой части решениям | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 3 — Соответствие требованиям п. 6.2-6.4 ГОСТ 21.502-2016 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 83 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 89
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 4 — Проверка на чертежах соответствия координат осей с данными Генплана. | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 5 — Проверка совмещаемых осей в разделах КМ, КЖ и разделов других дисциплин. | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 6 — Проверка координат интерфейсов (при стыковке с субподрядчиками) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 7 — Проверка размеров между рельсами подкрановых путей и размеров между колесами грузоподъемных кранов в чертежах ТХ | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 8 — Проверка наличия температурных швов (эстакада, протяженное здание) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: эстакада, здание. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 9 — Проверка расстояний от связевого блока до торца температурного блока и расстояний между связевыми блоками на соответствие нормам | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 10 — Проверка схем расположения опор на соответствие заданиям от смежных отделов | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: схем, опор. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 11 — Проверить наличие подложки с существующими и проектируемыми трубопроводами и подземными коммуникациями (при необходимости для реконструируемых эстакад) | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 12 — Соответствие ведомости элементов схемам и разрезам | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 13 — Соответствие схем и узлов расчетам | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: схем. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 14 — Проверка на наличие всех необходимых привязок | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 15 — Проверка соответствия принятых конструктивных решений и фактически разработанных конструкций | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 76 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 77 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 81 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 16 — Соответствие техническим решениям описанным в общих данных | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 17 — Наличие Ведомости элементов | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 18 — Адекватность усилий на прикрепление указанных в ведомости элементов | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 129 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 19 — Маркировку схем и ее соответствие Ведомости элементов | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 20 — Конструкции не вошедшие в комплект, но необходимые для понимания узлов присоединения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 21 — Наличие тех.требований на чертеже | Не проверено системой | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 22 — Наличие тех.требований по обработке фрикционных поверхностей | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 23 — Наличие требований по затяжке болтов с контролируемым натяжением | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 24 — Наличие требований по затяжке болтов с контролируемым натяжением | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 25 — Наличие требований по проверке на расслой и хрупкое разрушение | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 26 — Наличие требований по герметизации полых элементов | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 27 — Наличие требований по креплению настилов | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 28 — Наличие ссылок на листы с разрезами, узлами и разработанными элементами | Не проверено системой | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 29 — Проектная документация на навесной вентилируемый фасад должна включать описание профилей, ригелей, кронштейнов, анкеров и др. Графическая часть должна содержать схемы расположения конструкций, узлы крепления и др. Должны быть предоставлены расчеты конструкций (стоек, ригелей, анкеров, кронштейнов). Так же при проектировании должны быть учтены требования СП 522.1325800.2023. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 113 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 108 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 112 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 118
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 30 — Проверки аналогичные пунктам 6-28. | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 31 — Проверка соответствия высотных отметок заданиям смежных отделов , согласование отметок в чертежах ОСП со смежными отделами | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: отметок. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 32 — Проверка соответствия высотных отметок низа базы металлических колонн (опор) и конструкций КЖ с учетом подливки | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 62 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 33 — Проверка соответствия высотных отметок и привязок на сечениях/разрезах с схемой расположения | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 34 — Соответствие требованиям п. 6.4 ГОСТ 21.502-2016 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 83 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 89
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 35 — Проверка габаритов конструкций на возможность транпортировки | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: конструкций. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 36 — Соответствие требованиям п. 6.5 ГОСТ 21.502-2016 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 83 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 89
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 37 — Конструкции не вошедшие в комплект, но необходимые для понимания узлов присоединения | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 38 — Наличие тех.требований на чертеже | Не проверено системой | DRAWING_PRESENCE_CHECK | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 39 — Наличие тех.требований по обработке фрикционных поверхностей | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 40 — Наличие требований по затяжке болтов с контролируемым натяжением | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 41 — Наличие требований по затяжке болтов с контролируемым натяжением | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 42 — Наличие требований по креплению настилов | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 43 — Наличие ссылок на листы с которых сняты узлы (в случае, если узлы находятся на других листах) | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 44 — Проверка на соответствие вида узла расчетной схеме | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 45 — Проверка условных обозначений болтовых соединений (высокопрочные, монтажные и т.д.) | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 46 — Проверка соответствия отметок в узлах разрезам | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: отметок. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 1 — Оформление документации (шифры, штампы, ревизии, титул, обложка, подписи) | Не проверено системой | DRAWING_TITLE_BLOCK_CHECK | Не рассмотрено |  | Для проверки основной надписи недостаточно структурных данных листа; отсутствие текстовых признаков не считается нарушением. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 2 — Графическая часть должна отражать технические решения, представленные в текстовой части (раздел 4 утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ст.15 и 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") | Требует проверки | NORMATIVE_CONTENT_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 41 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 43
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 3 — Соответствие разделам 4 и 5 ГОСТ Р 21.101-2020 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: гост. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 180 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 83 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 128 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 135
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 4 — Соответствие выпускаемой документации актуальным заданиям смежных отделов | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 5 — Согласование основных технических решений по конструктиву до начала проектирования | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 6 — Соответствие координат интерфейсов (при стыковке с подрядчиками и субподрядчиками) | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 7 — Соответствие подложки с существующими и проектируемыми трубопроводами и подземными коммуникациями | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 8 — Соответствие осей в разделах КМ, КЖ и разделов других дисциплин. | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 9 — Состав графической части | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 10 — Принятые нагрузки на фундаменты, с указанием ориентации, приложения и значений нагрузок в соответствии со схемой расстановки фундаментов | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: фундаменты. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 96 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 11 — Принятые или допустимые нагрузки на перекрытия/покрытия | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 92 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 12 — Соответствие схемам расположения конструкций. Соответствие разрабатываемых конструкций осям/рискам, отметкам схем расположения. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 13 — Для фундаментных плит, приямков, подпорных стен и т.п. указать расчетное сопротивление грунта, нормативный модуль деформации утрамбованного грунта, макс.среднее давление под подошвами. | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5);","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп"] | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 107 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 124 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 125
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 14 — Для подпорных стен дополнительно указать принятые нагрузки (распределенные от траспортных средств, нагрузку на грунты, давление грунта) | Требует проверки | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | ["Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5);","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп"] | Требует проверки специалистом | BLOCKED | Недостаточно сильного структурированного доказательства | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 93 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 100 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 101 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 15 — Схема посадки на генплане, указание черных угловых отметок посадки здания, осей и т.д. Соответствие осей с данными генплана. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 64 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 16 — Схема выработок геологических колонок, с расположением фундаментов/подземных конструкий и нанесенной линией геологического разреза в соответствии расположения скважин ИГИ | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 81 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 147 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 166 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 17 — Нанесение конструкций на инженерно-геологический разрез в соответствии ИГИ (без изменения масштаба предоставленного ИГИ) | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 67 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 96 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 57 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 61 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 79 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 102 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 107
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 18 — Условные обозначения к данному разрезу ИГИ (номер ИГЭ, геологический индекс, описание грунта). Графические робозначения грунтов и прочих отметок ИГИ для данного участка | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 131 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 116 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 123 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 79 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 140
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 19 — Актуальность нормативных документов на арматуру, прокат. Указать диаметры и класс армирования | Не проверено системой | ENGINEERING_PARAMETER_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Найдено структурированных значений: 8. Источник: выбранный раздел. Автоматический рецепт пока не прошёл critic/regression gate; положительный вывод удержан. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 20 — Схема расположения конструкций с указанием высот углов в Абс. или Относит. отметок (отметки низа подошв конструкций). Отметки заглубления свай, соответствие длин свай указанным отметкам. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 128 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 136 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 181 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 55 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 57 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 58
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 21 — Соответствие отметок подошв и грунтов основани. Отметки опирания и заглубления свай на принятые грунты основания | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 185 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 167 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 61 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 136 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 153 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 155
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 22 — Соответствие отметок обреза фундамента согласно смежным разделам | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 23 — Соответствие отверстий, проемов, прерывания конструкций требованиям смежных разделов | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 24 — Соответсвие указаний по предусмотренным отверстиям диаметром свыше 300 мм по месту или нанесенных на плане. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 181 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 25 — Соответствие схем расположения опор от смежных разделов. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 26 — Соответствие всех необходимых привязок между конструкциями. Допустимость пересечения или влияния на рядом стоящие фундаменты, допустимость пересечения проезжей части. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 110 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 112 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 147 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 51 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 133 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 27 — Наличие деформационных и температурно-усадочных швов | Не проверено системой | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  | Автоматический поиск не нашёл прямого доказательства; отсутствие не доказано. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 28 — Соответсвие перекрытия по несъемной опалубке по профлисту требованиям нормативных документов и раздела КМ | Требует проверки | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 29 — Соответсвие схем расположения опор/проемов на соответствие заданиям от смежных отделов, в перекрытиях/стенах и габаритных размеров оборудования. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 30 — Соответствие радиусов гиба арматуры нормам (рабочая арматура, хомуты и т.д.) | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 120 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 122 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 125 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 127 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 129
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 31 — Соответствие осей анкерных болтов фундаментов/плит и осей отверстий оборудования/ фланцах/ базах металлических элементов. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 102 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 120 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 32 — Соответствие установки закладных по заданию от смежных отделов | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 33 — Соответсвие привязок и расстановка закладных изделий опалубочным чертежам и схемам армирования | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 34 — Соответствие перекрытия приямков, каналов на указанные нагрузки смежных разделов. Наличие перекрытия прияков/каналов, предусмотренных закладных изделий | Требует проверки | DOCUMENT_CONTENT_PRESENCE | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 35 — Соответствие длины анкеровки и нахлеста арматуры расчетам, требованиям СП 63.13330 | Не проверено системой | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  | Для данного типа проверки требуется более сильный алгоритм или специалист; отрицательный вывод не формируется. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 100 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 101 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 178 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 36 — Выполнение конструктивных требований раздела 10 СП 63.13330 и прил.Г СП 43.13330 | Не проверено системой | SPECIALIST_REVIEW | Не рассмотрено |  | Найдены связанные проектные фрагменты: конструктивных, требований. Нужна смысловая инженерная оценка. | Не проверено автоматически | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 96 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 97 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 98 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 99
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 37 — Соответствие выпусков армирования между смежными жб конструкциями | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 38 — Соответствие принях в проектировании габаритов, армирования и узлов конструкций расчетам | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 39 — Соответствие свариваемости арматурных стержней конструкций, закладных деталей. | Требует проверки | ENGINEERING_SEMANTIC_REVIEW | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 55 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 60 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 65 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 77 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 82 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 94
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-KR-01 — ПП №87 · Конструктивная схема и обоснование принятых конструктивных решений | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 92 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-KR-02 — ПП №87 · Нагрузки, воздействия и расчетные предпосылки | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 77 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-KR-03 — ПП №87 · Фундаменты и инженерно-геологические условия | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-PROFILE-PROD-01 — ПП №87 · профиль объекта · Учтена производственная специфика объекта и технологические показатели | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  |  | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | — | Не рассмотрено |  | Признаки применимости: дробильно-сортировоч | Требует проверки специалистом | NOT_REQUIRED |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154

## План действий
Приоритетное действие
Проверить показатель «Площадь застройки» по объекту «Компрессорная» и согласовать сведения между разделами.
Задание на проектирование: завершить проверку 107 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Требования НТД: завершить проверку 14 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Чек-листы: завершить проверку 437 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Задание, ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Межраздельная сверка: получить недостающие доказательства по 113 проверкам.
Ссылки НТД: проверить актуальность и редакции 232 позиций.