## Резюме
Показатель | Значение
Наименование проекта | Контрольный комплект ДСК
Дата и время проверки | 24.08.2026 14:09
Версия ExpertCheck | 11.0.0-alpha1-atomic-engineering-verification-core
Комплектность | Не подтверждена
Загружено документов | 12
Подтверждено объектов | 39
Объектов требуют подтверждения источника | 0
Подтверждённых несоответствий проекта | 5
Вопросов специалисту | 265
Проверок вне автоматического покрытия | 406
Задание: покрытие автоматической проверки, % | 25.2
Задание: подтверждено | 32
Задание: выявлено несоответствий | 4
НТД: покрытие доказательной проверки, % | 0
НТД: подтверждено требований | 0
НТД: выявлено несоответствий | 0
НТД: обнаружено уникальных ссылок | 235
НТД: проверено по реестру актуальности | 4
Чек-листы: покрытие автоматической проверки, % | 1.4
Чек-листы: подтверждено | 6
Чек-листы: выявлено несоответствий | 0
Сверка реестров/чертежей: завершено | 39 из 42
Инженерные параметры: завершено | 14 из 124
Контроль согласованности отчёта | Пройден
Итоговый вывод | Подтверждённых несоответствий проекта: 5. Вопросов, требующих проверки специалистом: 265. Проверок вне текущего автоматического покрытия: 406.

## Несоответствия и вопросы
ID | Объект | Показатель | Результат | Приоритет | Значения по разделам | Пояснение | Источники
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-5-Компрессорная | Компрессорная | Площадь застройки | ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ | Высокий | ПЗ: 54.3 м² ¦ ПЗУ: 48.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения разных разделов выходят за установленный допуск. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Компрессорная · Площадь застройки — 54.3 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Компрессорная · Площадь застройки — 48.7 м²
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | ДСК | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказчиком. | Выявлено несоответствие | Высокий | 165.14 | 165.14 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | Автосамосвал SinoTrack | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Выявлено несоответствие | Высокий | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | Бункер | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Высокий | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | Бункер | Количество оборудования: 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Высокий | количество: в Задании 2, в ПД 4 | количество: в Задании 2, в ПД 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47 ¦ ПЗ, ПЗУ ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4

## Состав проекта
Поз. | Наименование объекта | Статус | Основной источник
4 | Площадка дробильно-сортировочного комплекса | Подтверждён | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf
4.1 | Подпорная стена | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.2 | Технологический комплекс | Конфликт источников | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf
4.2.1 | Оборудование дробильного комплекса | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.2.2 | Эстакада конвейерная | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.2.3 | Эстакада конвейера подачи извести | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.4 | Операторская | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.5 | Компрессорная | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.6 | Здание с кабинетом начальника | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.7 | Здание с кабинетом заместителя начальника | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.8 | Раскомандировочная-учебный класс | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.9 | Сантехнический модуль | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.10 | Столовая | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.11 | Модуль раздевалки | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.12 | Модуль обеспыливания | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.13 | Здание проборазделки | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.14 | Здание энергослужб | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.15 | Комплектная трансформаторная подстанция | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.16 | Электрощитовая | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.16.1 | Эстакада кабельная | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.19 | КПП | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.20 | Пункт обогрева | Подтверждено тремя и более источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.21.1 | Выгреб V = 6,0 м3 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.21.2 | Жироуловитель V = 1,8 м3 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.21.3 | Выгреб № 1 V = 1,0 м3 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.21.4 | Выгреб № 2 V = 1,0 м3 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22 | Очистные сооружения ливневых сточных вод | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf
4.22.1 | Аккумулирующая емкость № 1 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22.2 | Аккумулирующая емкость № 2 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22.3 | Очистные сооружения № 1 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22.4 | Приемная камера К1 | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22.5 | Аккумулирующая емкость № 3 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22.6 | Очистные сооружения № 2 | Подтверждён | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.22.7 | Приемная камера К2 | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.23 | Ограждение | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.24 | Дизельная электростанция | Конфликт источников | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf
4.25 | Навес системы подачи извести | Конфликт источников | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf
4.26 | Мачты освещения | Подтверждено двумя источниками | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf

## Чек-листы — диагностика
Раздел | Чек-лист | Пункт | Результат | Обоснование | Источники
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | Формат выдачи всей документации соответствует требованиям, приведенным в ЗнП: обязательно наличие редактируемого формата всех материалов и pdf-версии | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.5 — Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.7.1 — Принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.7.3 — Схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета энергетических ресурсов, используемых инженерным оборудованием системы водоснабжения | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 38
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.1 — Расчётных требуемых расходов и напоров | Требует проверки | Найдено структурированных значений: 3. Источник: выбранный раздел. | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.2 — Категории надёжности водоснабжения | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.3 — Необходимости наличия на проектируемом объекте способов обеспечения первой категории надёжности водоснабжения | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 1.8.5 — Наличия и мест установки приборов коммерческого учёта | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.5 — Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.7.1 — Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.14 — Проверена согласованность расходов воды, расходов сточных вод, диаметров трубопроводов и точек подключения с разделами ТХ, ГП, АР, КЖ, ЭС и ПЗ | Требует проверки | Найдено структурированных значений: 3. Источник: выбранный раздел. | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.15 — Проверено отсутствие противоречий между текстовой и графической частями подраздела, спецификациями, ведомостями объемов работ и 3D-моделью | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.16 — Учтены требования по резервированию водоснабжения, пожарному запасу воды и аварийным режимам работы системы | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.17 — Проверена корректность гидравлических расчетов, потерь напора, выбора насосного оборудования и режимов его работы | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.18 — Проверена возможность эксплуатации систем в зимних условиях (обогрев, теплоизоляция, защита от замерзания, опорожнение трубопроводов) | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | 2.19 — Проверена увязка решений по водоотведению с балансом водопотребления и водоотведения объекта | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-IOS-01 — ПП №87 · Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах и принятых решениях | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 2 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 7
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-IOS-02 — ПП №87 · Расчетные расходы, мощности, нагрузки и параметры систем — по применимости | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-IOS-03 — ПП №87 · Описание источников, точек подключения, резервирования и учета — по применимости | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-PROFILE-LIN-01 — ПП №87 · профиль объекта · Проект проверяется по составу и требованиям раздела III ПП №87 для линейных объектов | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9
ИОС2 | Чек-лист № 11 Водоснабжение.xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | Признаки применимости: дробильно-сортировоч | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.1 — Схема планировочной организации земельного участка соответствует ЗнП | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 2 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 8
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.2 — В условных обозначениях показаны границы (защитных лесов, водоохранных зон, О... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.3 — На ситуационном плане нанесены границы разрешенной застройки согласно ГПЗУ | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.4 — Схема планировочной организации соответствует данным инженерных изысканий | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.5 — Технико-экономические показатели в части площадей застройки соответствуют да... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 6
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.6 — Технико-экономические показатели в части площадей земельных участков соответ... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.5 — Наличие детальных требований к грунтам отсыпки (Купл, вид грунта, допустимая ... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.24 — Показана условная граница проектируемой площадки, занесена в условные обознач... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.32 — Проверить наименование чертежей графической части в следующем формате: «Схема... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.34 — Проверить противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями согласно ... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.35 — Проверить наличие необходимых противопожарных проездов согласно ФЗ "Техническ... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.38 — Проверить наличие углов поворота между осями автодорог | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.39 — Проверить наличие радиусов закруглений по краю проезжей части автодорог | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.42 — У зданий и сооружений проверить наличие отмостки, лестницы и площадки у входо... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.43 — Проверить конструкцию дорожной одежды согласно расчета | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.46 — Проверить наличие границы места допустимого размещения зданий, строений и соо... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.52 — Проверить подписи проектных горизонталей, направление уклона (бергштрихи) | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.53 — Проверить поперечные и продольные уклоны автодорог на соответствие требования... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.54 — Проверить обеспечен ли водоотвод по всей площадке проектирования | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.57 — Проверить расстояние между сетями и от сетей до зданий и сооружений согласно ... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.63 — Схема транспортных и пешеходных потоков | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.64 — Схема организации дорожного движения | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.65 — На чертеже должна быть ведомость дорожек, тротуаров и площадок, согласно ГОС... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.66 — В ведомости указаны типы покрытий, которые должны соответствовать типам покры... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.67 — Площади покрытий в ведомости на чертеже, в ведомости объемов работ и специфик... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.69 — Наличие позиционных номеров малых архитектурных форм (урна, скамья и т.д.), а... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.70 — План земляных масс, ведомость объемов земмасс | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.73 — Отметки проставлены по границе подсчетов объемов работ | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.77 — Проверить наличие на чертеже: - границы земельного участка для проектирования... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 12
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.79 — Обеспечены нормативные радиусы поворота и габариты для пожарной и технологиче... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.81 — Планировочные отметки увязаны с решениями по водоотведению, исключены бессточ... | Требует проверки | ["Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: я - учебный класс (4.8); − сантехнический модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − прием","Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: вание Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль разде","Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6: 43295.30 3295595.18 643280.09 3295624.20 643256.59 3295645.55 643258.10 3295657.09 643445.36 3295554.28 643196.20 3295731.10 643175.54 3295749.86 643216.83 3295521.32 643201.92 3295525.16 643222.62 3295580.38 643070.67 3295640.64 643108.97 3295685.19 643088.54 3295672.07 643186.24 3295538.27 643218.87 3295563.54 643233.87 3295520.52 643060.77 3295609.62 643229.72 3295607.98 0,40-0,60 Водоотводная канава Проектируемые здания и сооружения Проезды проектируемые 1:1,5 1:1,5 ось канавы Перем. не менее 0,40 м Конструкция водоотводных канав Наименование Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплек","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦18 Пункт обогрева « 17,5 Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч.: м2 23,7 Выгреб V=6,0 м³ « (9,0) Жироуловитель V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция"] | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.83 — Предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации откосов, нас... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.84 — Проверено соответствие условных обозначений, ссылок на листы и маркировки тре... | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.7 — Правильность заполнения ведомости прилагаемых документов (наименование соответствует названию чертежа/документа, правильное имя файла, корректный инв. №) | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.10 — Наличие требований к грунтам отсыпки и материалам конструкции дорожной одежды | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.14 — Проверена конструкция дорожной одежды. | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 1.15 — Проверены водоотводные сооружения и поперечные уклоны. | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 2.6 — Разделы пояснительной записки выполнены строго в соответсвии с требованиями п.36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 раздел 3 "Технологические и контруктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 70 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 3.6 — Показана условная граница проектируемой площадки, занесена в условные обозначения | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.1 — Проверить наличие границ треугольников видимости, границу рубки леса/расчистки от мелколесья, координаты границ и расстояния | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.4 — Проверить наличие ведомости поворотов, прямых и кривых плана трассы с указанием координат вершин углов | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.5 — Проверить наличие "красных" линий, границ полосы отвода дороги | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.6 — Проверить наличие радиусов закруглений по краю проезжей части автодорог | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.9 — Проверить контуры существующих и проектируемых зданий и сооружений (без координационных осей), примыкающих к автомобильной дороге, и их титульные номера (внутри контура - в правом нижнем углу); | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.10 — Проверить условные обозначение водопропускных труб, наличие высотных отметок на входе и выходе труб | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.11 — Проверить наличие наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных дорог | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.12 — Проверить существующие инженерные коммуникации с указанием высоты надземных и глубины подземных коммуникаций и их обозначения | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 4.13 — Проверить наличие схема разбивки участков, на которой штриховкой обозначен участок, изобюраженный на листе (при разделении плана на несколько участков на отдельных листах ) | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.4 — Проверить соответствие числовые значения длин прямых и элементов кривых, номера пикетов, указатели километров | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.6 — Проверить наличие обозначений грунтов по ГОСТ 21.302 или их наименований, уровня грунтовых вод с отметками и датой замера, обозначение группы грунтов по трудности разработки | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 5.8 — Проверить наличие линии ординат от точек переломов фактической поверхности рельефа и точек сопряжения элементов проектной линии продольного профиля | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.4 — Проверить наличие геологии и обозначение группы грунтов по трудности разработки | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 6.5 — Проверить технические решения и пикетное положения поперечных профилей на соответствие поперечным профилям конструкции земляного полотна и дорожной одежды | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.2 — Проверить конструкцию дорожной одежды и земляного полотна, откосов земляного полотна на соответствие расчетам | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.3 — Проверить ширину проезжей части, обочин и укрепительных полос | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | 7.4 — Проверить направление и значение уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-01 — ПП №87 · Характеристика земельного участка и обоснование схемы планировочной организации | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 2
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-02 — ПП №87 · Экспликация проектируемых и существующих зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-03 — ПП №87 · Организация рельефа и вертикальная планировка | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-04 — ПП №87 · Отвод поверхностных вод и водоотводные решения | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-05 — ПП №87 · Транспортная схема, подъезды, проезды и площадки | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PZU-06 — ПП №87 · Зоны с особыми условиями использования территории и ограничения | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PROFILE-LIN-01 — ПП №87 · профиль объекта · Проект проверяется по составу и требованиям раздела III ПП №87 для линейных объектов | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-PROFILE-LIN-02 — ПП №87 · профиль объекта · Проверены трасса, полоса отвода, пересечения и примыкания — по применимости | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-APP-02 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №2 ПП №87 для автомобильных дорог. | Требует проверки |  | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ПЗУ | Чек-лист № 13_Ген.план(20260805-134504).xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | Признаки применимости: карьер, дробильно-сортировоч | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.1 — Принятые в проектной документации решения соответствуют предыдущим стадиям проектирования ТЭО, ОТР | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.2 — Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 43
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.3 — Текстовая часть проектной документации имеет все пункты, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" для подраздела система электроснабжения. Если по какому-то разделу в рамках ТЗ не предполагается разработка решений, раздел так же должен быть в текстовой части проекта и в нём должно быть указанно соответствующие примечание, об отсутствии решений в рамках данного проекта | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.6 — Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения (РУ-ВН, РУ-СН, РУ-НН, для РУ-НН обязательно наличие схем ГРУ, ВРУ, ППУ) | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.7 — Принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.8 — Схемы заземлений (занулений) и молниезащиты | Требует проверки | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: Первичная заправка двигателя моторным маслом и расходными фильтрами в объеме 100%.  Первичная заправка системы охлаждения двигателя и радиатора низкозамерзающей охлаждающей жидкостью в объеме 100%.  Комплект индивидуального ЗИП (одиночный комплект) для проведения технического обслуживания на период пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации.  Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) — 1 комплект.  Системе молниезащиты контейнера ДЭС.  Полный пакет исполнительной и эксплуатационной документации на русском языке — 1 комплект.  Доставка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище конте","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4: ................ 16 8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ..................................................... 17 9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 18 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите .......................................... 19"] | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.10 — Схему размещения электрооборудования и приборов учета используемых энергетических ресурсов | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.11 — Планы освещения в том числе и наружного (или результаты расчета программных комплексов по всем помещениям); | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 49 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 52 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.12 — Планы магистральных сетей по зданиям сооружениям с указанием на них мест расположения электрощитового оборудования (в строгом соответствии с структурной схемой электроснабжения) | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 52 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.13 — Получены технические условия от электроснабжающей организации с указанием в них: | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.14 — Категории надёжности электроснабжения | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.15 — Необходимости наличия на проектируемом объекте устройств для обеспечения первой категории по надёжности электроснабжения (генерация, ИБП) | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.16 — Максимальной мощности по категориям надёжности электроснабжения | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.17 — Требований к качеству электроэнергии и наличию на проектируемом объекте фильтро-компенсирующих устройств и устройств компенсации реактивной мощности | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.18 — Токов коротка замыкания в максимальном и минимальных режимах | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.21 — Необходимость наличия и требования к устройствам противоаварийной автоматики | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.22 — Наличие аварийной и технологической брони | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.23 — Составлен сводный расчет электрических нагрузок по всем объектам и электроприемникам; нагрузки согласованы с заданиями смежных разделов, однолинейными схемами и спецификациями оборудования. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 44 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.24 — Категории надежности электроснабжения каждого электроприемника определены и обоснованы с учетом его назначения, требований технологической и пожарной безопасности. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.25 — Для электроприемников I и особой группы I категории предусмотрены независимые взаимно резервирующие источники питания, автоматическое восстановление питания и требуемая автономность резервного источника. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 41
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.27 — Выполнены расчеты токов короткого замыкания для максимального и минимального режимов во всех расчетных точках, необходимых для выбора и проверки электрооборудования и защит. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.28 — Проверены отключающая способность, термическая и электродинамическая стойкость коммутационных аппаратов, шин, кабелей и комплектных устройств. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.29 — Обеспечена селективность и чувствительность релейной защиты и автоматических выключателей; уставки защит приведены и согласованы с расчетами короткого замыкания. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.30 — Выполнены расчеты потерь напряжения в нормальном, послеаварийном и пусковом режимах; обеспечены допустимые уровни напряжения на зажимах электроприемников. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.31 — Сечения кабелей и проводников выбраны и проверены по длительно допустимому току, потере напряжения, термической стойкости при коротком замыкании и условиям прокладки. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 14 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.32 — Кабельные трассы увязаны с генеральным планом, технологическими коммуникациями и строительными конструкциями; показаны пересечения, проходы, вводы, отметки и способы прокладки. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.33 — Предусмотрены меры защиты кабелей от механических повреждений, воздействия температуры, влаги, агрессивных сред, обледенения и распространения горения. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.34 — Кабельная продукция, способы прокладки и пределы огнестойкости линий питания систем противопожарной защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 37
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.36 — Предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; на планах и схемах показано присоединение оборудования, металлоконструкций, трубопроводов и сторонних проводящих частей. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 52 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.37 — Категория молниезащиты определена расчетом; приведены решения по внешней и внутренней молниезащите, защите от импульсных перенапряжений и уравниванию потенциалов. | Требует проверки | ["Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: Первичная заправка двигателя моторным маслом и расходными фильтрами в объеме 100%.  Первичная заправка системы охлаждения двигателя и радиатора низкозамерзающей охлаждающей жидкостью в объеме 100%.  Комплект индивидуального ЗИП (одиночный комплект) для проведения технического обслуживания на период пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации.  Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) — 1 комплект.  Системе молниезащиты контейнера ДЭС.  Полный пакет исполнительной и эксплуатационной документации на русском языке — 1 комплект.  Доставка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище конте","Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4: ................ 16 8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ..................................................... 17 9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 18 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите .......................................... 19"] | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.38 — Выполнены расчеты рабочего, аварийного, эвакуационного и наружного освещения; подтверждена нормируемая освещенность рабочих зон, проездов, мест разгрузки и опасных участков. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 49 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.39 — Предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение с независимым питанием и требуемым временем работы; решения согласованы с путями эвакуации и разделом пожарной безопасности. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 30 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.40 — Для взрывоопасных и пожароопасных зон приведена классификация зон, выбрано соответствующее исполнение электрооборудования и указана маркировка взрывозащиты. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.41 — Предусмотрены электрообогрев и защита от замерзания оборудования и коммуникаций, если это требуется климатическими и технологическими условиями; мощность обогрева подтверждена расчетом. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 13 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.42 — Компенсация реактивной мощности, показатели качества электроэнергии и необходимость фильтрокомпенсирующих устройств обоснованы расчетами. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.43 — Технический и коммерческий учет электроэнергии предусмотрен в точках, соответствующих техническим условиям и границам балансовой принадлежности; классы точности приборов учета указаны. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 51 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.44 — Однолинейные схемы, планы, кабельные журналы, спецификации и текстовая часть взаимно согласованы по обозначениям, номиналам, маркам, длинам кабелей и составу оборудования. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 17 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 23 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | 1.45 — Решения по электроснабжению согласованы с разделами ТХ, АТХ, СС, ПБ, ГОЧС, ОВ, ВК, ПЗУ и конструктивными решениями; отсутствуют необеспеченные нагрузками электроприемники и противоречия. | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-IOS-01 — ПП №87 · Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах и принятых решениях | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 1 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 2 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 3 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 5 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 7 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 8 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 10
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-IOS-02 — ПП №87 · Расчетные расходы, мощности, нагрузки и параметры систем — по применимости | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-IOS-03 — ПП №87 · Описание источников, точек подключения, резервирования и учета — по применимости | Требует проверки |  | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
ИОС1 | Чек-лист № 2_Электрика(4).xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | Признаки применимости: дробильно-сортировоч | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 4 — Текстовая часть должна содержать описание и обоснование конструктивных и технических решения, представленных в графической части (раздел 4 утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ст.15 и 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 7 — Согласование основных технических решений по конструктиву до начала проектирования | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 10 — Исходные данные. Перечень документов на основании которых выполнен раздел КР | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 11 — Общие данные. Описание месторасположения проектируемого объекта. Список литературы, на основании которой выполнен раздел КР | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 13 — Срок эксплуатации зданий и сооружений. Список нормативно-правовой документации по эксплуатации зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 14 — Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 40
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 15 — Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-геологических, метеорологических и климатических условиях района строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 169 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 110
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 19 — Метеорологические и климатические условия | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 20 — Строительно-климатические характеристики района строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 21 — Сведения об особых природных климатических условиях территории строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 22 — Специфические грунты и в особых условиях (многолетнемерзлые, карстовые, пучинистые грунты и тд) | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 23 — Сейсмичность территории строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 24 — Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объектов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 31 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 25 — Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используе-мым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объектов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 111 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 29 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 108 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 26 — Конструктивные решения зданий и сооружений, включая их про-странственные схемы, принятые при выполнении расчётов стро-ительных конструкций | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 27 — Конструктивные решения зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 28 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 28 — Технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 29 — Конструктивные и технические решения подземной части зданий и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 95 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 104 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 111 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 25
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 30 — Обоснование проектных решений и мероприятий | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 31 — Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 136 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 137 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 138 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 139 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 140 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 141 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 142 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 143 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 144
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 32 — Мероприятия по защите от шума и вибрации | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 33 — Гидроизоляция и пароизоляция помещений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 34 — Снижение загазованности помещений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 35 — Удаление избытков тепла | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 36 — Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 37 — Обеспечение пожарной безопасности | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 179 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 38 — Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетическое эффективности и требованиям оснащённости их приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 83 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 39 — Конструкция полов, кровли, потолков, перегородок | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 155 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 40 — Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 70 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 107 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 41 — Защита конструкций от коррозии. Перчень документов, на основании которых обеспечивается требование по защите от коррозии | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 49 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 167 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 179 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 42 — Инженерные решения, обеспечивающие защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и соору-жений объекта капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 180 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 28
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 43 — Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установ-ленных требований энергетической эффективности к конструк-тивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 169 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 179
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 44 — Принятые конструктивные, функционально-технологические и инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строитель-ства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, оборотного водо-снабжения и повторного использования тепла подогретой воды | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 135 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 169 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 170 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 49 — Текстовая пояснительная записка к расчетной схеме должна содержать обоснование конструктивных и технических решения требований механической безопасности ст.16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 41 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 43
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 53 — Соответствие расчетной схемы и разработанной документации | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 54 — Расчет основных элементов в расчетной моделе | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 55 — Расчет элементов, котрые не рассчитыватся (рассчитываются не корректно) в основной модели | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 56 — Расчет основных узлов обеспечивающих принятые конструктивные решения | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 92
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 57 — Проверено соответствие конструктивных решений инженерно-геологическим условиям и отсутствуют противоречия между ИГИ и разделом КР | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 76 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 81 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 58 — Проверены все закладные детали, отверстия, проемы и технологические нагрузки на соответствие смежным разделам | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 54 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 61 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 59 — Проверено соответствие марок бетона, стали, защитных покрытий и антикоррозионных мероприятий условиям эксплуатации | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 33 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 166 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 60 — Проверена полнота мероприятий по защите конструкций в агрессивных средах, включая горнодобывающие объекты | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 165 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 166 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 146 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 61 — Проверено отсутствие противоречий между текстовой и графической частью (сечения, отметки, размеры, спецификации) | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 63 — Проверены конструктивные решения на ремонтопригодность, технологичность монтажа и очередность строительства | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 6 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 16 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 25 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 26 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 27
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 64 — Проверено соответствие принятых конструктивных решений требованиям пожарной безопасности и промышленной безопасности | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 65 — Проверена полнота расчетов на все нетиповые и наиболее нагруженные элементы, включая проверочные расчеты узлов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 7 — Проверка размеров между рельсами подкрановых путей и размеров между колесами грузоподъемных кранов в чертежах ТХ | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 9 — Проверка расстояний от связевого блока до торца температурного блока и расстояний между связевыми блоками на соответствие нормам | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 11 — Проверить наличие подложки с существующими и проектируемыми трубопроводами и подземными коммуникациями (при необходимости для реконструируемых эстакад) | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 12 — Соответствие ведомости элементов схемам и разрезам | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 15 — Проверка соответствия принятых конструктивных решений и фактически разработанных конструкций | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 76 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 77 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 81 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 16 — Соответствие техническим решениям описанным в общих данных | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 18 — Адекватность усилий на прикрепление указанных в ведомости элементов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 129 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 19 — Маркировку схем и ее соответствие Ведомости элементов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 20 — Конструкции не вошедшие в комплект, но необходимые для понимания узлов присоединения | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 22 — Наличие тех.требований по обработке фрикционных поверхностей | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 26 — Наличие требований по герметизации полых элементов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 29 — Проектная документация на навесной вентилируемый фасад должна включать описание профилей, ригелей, кронштейнов, анкеров и др. Графическая часть должна содержать схемы расположения конструкций, узлы крепления и др. Должны быть предоставлены расчеты конструкций (стоек, ригелей, анкеров, кронштейнов). Так же при проектировании должны быть учтены требования СП 522.1325800.2023. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 113 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 108 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 112 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 118
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 32 — Проверка соответствия высотных отметок низа базы металлических колонн (опор) и конструкций КЖ с учетом подливки | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 62 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 84 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 72 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 78
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 33 — Проверка соответствия высотных отметок и привязок на сечениях/разрезах с схемой расположения | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 37 — Конструкции не вошедшие в комплект, но необходимые для понимания узлов присоединения | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 39 — Наличие тех.требований по обработке фрикционных поверхностей | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 44 — Проверка на соответствие вида узла расчетной схеме | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 2 — Графическая часть должна отражать технические решения, представленные в текстовой части (раздел 4 утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ст.15 и 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 38 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 41 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 43
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 5 — Согласование основных технических решений по конструктиву до начала проектирования | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 7 — Соответствие подложки с существующими и проектируемыми трубопроводами и подземными коммуникациями | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 9 — Состав графической части | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 11 — Принятые или допустимые нагрузки на перекрытия/покрытия | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 92 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 20 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 66
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 12 — Соответствие схемам расположения конструкций. Соответствие разрабатываемых конструкций осям/рискам, отметкам схем расположения. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 13 — Для фундаментных плит, приямков, подпорных стен и т.п. указать расчетное сопротивление грунта, нормативный модуль деформации утрамбованного грунта, макс.среднее давление под подошвами. | Требует проверки | ["Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5);","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп"] | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 107 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 124 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 125
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 14 — Для подпорных стен дополнительно указать принятые нагрузки (распределенные от траспортных средств, нагрузку на грунты, давление грунта) | Требует проверки | ["Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5);","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ","Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп"] | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 93 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 100 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 101 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 168 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 32 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 15 — Схема посадки на генплане, указание черных угловых отметок посадки здания, осей и т.д. Соответствие осей с данными генплана. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 64 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 16 — Схема выработок геологических колонок, с расположением фундаментов/подземных конструкий и нанесенной линией геологического разреза в соответствии расположения скважин ИГИ | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 81 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 147 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 166 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 22 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 74
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 17 — Нанесение конструкций на инженерно-геологический разрез в соответствии ИГИ (без изменения масштаба предоставленного ИГИ) | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 67 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 96 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 57 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 61 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 79 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 102 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 107
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 18 — Условные обозначения к данному разрезу ИГИ (номер ИГЭ, геологический индекс, описание грунта). Графические робозначения грунтов и прочих отметок ИГИ для данного участка | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 131 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 116 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 123 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 79 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 114 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 140
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 20 — Схема расположения конструкций с указанием высот углов в Абс. или Относит. отметок (отметки низа подошв конструкций). Отметки заглубления свай, соответствие длин свай указанным отметкам. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 117 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 128 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 136 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 181 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 55 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 56 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 57 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 58
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 21 — Соответствие отметок подошв и грунтов основани. Отметки опирания и заглубления свай на принятые грунты основания | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 185 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 75 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 167 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 61 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 73 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 136 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 153 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 154 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 155
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 22 — Соответствие отметок обреза фундамента согласно смежным разделам | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 23 — Соответствие отверстий, проемов, прерывания конструкций требованиям смежных разделов | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 9 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 24 — Соответсвие указаний по предусмотренным отверстиям диаметром свыше 300 мм по месту или нанесенных на плане. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 181 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 25 — Соответствие схем расположения опор от смежных разделов. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 26 — Соответствие всех необходимых привязок между конструкциями. Допустимость пересечения или влияния на рядом стоящие фундаменты, допустимость пересечения проезжей части. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 110 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 112 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 147 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 39 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 50 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 51 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 133 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 28 — Соответсвие перекрытия по несъемной опалубке по профлисту требованиям нормативных документов и раздела КМ | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 29 — Соответсвие схем расположения опор/проемов на соответствие заданиям от смежных отделов, в перекрытиях/стенах и габаритных размеров оборудования. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 30 — Соответствие радиусов гиба арматуры нормам (рабочая арматура, хомуты и т.д.) | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 120 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 122 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 125 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 127 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 129
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 31 — Соответствие осей анкерных болтов фундаментов/плит и осей отверстий оборудования/ фланцах/ базах металлических элементов. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 102 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 120 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 121 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 34 — Соответствие перекрытия приямков, каналов на указанные нагрузки смежных разделов. Наличие перекрытия прияков/каналов, предусмотренных закладных изделий | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 37 — Соответствие выпусков армирования между смежными жб конструкциями | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 38 — Соответствие принях в проектировании габаритов, армирования и узлов конструкций расчетам | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | 39 — Соответствие свариваемости арматурных стержней конструкций, закладных деталей. | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 55 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 60 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 65 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 77 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 82 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР2.pdf, стр. 94
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-KR-01 — ПП №87 · Конструктивная схема и обоснование принятых конструктивных решений | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 85 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 86 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 87 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 88 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 89 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 90 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 91 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 92 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 94
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-KR-02 — ПП №87 · Нагрузки, воздействия и расчетные предпосылки | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 71 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 77 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-KR-03 — ПП №87 · Фундаменты и инженерно-геологические условия | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 4 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 15 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 106 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 109 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-PROFILE-PROD-01 — ПП №87 · профиль объекта · Учтена производственная специфика объекта и технологические показатели | Требует проверки |  | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154
КР | Чек-лист № 6_КЖ КМ.xlsx | PP87-APP-07 — ПП №87 · Проверить особенности Приложения №7 ПП №87 для предприятий добычи и первичной переработки ТПИ. | Требует проверки | Признаки применимости: дробильно-сортировоч | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154

## Актуальность НТД
НТД | Статус | Статус редакции | Актуальная редакция / замена | Количество упоминаний | Документов | Где встречается | Риск влияния | Покрытие ExpertCheck | Приоритет базы | Дата проверки | Источник проверки | Рекомендуемый официальный источник
ГОСТ 8267-93 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 49 | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 5; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 106; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 107; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 120; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 124; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 125; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 126; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 129; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 130; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 132; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 133; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 134; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 14; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 15; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 10632-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 42 | 4 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 23; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 24; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 26; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 27; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 29; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 30; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 32; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 35; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 36; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 45; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 46; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 47; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 48; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 49; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 50; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 7; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 9; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 11; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 13; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 15; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 19; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 20; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 24; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 31 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 25912-2015 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 41 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 49; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 52; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 54; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 58; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 62; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 120; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 124; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 125; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 126; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 12-03-2001 | 41 | 2 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 5; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 12-04-2002 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 41 | 2 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 70.13330.2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 41 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 22.13330.2016 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 22.13330.2016 | 40 | 5 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 23; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 32; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 28; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 33; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 74; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 76; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 85; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 86; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 87; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 91; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 92; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 93; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 95 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 39 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 52; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 54; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 58; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 124; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 126; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 133; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 14; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 42 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 78.13330.2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 37 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 107; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 120; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 124; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 125; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 126; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 129; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 130; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 132; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 133; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 134; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 15; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 20.13330.2016 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 20.13330.2016 | 35 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 18; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 35; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 74; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 76; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 81; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 85; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 86; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 87; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 91; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 92; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 93; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 94; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 95 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 34 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 82; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 94; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 100; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 112; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 28.13330.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 28.13330.2017 | 34 | 4 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 106; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 165; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 167; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 82; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 100; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 63.13330.2018 | 33 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 74; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 85; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 86; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 87; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 91; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 92; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 93; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 97; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 98; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 99; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 100; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 105 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 29 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 82; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 94; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 100; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 137; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 139; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 143 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14098-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 27 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 14; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 81; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 82; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 86; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 92; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 94; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 98; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 100; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 110; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 112; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 137; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 138; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 139; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 142; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 143 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 26633-2015 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 26 | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 106; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 120; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 124; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 125; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 126; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 129; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 130; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 132; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 133; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 134; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 39; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 40; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 41; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 130; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 132 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 57997-2017 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 25 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 81; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 82; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 86; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 88; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 92; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 94; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 98; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 100; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 110; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 112; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 137; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 139; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 142; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 143; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 147; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 148 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 45.13330.2017 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 25 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 25; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 37; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 114; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 116; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 145; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 150; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 178; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 184 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 13015-2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 21 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 114; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 116; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 145; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 150; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 178; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 184 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 34028-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 21 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 106; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 120; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 125; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 129; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 130; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 132; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 133; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 134; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 33; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 38; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 178 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 58766-2019 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 21 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 122; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 124; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 125; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 126; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 42; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 81; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 86; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 92; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 98; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 110; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 117; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 142; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 147 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 130.13330.2018 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 21 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 114; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 116; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 123; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 131; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 145; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 150; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 178; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 184 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 23118-2019 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 20 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 16.13330.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 16.13330.2017 | 20 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 77; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 81; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 93; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 94; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 19 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 50; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 51; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 52; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 54; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 58; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 72.13330.2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 19 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 181 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 11534-75 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 18 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14771-76 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 18 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 23518-79 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 18 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 30245-2003 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 18 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 49; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 51; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 52; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 54; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 55; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 58; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 60; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 62; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 63; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 68; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 5264-80 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 18 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 9467-75 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 18 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 113; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 127; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 128; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 144; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 149; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 52.13330.2016 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 52.13330.2016 | 17 | 6 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 8; Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 51; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 52; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 56; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 57; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 58; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 60; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 61; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 147; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 24; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 25; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 30; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 67; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 16 | 4 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 31; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 45; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 46; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 47; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 48; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 15; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 20; Раздел ПД №3_АР2.pdf: 22; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 160; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 161; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 162; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 80; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 85; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 97; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 103 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 44.13330.2011 | 16 | 4 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 10; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 11; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 12; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 13; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 14; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 15; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 16; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 18; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 19; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 21; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 57; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 60; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 53 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.09.04-87 | 15 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 10; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 11; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 12; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 13; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 14; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 15; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 16; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 18; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 19; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 21; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 57; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 60; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130.2013 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 4.13130.2013 | 11 | 6 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 17; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 29; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 147; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 153; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 154; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 48 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 9 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 106; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 39; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 40; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 50; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 51; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 108; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 133; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 183 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 35087-2024 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 9 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 49; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 51; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 70; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 131.13330.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 131.13330.2020 | 9 | 4 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 8; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 16; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 35; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 165; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 168; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 169; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 56.13330.2021 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 56.13330.2021 | 9 | 4 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 10; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 14; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 15; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 16; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 19; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 21; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 39 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 9 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 114; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 145; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 150 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | 8 | 6 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 16; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 34; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 147; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 30; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 14; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P1 |  | Официальное опубликование правовых актов
ГОСТ Р 21.101-2020 | Заменён | Устаревшая редакция | ГОСТ Р 21.101-2026 | 7 | 5 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 30; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Высокий | Проверено по реестру | P1 | 2026-08-19 | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов
СП 1.13130.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 1.13130.2020 | 7 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 51; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 147; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 154; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 14.13330.2018 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 14.13330.2018 | 7 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 2; Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 23; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 26; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 24; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.2024 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 7 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 22; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 165; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 168; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 169; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 8.13130.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 8.13130.2020 | 7 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 11; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 14; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 22; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 23; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 24; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 26; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 27751-2014 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | ГОСТ 27751-2014 | 6 | 4 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 16; Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 35; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-05-95* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 6 | 4 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 51; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 56; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 30; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 115.13330.2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 6 | 4 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 2; Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 26; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 24; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 24; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 30; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 35.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 35.13330.2011 | 6 | 2 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 32; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 43.13330.2012 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 43.13330.2012 | 6 | 3 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 107; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 154; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 39 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10704-91 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 5 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 11; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 17; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 38 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 27772-2021 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 5 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 62; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 69; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 70; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 6465-76 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 5 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 71; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 112; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 121; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 172 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 8509-93 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 5 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 49; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.02.01-83* | 5 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 28; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 33; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 112; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-01-99* | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 23-01-99* | 5 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 22; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 169; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 12.13130.2009 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 5 | 4 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 47; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 2.13130.2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 5 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 147; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 148; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 47 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.2.022-80 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 4 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 38; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 56; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 62; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 25100-2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 4 | 2 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 25; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 37; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 18; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 7798-70 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 4 | 2 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 9.402-2004 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 4 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 165; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 100.13330.2016 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 100.13330.2016 | 4 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 38; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 39; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 18.13330.2019 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 18.13330.2019 | 4 | 4 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 26.13330.2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 4 | 2 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 74; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 75; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 37.13330.2012 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 37.13330.2012 | 4 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 30; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 38 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 486.1311500.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 486.1311500.2020 | 4 | 3 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 14; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 51.13330.2011 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 4 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 53; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 145; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 19903-2015 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 23279-2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 24846-2019 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 109; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 115; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 33105-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 33; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 34; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 39 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 4543-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 61; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 65 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 5915-70 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 14; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 15; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 16 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.03.11-85 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 3 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 22-02-2003 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 22-02-2003 | 3 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 54; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-03-2003 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 3 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 53; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 31-03-2001 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 31-03-2001 | 3 | 3 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП II-7-81* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 3 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 10.13130.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 10.13130.2020 | 3 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 13; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 14; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 116.13330.2012 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 116.13330.2012 | 3 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 54; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 381.1325800.2018 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 381.1325800.2018 | 3 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 108; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 118; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.2012 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 50.13330.2012 | 3 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 33; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 37; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 142 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2017 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 3 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.1.003-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 53; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 145 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.1.004-91 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 47; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.2.003-91 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 39; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 41 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.3.005-75 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 17066-94 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 61; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 65 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 25607-2009 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 30; Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 5 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 30246-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 40; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 155 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 32569-2013 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | ГОСТ 32569-2013 | 2 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 24; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 32931-2015 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 119 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 8736-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 108; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 167 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 9179-2018 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 30 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 9544-2015 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 24; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 57359-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4; Задание на проектирование (ДСК).pdf: 5 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р ИСО 8573-1 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 23; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 12-01-2004 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 12-01-2004 | 2 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P1 |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.01.07-85* | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.01.07-85* | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.02.05-87 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.03.13-88 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.06.03-85 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.06.03-85 | 2 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 38; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.09.03-85 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 23-02-2003 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 22; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 3.02.01-87 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 31-06-2009 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 52-01-2003 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП II-26-76 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП II-89-80* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 118.13330.2022 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 118.13330.2022 | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2025 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 131.13330.2025 | 2 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 22; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 17.13330.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 17.13330.2017 | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 2.2.3670 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 2.2.3670 | 2 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 13; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 248.1325800.2023 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 117; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 29.13330.2011 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 30.13330.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 30.13330.2020 | 2 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 12; Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 31 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 34.13330.2021 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 34.13330.2021 | 2 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 26; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 435.1325800.2018 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 36; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 73 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 482.1325800.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 482.1325800.2020 | 2 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 29; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 30 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P1 |  | Минстрой России — документы
СП 7.13130.2013 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 2 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 5; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 48 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 81.13330.2017 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 2 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 25; Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 37 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ | 2 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 56; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Официальное опубликование правовых актов
ГОСТ 12.1.005-88 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 39 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.1.010-76 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.2.007.0-75 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.3.009-76 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 36 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 12.4.011-89 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 181 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14098-2014-Т1-Рф | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 181 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14192-77 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14202-69 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 25 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 14254-2015 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | ГОСТ 14254-2015 | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 58 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 15150 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | ГОСТ 15150 | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 58 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 15588-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 167 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 16350-80 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 3 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 18620-86 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 19281-2014 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 72 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 19681-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 38 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 20-2018 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 44 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 20276.1-2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 107 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 21.205-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 21.206-2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 21.208-2013 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ2.pdf: 24 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 21.408-2013 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 62 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 21153.1-75 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 27 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 21153.3-85 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 27 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 38 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 24941-81* | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 27 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 25722-83 (СТ СЭВ 1331-78 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 38 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 28013-98 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 124 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 28778-2023 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 69 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 30494-2011 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 169 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 30674-2023 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 51 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 30674-99 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 31108-2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 29 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 31300-2005 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 145 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 31937-2024 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | ГОСТ 31937-2024 | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 32603-2021 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 21 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 3306-88 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 17 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 34017-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 36 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 475-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 65 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 5264-80-Т1 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 139 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 53350-2009 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf: 5 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 8239-89 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 19 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 8276-93 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР2.pdf: 107 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ 9941-81 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 25 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 50896-96 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 52797.2-2007 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 145 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 53254-2009 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 147 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 55724-2013 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ2.pdf: 21 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р 58801-2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 25 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р ЕН-13779 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 5 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 20 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Приказ № 487 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 56 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Приказ № 500 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 41 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Приказа Ростехнадзора № 505 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 36 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 18.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.01.14-83 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 37 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.04.02-84* | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.04.02-84* | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.05.03-84* | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.05.03-84* | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.05.07 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 70 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 2.06.14-85 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 2.06.14-85 | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 36 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СНиП 22-01-95 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 23.01-99* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 3.01.03-84 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 3.05.01-85 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 5 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 3.05.05-84 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 31-03-2002 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 21 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП 41-01-2003 | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СНиП 41-01-2003 | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СНиП 41-03-2003 | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП II-22-81* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СНиП II-23-81* | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 166 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 103.13330.2012 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 103.13330.2012 | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 36 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 118.13330.2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 12.13130 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 126.13330.2017 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 131.13330.2018 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 132.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 132.13330.2011 | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 16 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 15.13330.2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 2.13130 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 20.133330.2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 35 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 25.13330.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 25.13330.2020 | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 22 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 250.1325800.2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 114 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 3.13130.2009 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 3.13130.2009 | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 30.13130.2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 35 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 30.13330-2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 15 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 305.1325800.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 305.1325800.2017 | 1 | 1 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 31.13330.2021 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 31.13330.2021 | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf: 50 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 35.1333.2011 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 31 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 484.1311500.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 484.1311500.2020 | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 485.1311500 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 485.1311500.2020 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 47 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 529.1325800.2023 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 529.1325800.2023 | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 37 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 56.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 56.13330.2011 | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 58.13330.2019 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 58.13330.2019 | 1 | 1 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf: 25 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 6.13130-2021 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 30 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 6.13130.2021 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 6.13130.2021 | 1 | 1 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf: 49 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P3 |  | Минстрой России — документы
СП 60.13330.2020 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 60.13330.2020 | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Минстрой России — документы
СП 61.13330.2012 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 4 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 73.13330.2016 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 5 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 75.13330.2011 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 39 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ | 1 | 1 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P1 |  | Официальное опубликование правовых актов
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ | 1 | 1 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB | P2 |  | Официальное опубликование правовых актов
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
Федеральный закон № 74-ФЗ | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 17 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
приказ № 119 | Требует верификации | Проверить редакцию |  | 1 | 1 | Раздел ПД №3_АР1.pdf: 55 | Не оценивается — пробел KB | Требует наполнения KB
СП 48.13330.2019 | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 | 42 | 3 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 8; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 180; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 13; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 20; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 46; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 48; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 56; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 57; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 59; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 61; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 66; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 67; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 72; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 73; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 78; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 79; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 83; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 84; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 89; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 90; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 95; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 96; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 101; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 102; Раздел ПД №4_КР2.pdf: 104 | Высокий | Проверено по реестру | P1 | 2026-08-19 | Минстрой России — документы
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Действует | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | ред. от 21.10.2025 | 6 | 5 | Задание на проектирование (ДСК).pdf: 8; Задание на проектирование (ДСК).pdf: 9; Раздел ПД №1_ПЗ.pdf: 47; Раздел ПД №3_АР1.pdf: 64; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 179; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 46 | Высокий | Проверено по реестру | P1 | 2026-08-18 | Официальное опубликование правовых актов
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно | 4 | 2 | Раздел ПД №4_КР1.pdf: 34; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 135; Раздел ПД №4_КР1.pdf: 146; Раздел ПД №6_ТХ1.pdf: 185 | Высокий | Проверено по реестру | P1 | 2026-08-19 | Официальное опубликование правовых актов

## Проверка требований НТД
ID требования | Тип знания | НТД | Пункт / статья | Тема | Требование | Тип проверки | Пункт верифицирован | Готово для AI-review | Результат | Покрытие | Основание вывода | Доказательства
NR-PD-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Состав проектной документации | Комплект разделов и содержание должны проверяться по типу объекта капитального строительства и применимым приложениям. | STRUCTURE | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: 4.13 Здание проборазделки РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Площадь застройки 89,9 м2Общая площадь 74,7 м2Строительный объем 433,0 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: 4.13 Здание проборазделки РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Площадь застройки 89,9 м2Общая площадь 74,7 м2Строительный объем 433,0 м3 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: чебный класс « 43,7 Сантехнический модуль « 30,0 Столовая « 70,4 Модуль раздевалки « 23,7 Модуль обеспыливания « 23,5 Здание проборазделки « 89,9 Здание эне ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: хнический модуль « 30,0 Столовая « 70,4 Модуль раздевалки « 23,7 Модуль обеспыливания « 23,5 Здание проборазделки « 89,9 Здание энергослужб « 23,7 Комплектная ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: овая « 70,4 Модуль раздевалки « 23,7 Модуль обеспыливания « 23,5 Здание проборазделки « 89,9 Здание энергослужб « 23,7 Комплектная трансформаторная подстанция « 8
NR-PZ-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Идентификация объекта | В ПЗ должны быть согласованно раскрыты сведения об объекте, его назначении, составе и основных характеристиках. | SEMANTIC | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 22: Позиция 31.03.26: (РАМИ ПД).pdf B175FD04 Выписка их реестра членов СРО №7701347300-20260331-0950 от. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 22: Позиция 31.03.26: (РАМИ ПД).pdf.sig 46C6DA22. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 22: Позиция 31.03.26: (РАМИ ИИ).pdf BA9C8B58 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 22/47. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 23: Позиция 31.03.26: (РАМИ ИИ).pdf.sig 657B32A9. ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 23: Позиция 31.03.26: (РАМ).pdf 936F5C4A Выписка из реестра членов СРО №7729477690-20260331-0958 от.
NR-PZU-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Состав и размещение объектов | Планировочные решения должны позволять идентифицировать проектируемые объекты и их размещение на земельном участке. | STRUCTURE | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Том 2.1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 Том 2.2 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=18 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=16 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=14
NR-PZU-002 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Организация рельефа и водоотведения | Для применимых объектов должны быть раскрыты решения по организации рельефа и отводу поверхностных вод. | SEMANTIC | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 36: ПЗУ2, стр. 36; наименование обнаружено в выноске/подписи ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: ПЗУ2, стр. 11; наименование обнаружено в выноске/подписи ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 25: Расчет поверхностного стока в нагорный канал и гидравлический расчёт канала и крепления ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: Канализация очищенных поверхностных стоков
NR-AR-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Объёмно-планировочные характеристики | Характеристики зданий должны согласовываться с архитектурными решениями и сводными сведениями проекта. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3 4.19 КПП РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Площадь застройки 42,5 м2О
NR-TX-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Проектная мощность и технология | Проектная мощность и производительность должны подтверждаться технологическими решениями и быть согласованы со сводными сведениями. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 16: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦15 Производительность, м3/ч 110-250 190-380 250-350 Мощность электродвигателя, кВт/ч 110 220 250 Масса, т 27,0 - 20,0 Количество, шт. 2 2 4 По согласованию с Заказчиком приняты мобильные дробильно-сортировочные установки производства ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 22: 80 В/50 Гц/3 фазы Содержание масла: 0 мг/м³ (сертифицировано по классу 0) Размер выходного патрубка: DN50 Габариты: 2200×1400×2000 мм Вес: 2950 кг 2 2 Рефрижераторный осушитель Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давление: 8 бар Напряжение питания: 220 В/1 ч/50 Гц Мощность компрессора: 1,87 кВт Габаритные размеры: 700×590×990 мм Вес: 73 кг 2 3 Адсорбционный осушитель горячей регенерации Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давлен ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: 3578,3 Подпорная стена « 167,0 Технологический комплекс « 2202,6 Операторская « 24,7 Компрессорная станция « 48,7 Здание с кабинетом начальника « 23,7 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: на « 167,0 Технологический комплекс « 2202,6 Операторская « 24,7 Компрессорная станция « 48,7 Здание с кабинетом начальника « 23,7 Здание с кабинетом заместителя нач ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Площадь застройки, всего, в т.ч.: м2 3578,3 Подпорная стена « 167,0 Технологический комплекс « 2202,6 Операторская « 24,7 Компрессорная станция « 48,7 Здание с кабинето
NR-IOS1-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Электроснабжение | Основные электрические параметры должны подтверждаться профильными решениями электроснабжения. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 22: 80 В/50 Гц/3 фазы Содержание масла: 0 мг/м³ (сертифицировано по классу 0) Размер выходного патрубка: DN50 Габариты: 2200×1400×2000 мм Вес: 2950 кг 2 2 Рефрижераторный осушитель Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давление: 8 бар Напряжение питания: 220 В/1 ч/50 Гц Мощность компрессора: 1,87 кВт Габаритные размеры: 700×590×990 мм Вес: 73 кг 2 3 Адсорбционный осушитель горячей регенерации Производительность: 8,5 Нм3/мин Рабочее давлен ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 27: тыс. т/год 1600 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение Мощность дробильного-сортировочного комплекса тыс. т/год 1600 Площадь застройки м2 43414,0 Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности Класс энергоэффективности: Не классифицируется 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 27/47 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.001 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Сооружение дробильно-перегрузочного пункта Мощность 1600 тыс.т/ годПлощадь застройки 43414,0 м2 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 44/47 ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая час ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 16: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦15 Производительность, м3/ч 110-250 190-380 250-350 Мощность электродвигателя, кВт/ч 110 220 250 Масса, т 27,0 - 20,0 Количество, шт. 2 2 4 По согласованию с Заказчиком приняты мобильные дробильно-сортировочные установки производства
NR-IOS2-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Водоснабжение и водоотведение | Расходы, объёмы, давление, производительность и иные ключевые параметры систем должны быть согласованы с ПЗ и связанными разделами. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами
NR-IR-001 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 | — | Исходные данные | Проектные решения должны быть обеспечены применимыми исходными и разрешительными документами; формальное наличие документа не подтверждает достаточность территории или срока его действия. | DOCUMENT | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не ра ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: рай, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.001 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Сооружение дробильно-перегрузочного пункта Площадь застройки 186,0 м2 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная докуме ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Том 2.1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 Том 2.2
NR-ID-001 | Нормативное требование | 384-ФЗ / идентификационные признаки | — | Идентификационные признаки объекта | Проверить согласованность идентификационных признаков, уровня ответственности и классификационных характеристик между ПЗ и профильными разделами. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 13: Класс сооружения - КС-2 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 14: Класс сооружения - КС-2 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 15: Класс сооружения - КС-2 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 16: Класс сооружения - КС-2 ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 24: Класс сооружения - КС-2
NR-CAPACITY-002 | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ № 87 / профильные требования — уточняются по типу объекта | — | Проектная мощность | Проектная мощность должна быть раскрыта в ПЗ и согласована с технологическими, инженерными и экологическими расчётами. | CROSS_SECTION | Нет | Нет | Не проверено системой | Не покрыто нормативной базой ExpertCheck | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: Сведения о сложном объекте: 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.18 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Сведения о сложном объекте: 4.22.3 Очистные сооружения № 1 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: Сведения о сложном объекте: 4.22.6 Очистные сооружения № 2 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: 4.18 Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения с резервуа- рами РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Производительность 90 м3/ч Высота 25 мПлощадь застройки 26,9 м2Общая площадь 86,6 м2Строительный объем 64,8 м3
PP87-CLAUSE-12-PZU | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | п. 12 | Состав раздела ПЗУ | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать предусмотренные пунктом 12 текстовую и графическую части. | STRUCTURE | Да | Да | Готово к проверке по доказательствам | Готово к проверке по доказательствам | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Том 2.1 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 Том 2.2 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не ра ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: рай, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.001 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Сооружение дробильно-перегрузочного пункта Площадь застройки 186,0 м2 4.26 Мачты освещения РФ, Забайкальский край, Шилкинский район, в 27 км. к СВ от пгт. Первомайский, производственная площадка ООО «Золото Дельмачик» 08.04.002.099 Объекты добычи руд цветных металлов открытым способом. Прочие объекты Высота 25 м Заверение проектной организации о том, что проектная докуме ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 4: ПЗУ2, стр. 4; экспликация=да; вхождений позиции=18
PP87-CLAUSE-13-AR | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | п. 13 | Состав архитектурных решений | Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» должен содержать предусмотренные пунктом 13 сведения и решения. | STRUCTURE | Да | Да | Готово к проверке по доказательствам | Готово к проверке по доказательствам | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Том 3.1 ¦ Раздел ПД №3_АР2.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Часть 2. Графическая часть RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР2 Том 3.2
PP87-CLAUSE-15-IOS | Нормативное требование | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | п. 15 | Состав инженерных систем | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» должен содержать предусмотренные пунктом 15 подразделы и решения. | STRUCTURE | Да | Да | Готово к проверке по доказательствам | Готово к проверке по доказательствам | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая час ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 1: Общество с ограниченной ответственностью «Рок Энд Милл Инжиниринг» (ООО «РАМ Инжиниринг») 2025 [Организация] Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть

## Контекст ссылок НТД
НТД | Пункт / статья | Тип требования | Тип проверки | Качество нормативного основания | Контекст в проекте | Статус НТД | Статус редакции | Структурированное требование | Статус анализа требования | Файл | Страница | Риск влияния
СП 14.13330.2018 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта Не требуется 19 Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации В рамках отдельного договора 20 Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта 1. Сейсмичность района (Казаново, Шилка) в баллах шкалы MSK- 64 в соответствии с СП 14.13330.2018 по карте сейсмического райо- нирования территории Российской Федерации ОСР-2015 А, В и С в привязке к средним грунтовым условиям составляет соответственно 6, 7 и 8 баллов. В соответствии с таб. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофи- зика опасных природных воздействий», землетрясения интенсивно- стью 6 и 7 баллов относятся к опасны | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 | Высокий
ГОСТ 16350-80 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 3. В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 - уме- | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний
СП 14.13330.2018 | 4.3 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | согласно п. 4.3 СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний
СП 131.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 4. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний
СП 45.13330.2017 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 3. Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответ- | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний
СП 18.13330.2019 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ного участка должны соответствовать противопожарным требова- | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Низкий
СНиП II-7-81* | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | согласно п. 4.3 СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний
ГОСТ Р ЕН-13779 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | наружного воздуха приточных систем вентиляции в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Средний
СП 73.13330.2016 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | № п.п. Перечень данных и требований Содержание основных данных и требований - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». - отопление Источник теплоснабжения для системы отопления - электриче- ские сети. В помещениях предусмотреть электрические конвекторы с соот- ветствующей степенью защиты от пыли и влаги, теплоотдачу при- боров принять п | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий
СНиП 12-03-2001 | 6.2.19 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | '- наличие проходов к обслуживаемому оборудованию в соответ- | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Низкий
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Уровни искусственного освещения принять в соответствии с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Высокий
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Средний
Постановлением Правительства РФ №87 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с | Действует | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Средний
ГОСТ 27751-2014 | 10.1 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | столбец 12 - уровень ответственности согласно п.7 ст.4 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ст.48.1 ФЗ №190; | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 16 | Средний
СП 132.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | столбец 12 - коэффициент надёжности согласно части 7 ст. 16 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и п. 10.1 ГОСТ 27751-2014; | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 16 | Средний
ФЗ №123-ФЗ | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | столбец 7 - принадлежность к опасным производственным объектам согласно статье №2 ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 16 | Средний
СП 115.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 26 | Средний
СП 131.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Согласно схематической карте климатического районирования для строительства | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 8 | Средний
СП 22.13330.2016 | 5.8 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | колебаний, может повышаться на 1,0-1,5 м от существующего (согласно СП 22.13330.2016, п. 5.8). | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 23 | Средний
СП 115.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 24 | Средний
ГОСТ Р 58801-2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | заложение откосов 1:1,5. Трапецеидальное сечение канала принято согласно ГОСТ Р 58801-2020. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Высокий
СП 58.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | идентификационные признаки, в соответствии с приложением Б (таблица Б.4) СП 58.13330.2019 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Средний
СП 14.13330.2018 | 7.3 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | одежды. Конструкция земляного полотна учитывает рекомендации, изложенные в п. 7.3 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 26 | Низкий
СП 4.13130.2013 | 8 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | Расположение проездов выполнено в соответствии с противопожарными нормами согласно | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 29 | Средний
СП 37.13330.2012 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | овочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей гравийных с непрерывной гранулометрией С1 и С4, толщиной | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 30 | Высокий
СП 35.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Вероятность превышения максимальных расходов паводков принята 2 % согласно таблице | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий
СНиП 23.01-99* | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (СНиП 23.01-99*) и типовом | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Средний
СП 103.13330.2012 | 8.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | В соответствии п. 8.5 СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от подземных и | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 36 | Средний
СНИП 2.06.03-85* | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | m - крутизна откоса (принимается согласно рекомендациям приложения П по СП | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 38 | Средний
СП 100.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | нагорного канала и выбирается тип и конструкция крепления согласно приложению С | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 39 | Средний
СП 100.13330.2 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | нагорного канала и выбирается тип и конструкция крепления согласно приложению С | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 39 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Здание Операторской выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 10 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Здание с кабинетом начальника выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 11 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | кабинет техника по учету. Архитектурные решения здания представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4-3Д-ПД-4.7-АР2. 1.5 Раскомандировочная-учебный класс Раскомандировочная-учебный класс - позиция 4.8 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Раскомандировочная-учебный класс выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Раскомандировочная-учебный класс - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,0 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения -2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,900. Здание предназначено для пр | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 12 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Сантехнический модуль выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 13 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Модуль раздевалки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 14 | Средний
СП 56.13330.2021 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Модуль обеспыливания выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 14 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Здание проборазделки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 15 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Здание энергослужб выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 16 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ружении предусмотрено техническое помещение для размещения насосов. Архитектурные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4-3Д- ПД-4.18-АР2. 1.15 КПП Контрольно-пропускной пункт (далее КПП) - позиция 4.19 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание КПП выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. КПП - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно- модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,0 х 7,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 3,2 м. Высота помещения - 2,8 м. Отметка здания в коньке - +4,160. КПП предназначено для осуществления контрольно-пропускной д | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 18 | Средний
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 1.16 Пункт обогрева Пункт обогрева - позиция 4.20 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Пункт обогрева выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Пункт обогрева - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 5,5 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Зд | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 19 | Средний
СП 50.13330.2024 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Конструкции стен и покрытий, толщина утеплителя в здании приняты в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 22 | Высокий
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | конструктивных решений в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 Естественное и | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 51 | Средний
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦52 Помещение заместителя начальника по РП, инспекторов 0,6 0,99 Совмещенное освещение, согласно СП 52.13330.2016 (пп. 6.5, 6.6) Помещение контролера основного производства 1,0 1,24 Помещение проборазделки 1,0 1,1 В соответствии с СП 52.13330.2016 (п. 6.3 а) допускается совмещенное естественное освещение для II разряда - 1,0. Помещение охраны 1,0 1,24 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 52 | Средний
ГОСТ 12.1.003-2014 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦53 6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, согласно требованиям «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах», утвержденные ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования и СП 51.13330.2011 Защита от шума, максимальный уровень звука не должен превышать нормативных значений: - Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий - 50дБА. Уровни шума на рабочих местах зависят от мощности применяемого оборудования, и режима работы оборудования. По защите от шума строительно-акустиче | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 53 | Высокий
СНиП 23-03-2003 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Проект разработан в соответствии с СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 53 | Средний
СП 116.13330.2012 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Важное значение имеет выбор площадки строительства в соответствии с требованиями | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 54 | Высокий
приказ № 119 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Согласно п.3.9 Федеральных авиационных правил (приказ № 119 от 28 ноября 2007 г.) | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 55 | Средний
СП 44.13330.2011 | 5.19 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | оборудовании производился на основании СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 57 | Низкий
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦61 В здании предусмотрено наличие постоянных рабочих мест. Разряд зрительских работ - IIб на основании СП 52.13330.2016. Наличие санитарно-бытовых приборов для сотрудников, находящихся в здании с кабинетом начальника (поз.4.6), выполнено согласно нормативным требованиям и размещено в здании сантехнического модуля (поз. 4.9). Бытовое обслуживание работников площадки ДСК осуществляется в АБК действующего предприятия. 8.2.3 Здание с кабинетом заместителя начальника Здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7) - | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 61 | Средний
СП 118.13330.2022 | 5.55 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | учебный класс выполнен согласно требованиям п.5.55 СП 118.13330.2022, где для мужчин на один | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 61 | Средний
СП 131.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии с приложением А СП 131.13330.2020 район проектируемого объекта | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 16 | Средний
СП 20.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии с картой 3 приложения Е к СП 20.13330.2016 проектируемый объект | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 18 | Средний
СП 115.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ние К неблагоприятным инженерно-геологическом процессам, развитым на площадке, относится глубокое сезонное промерзание грунтов и связанные с ним процессы морозного пучения. Грунты деятельного слоя обладают среднепучинистыми (ИГЭ-1а, 2) свойствами: ИГЭ-1а - относительная деформация пучения έfn составляет 0,04-0,06 д.е.; ИГЭ-2 - относительная деформация пучения έfn составляет 0,04-0,06 д.е. Сейсмическая активность В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности природных процессов - опасная. Интенсивность сейсмического воздействия района строительства принята по г. Шилка: по карте А - 6 баллов; по карте В - 7 баллов; по карте С - 8 баллов (ОСР-2015) согласно СП 14.13330.2018 прил. А. Грунты, слагающие площадку, по сейсмическим свойствам относятся ко I - II категории. На основании пре | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 24 | Высокий
СП 14.13330.2018 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | карте А - 6 баллов; по карте В - 7 баллов; по карте С - 8 баллов (ОСР-2015) согласно | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 24 | Средний
СП 22.13330.2016 | 5.8 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | грунтовых вод в скважинах находится на глубине менее 3,0 м от поверхности земли, а также, с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 28 | Низкий
СП 115.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии с положениями СП 115.13330.2016 территория участка изысканий по | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 30 | Средний
СП 22.13330.2016 | 5.8 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | учетом сезонных колебаний, может повышаться на 1,0-1,5 м от существующего (согласно | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 33 | Средний
СНиП 2.02.01-83 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 4/25 и 5/25 является потенциально подтопляемой, так как согласно п. 2.101 Пособия к | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 33 | Средний
ГОСТ Р 21.101-2020 | 4.1.7 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 1 и 2 группам предельных состояний прочность, жесткость и устойчивость конструкций обеспечена. | Заменён | Устаревшая редакция | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Низкий
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Изготовление стальных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний
ГОСТ Р 57359-2016 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ии с требованиями ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98. Для обеспечения работоспособности стальных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний
СП 435.1325800.2018 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98. Для обеспечения работоспособности стальных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний
СП 70.13330.2012 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений должны выполняться в | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Низкий
СП 1.13130.2020 | 8.2.30 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | рудоподготовки на вторую. Так как уклон проходов составляет 17 градусов, были выполнены | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 51 | Низкий
СП 1.13130.2020 | 8.2.30 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | лестничные марши шириной 0,8 м в соответствии СП 1.13130.2020 п. 8.2.30. Ширина 0,8 м со | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 53 | Средний
СП 16.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Расчет и подбор сечений стальных конструкций выполнен в соответствии с требованиями | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий
СП 22.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Расчет оснований и фундаментов выполнялся в соответствии с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий
СП 43.13330.2012 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Расчет оснований и фундаментов выполнялся в соответствии с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий
СП 26.13330.2012 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | фундамента - 0,09 мм, что не превышает предельно допустимых 0,3 мм в соответствии с разделом | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Средний
СП 20.13330.2016 | 3.4 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | воздействиях не превышают предельно допустимых значений 32 мм по Приложению Л п. 3.4 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Низкий
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,85≤1,0. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Высокий
СП 20.13330.2016 | 3.4 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | воздействиях не превышают предельно допустимых значений 30 мм по Приложению Л п. 3.4 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 76 | Низкий
СП 20.13330.2016 | 3.4 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | воздействиях не превышают предельно допустимых значений 34 мм по Приложению Л п. 3.4 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 77 | Низкий
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 77 | Средний
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,99≤1,0. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 81 | Высокий
СП 20.13330.2016 | 3.4 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | воздействиях не превышают предельно допустимых значений 22,7 мм по Приложению Л п. 3.4 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 84 | Низкий
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,93≤1,0. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 84 | Высокий
СП 20.13330.2016 | 3 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | воздействиях не превышают предельно допустимых значений 19,3 мм по Приложению Л табл. Л.2 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 85 | Низкий
СП 20.13330.2016 | 3 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦85 п. 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», С | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 86 | Высокий
СП 20.13330.2016 | 3 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦87 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием сантехнического модуля, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания сантехнического модуля | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 88 | Высокий
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | устойчивость, а также требованиям расчета на общую устойчивость согласно СП 16.13330.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 90 | Высокий
СП 20.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | устойчивость, а также требованиям расчета на общую устойчивость согласно СП 16.13330.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 90 | Высокий
СП 20.13330.2016 | 3 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | . Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦90 № Наименование 1 предельное состояние (1ПС) 2 предельное состояние (2ПС) Местная устойчивость 5 Горизонтальные связи: молодечно 120×5 мм 0,8 91,7 34,1 6 Вертикальные связи: молодечно 120×5 мм 4 85,5 37,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента здания проборазделки составило Pmin = 12,8 кН/м2. Максимальное значение давления | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 91 | Высокий
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | устойчивость составил 0,99≤1,0. Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 93 | Средний
СП 20.13330.2016 | 3 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 1 предельное состояние (1ПС) 2 предельное состояние (2ПС) Местная устойчивость 5 Балки Б3: молодечно 60×5 мм 1,50 91,80 13,70 6 Балки Б4: молодечно 80×5 мм 70,20 89,80 30,50 7 Балки Б5: молодечно 80×5 мм 5,70 32,50 25,10 8 Прогоны П1: молодечно 80×5 мм 33,80 89,30 29,90 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментные плиты моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента насосной станции производственно-противопожарного водоснабжени | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 95 | Высокий
СП 16.13330.2017 | 4.3.2 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | фундаментам. Принятые конструктивные решения, выбранные марки сталей, удовлетворяют | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 102 | Высокий
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначены в соответствии с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Средний
ГОСТ 20276.1-2020 | 5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | верха насыпи. Производство работ по штамповым испытаниям осуществлять в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Средний
СП 22.13330.2016 | 5.5.5 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | приложению А, таблица А.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»: удельное | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Низкий
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Средний
СП 43.13330.2012 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | коэффициентами согласно СП 43.13330.2012 Приложения В.3; | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Средний
СП 63.13330.2018 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | должен составлять не менее 40 мм; при непосредственном соприкосновении с грунтом - 70 мм | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Низкий
СП 22.13330.2016 | 4.6 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | Так как в соответствии с требованиями п. 4.6 СП 22.13330.2016, проектируемый объект по | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 108 | Средний
СП 22.13330.2016 | 12.14 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | которой рекомендуется, в соответствии с п. 12.14 СП 22.13330.2016 следующий состав: | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 109 | Средний
СП 250.1325800.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | численными методами в соответствии с СП 250.1325800.2016. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 114 | Средний
ГОСТ 24846-2019 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | должны соблюдаться требования ГОСТ 24846-2019. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 115 | Низкий
СП 248.1325800.2023 | 11.23 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | При применении параметрических методов, согласно СП 248.1325800.2023 п.11.23, в составе | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 117 | Средний
СП 381.1325800.2018 | 7.3.3 | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | ооружений Контролируемый параметр Средства измерений и регистрации данных Возможность автоматизации Напряжения в тягах анкерных устройств Струнные тензодатчики, устанавливаемые методом дуговой или точечной сварки Отсутствует Электрические тензодатчики Имеется Оптоволоконные тензодатчики Имеется Струнные датчики нагрузки с центральным отверстием Имеется Тензорезисторные датчики нагрузки с центральным отверстием Имеется Согласно СП 381.1325800.2018 п. 7.3.3 для сооружений с постоянными грунтовыми анкерами, корень которых располагается в грунтах, обладающих реологическими свойствами, необходимо предусматривать систему геотехнического мониторинга на весь период эксплуатации объекта. Контроль параметров следует осуществлять с использованием измерительных датчиков (первичных преобразователей), устанавливаемых (периодически или | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 118 | Высокий
СП 78.13330.2012 | 10.5 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 120 | Низкий
ГОСТ 8267-93 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Средний
ГОСТ 8267-93 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦123 СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.8-КР2. 7.10 Сантехнический модуль (4.9) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 м | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦125 СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.13-КР2. 7.15 Здание энергослужб (4.14) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦130 СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.28 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Очистные сооружения № 1 (4.22.3) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подго | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 131 | Средний
СП 50.13330.2024 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Состав наружных стен отапливаемых зданий и сооружений определен согласно требований | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 135 | Высокий
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии со статьей 29 «Требования к микроклимату помещений» Федерального | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 135 | Средний
ГОСТ Р 52797.2-2007 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Средний
ГОСТ 31300-2005 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Средний
СП 51.13330.2011 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | плопро- водности λА, Вт/(м·°C) Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2° С/Вт Тип Плот- ность, ρ, кг/м3 Тол- щина, мм Нормируе- мое значение Расчетное значение (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) Окна ПВХ-профиль - - 4М1-8Ar- 4M1-8Ar-K4 0,73 0,79 Двери Металлический профиль, утепленные - - - 0,83 0,8 8.2 Снижение шума и вибраций В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума», максимальный уровень звука в помещениях с постоянными рабочими местами производственных предприятий не должен превышать нормативных значений - 80 дБа. Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Высокий
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии со статьей 25 «Требования к обеспечению защиты от влаги» Федерального | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 146 | Средний
СП 1.13130.2020 | 4.3.1 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | ширина и протяженность соответствуют требованиям СП 1.13130.2020. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Низкий
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Пути эвакуации освещаются в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Средний
СП 2.13130.2020 | 5.4.3 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | IV степени огнестойкости, согласно СП 2.13130.2020 п. 5.4.3, допускается применять | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 148 | Средний
СП 4.13130 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы Наруж- ные ненесу- щие стены Перекрытия междуэтажн ые (в том числе чердачные и над подвалами) Строительные конструкции бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем) фермы, балки, прогоны Электрощитова я (4.16) обвязочная балка; стойки, балки покрытия и балки пола, завязанные в рамную конструкцию балки покрытия и балки пола балки и прогоны Эстакада кабельная (4.16.1) (Согласно СП 4.13130. п.6.5.56) R15 - - - - - Все метал- лические констру- кции Марка огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя, подготовка поверхности и состав покрытия определяется поставщиком огнезащитного состава и разрабатывается отдельным проектом огнезащиты (рекомендуемый исполнитель ООО «АТОМИНОПРОМ», Сертиф | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 153 | Средний
СП 4.13130.2013 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | распространения пожара за пределы очага в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013; | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 154 | Средний
СП 1.13130.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотрено в соответствии с требованиями | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 154 | Средний
СП 43.13330.2012 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотрено в соответствии с требованиями | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 154 | Средний
СП 131.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | климатическому району IВ согласно СП 131.13330.2020 и к 3-ой зоне влажности (сухой) согласно | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 165 | Средний
СП 50.13330.2024 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | климатическому району IВ согласно СП 131.13330.2020 и к 3-ой зоне влажности (сухой) согласно | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 165 | Средний
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | покрытия согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Средний
СП 16.13330.2017 | 4.1.2 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | Марки стали для конструкций приняты по табл. В.1 СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Высокий
СП 22.13330.2016 | 5.9 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | При проектировании учтены мероприятия по уменьшению деформации оснований и влияния | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 168 | Низкий
СП 50.13330.2024 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполненного в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 168 | Высокий
СП 131.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполненного в соответствии с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 168 | Высокий
СП 50.13330.2024 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Конструкции стен и покрытия, толщина утеплителя в зданиях приняты в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 169 | Высокий
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний
ГОСТ 8267-93 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Н 2045 600 Инженерно-геологический разрез (скв. С-1/24) 200 Отбойник О1 11190 +0,720 Площадка РПП1 6725 ПС 680 1 +7,740 +6,730 836 837 839 841 842 843 844 846 847 848 850 851 840 838 845 849 834 835 833 3 4 853 852 Условные обозначения 3 4 Насыпной грунт (замена) щебенистый грунт из горных пород по ГОСТ 8267-93 фракции 40-60 мм. Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем более 30 %, талый, заполнитель твердый. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый Берма Н +1,400 844,340 0,000 1010 1400 1. Физико-механические характеристики для грунтов приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненому ОАО " | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 15 | Высокий
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 15 | Средний
ГОСТ 8240-97 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | контр. ГИП Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат A0 до выполнения строительно-монтажных работ. согласовывать с разработчиком настоящего комплекта поверхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты. Принятые решения огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя и подготовка * Отмеченные элементы подвергнуть огнезащите до предела онестойкости R15. Марка на швеллера серии "П" по ГОСТ 8240-97. 15 Допускается замена швеллеров серии "У" по ГОСТ 8240-97 строительства"). 14 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация технических требований монтажной организации. указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 И | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий
ГОСТ 14771-76 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в соединений. обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен 6 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Материалы д | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 14 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний
СП 16.13330.2017 | 14.1.7 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Низкий
ГОСТ 25912-2015 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 В Д Г Б А Е Ж Схема расположения плит ПАГ-14 57000 15000 8500 5000 5000 8500 15000 125000 25000 25000 25000 25000 25000 Спецификация к схеме расположения Плит ПАГ Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,кг Приме- чание ГОСТ 25912-2015 Плита аэродромная ПАГ-14 146 1. Схему расположения фундаментов смотри л. 11. 2. Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. 3. Боковые поверхности всех фундаментов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. 4. Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25. 5. Применяемый бетон | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 41 | Высокий
ГОСТ 13579-2018 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 42 | Средний
ГОСТ Р 58766-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 00 25000 25000 1. Схему расположения фундаментов смотри лист 11. 2. Расположение химического анкера и шпильки уточнить по месту. Крепить на максимальном удалении между напряженной арматурой плит ПАГ. Арматуру плит ПАГ определить по следам от технологических анкеров на торцах плит. 3. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 4. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Условные обозначения 1 Блок ФБС. Цифра "1" обозначает количество блоков, устанавливаемых по высоте. 1200 1300 1200 5365 600 555 4555 600 4045 770 1200 5070 1200 4800 1200 1695 1200 3350 1200 1200 5060 1200 1200 525 370 1200 1200 4190 1200 2370 1140 3105 4800 1200 1515 600 110 600 3400 600 1610 750 600 695 600 755 1230 3585 600 815 600 695 600 6715 750 600 695 600 600 600 1610 1200 780 1200 1200 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 42 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний
ГОСТ 34028-2016 | — | Запрет | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | сть проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 Для изготовления железобетонных конструкций использовать бетон класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F1300, марки по водонепроницаемости W8. 7 Для армирования железобетонных конструкций использовать в качестве рабочей арматуры арматурную сталь класса А500С, в качестве рабочей и конструктивной А240 по ГОСТ 34028-2016. 8 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строител | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний
СП 63.13330.2018 | 10.3.33 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 50 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | назарова П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Операторская 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 53 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Операторская 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 53 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 300 300 90 120 90 1-1 ЗД1 12-А500С 1 1 12-А500С t10 С255-4 ∅12 12-А500С 12-А500С 300 90 120 90 t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4- | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Высокий
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Средний
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний
СП 72.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний
СП 70.13330.2012 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний
СП 78.13330.201 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний
СП 63.13330.2018 | 10.3.33 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | туры А500С соединением внахлестку для диаметра арматуры 12 мм. 5 Стыки арматуры по длине располагать в разбежку не более 50% растянутой арматуры в одном сечении элемента. Схема стыковки приведена на данном листе. 6 Фискаторы (лягушки) верхней арматуры устанавливать в шахматном порядке с шагом 600 мм со смещением на 300 мм в соседнем ряду. 7 Диаметр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметру оправки, согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 8 Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Высокий
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | та Взам. инв. N° Формат А3 Закладная деталь ЗД1 3 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.5-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Компрессорная 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.1333 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий
ГОСТ 25129-2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Компрессорная 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.13330.2017 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий
ГОСТ 6465-2023 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Компрессорная 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.13330.2017 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 7997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.13330.2017 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | онтр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 63 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 63 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.6-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допуск | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 65 | Высокий
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | м. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.6-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 65 | Высокий
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | жения фундаментов. Разрезы 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А2 2 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 755 755 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 69 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | азрезы 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А2 2 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 755 755 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 69 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 71 | Высокий
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | огласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 71 | Высокий
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | омандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 75 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С 1-1 ЗД1 t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 400 50 150 50 50 150 50 400 10 500 12-А500С t10 С255-4 ЗД2 150 150 12-А500С t10 С255-4 2-2 Закладные детали ЗД1, ЗД2. Сечения 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.8-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Раскомандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или анало | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Высокий
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | в. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.8-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Раскомандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Высокий
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | . Некрасова Кол.уч. Круглов Сантехнический модуль Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 81 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Круглов Сантехнический модуль Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 81 | Средний
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Средний
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний
СП 72.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний
СП 70.13330.2012 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Т 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 20 20 20 20 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. Схема расположения фундаментов. Сечения 1-1, 2-2 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Столовая Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А2 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 86 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 600 150 300 150 90 160 90 500 1 1 10 450 t10 С255-4 160 160 160 2 2 330 50 50 20 L50х4 90 160 160 90 500 ЗД1 1-1 12-А500С t10 С255-4 12-А500С 12-А500С 10 450 330 50 50 20 150 300 150 600 2-2 t10 С255-4 L50х4 12-А500С Закладная деталь ЗД 1. Сечения 1-1, 2-2 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Столовая Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или анал | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 88 | Высокий
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | .4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Столовая Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 88 | Высокий
СП 78.13330.2017 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | онтр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 92 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 92 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.11-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мк | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 94 | Высокий
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | . Круглов Модуль обеспыливания Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 98 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.12-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль обеспыливания Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 100 | Высокий
СП 16.13330.2017 | 14.1.7 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Низкий
СП 72.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 12. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний
СП 16.13330.2017 | 14.1.7 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 4. Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Низкий
СП 72.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10. Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 13. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина слоя согласно п. 10.1. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 7. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 6. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ва П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 110 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ьков ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 110 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.14-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб Тех. контр. Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Байназарова 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 м | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 112 | Высокий
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний
СНиП 12-04-2002 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А3 x1 Инженерно-геологический разрез по линии XIV-XIV 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.15-КР2 Комплектная трансформаторная подстанция П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золот | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний
СНиП 12-04-2002 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3x 1 Инженерно-геологический разрез по линии XIII-XIII 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16-КР2 Электрощитовая П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.у | Возможна устаревшая редакция | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний
ГОСТ 25912-2015 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 124 | Средний
ГОСТ 28013-98 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 1 2 3 4 5 6 А Б 6240 12000 2400 2400 2400 2400 2400 Схема расположения фундамента на отм. -1,500 1-1 1 1 0,000 -0,300 -1,500 1200 300 Металлические конструкции электрощитовой 1. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 2. Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. 3. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ 28013-98, толщина слоя 20 мм. 4. Схема расположения закладных разработана на л. 4. ФБС 12.6.6-Т Плита аэродромная ПАГ-14 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.6.6-Т 1 2 3 4 5 6 12000 2400 2400 2400 2400 2400 Шв. 30П С-255-4 Шв. 30П С-255-4 860 340 4800 1720 340 4800 860 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.6.6-Т ФБС 12.3.6-Т Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.6.6-Т ФБС 12.3.6-Т 890 5350 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 124 | Средний
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний
СП 72.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Антикоррозийную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017, СП | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний
СП 70.13330.2012 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний
ГОСТ 23118-2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 15 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний
СП 16.13330.2017 | 14.1.7 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Низкий
СП 72.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний
СП 70.13330.2012 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 14 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 16 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Средний
ГОСТ 14771-76 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 0.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьш | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий
СП 16.13330.2017 | 14.1.7 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Низкий
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний
ГОСТ 5264-80-Т1 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Опора ОП1 250 300 1 1 Ось опоры Ось опоры □100x6 C255-4 t10 C255-4 t10 C255-4 650 Фм1 150 Бетон В7,5 500 100 100 350 100 Разрез 1 - 1 300 10 630 10 Закладная деталь ГОСТ 5264-80-Т1- 6 N1 t10 C255-4 847,50 0,000 Ур.З. -0,150 Узел крепления опоры ОП1 к фундаменту Фм1 200 200 t10 C255-4 □100x6 C255-4 Изделие закладное Фм1 500 250 250 200 500 250 250 200 МН1 МН1 200 200 40 40 40 40 t8 C255-4 2 2 120 120 8 405 200 40 120 40 Разрез 2 - 2 t8 C255-4 ∅12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 А | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | □100x6 C255-4 t10 C255-4 t10 C255-4 650 Фм1 150 Бетон В7,5 500 100 100 350 100 Разрез 1 - 1 300 10 630 10 Закладная деталь ГОСТ 5264-80-Т1- 6 N1 t10 C255-4 847,50 0,000 Ур.З. -0,150 Узел крепления опоры ОП1 к фундаменту Фм1 200 200 t10 C255-4 □100x6 C255-4 Изделие закладное Фм1 500 250 250 200 500 250 250 200 МН1 МН1 200 200 40 40 40 40 t8 C255-4 2 2 120 120 8 405 200 40 120 40 Разрез 2 - 2 t8 C255-4 ∅12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | тавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы или выше, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. 3 Гидроизоляцию выполнить по бетонной подготовке Техноэласт Фундамент - 1 слой (или аналог). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x 1 Опора ОП1. Фундамент Фм1. Изделие закладное МН1. Разрезы 1-1, 2-2 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.18-КР2 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.у | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | углов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов КПП Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 142 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Некрасова Кол.уч. Круглов КПП Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 142 | Средний
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 2 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Средний
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | й комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Высокий
ГОСТ Р 57997-2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Пункт обогрева Тех. контр. Байназарова Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 147 | Средний
ГОСТ 14098-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | .уч. Круглов Пункт обогрева Тех. контр. Байназарова Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 147 | Средний
СП 48.13330.2019 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ | Действует с изменениями | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний
СП 78.13330.2012 | 10.29 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний
СНиП 12-03-2001 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность | Возможна устаревшая редакция | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний
СП 28.13330.2017 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Средний
СП 45.13330.2017 | — | Запрет | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | ией запрещается. 6. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства") | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | освещения приняты в соответствии с СП 52.13330.2016. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 24 | Высокий
СП 52.13330.2016 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | эвакуации и резервные освещение. Аварийное освещение предусмотрено в соответствии с СП | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 25 | Средний
ГОСТ 33105-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | 1 1. Общие сведения 1.1. Область применения Настоящее Техническое задание (ТЗ) распространяется на проектирование, изготовление, заводские испытания и поставку дизельной электростанции контейнерного исполнения установленной электрической мощностью 400 кВт (напряжение 0,4 кВ, частота 50 Гц), автоматизированной в объеме третьей степени автоматизации по ГОСТ 33105-2014. Электростанция (далее — ДЭС) предназначена для использования в качестве резервного (автономного) источника электроснабжения потребителей объекта в соответствии с разработанной проектной документацией. 1.2. Границы проектирования, поставки оборудования и объем работ В объем обязательств Поставщика входят следующие составные части, комплекты оборудования и работы:  Дизельная электростанция максимальной заводской гот | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 33 | Высокий
ГОСТ 33105-2014 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | объеме третьей степени автоматизации в соответствии с ГОСТ 33105-2014. | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 39 | Средний
ГОСТ 14192-77 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Маркировка электростанции должна быть выполнена по ГОСТ 14192-77 на | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 50 | Низкий
ГОСТ 10704-91 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | предусматривается «под заливом». Всасывающие трубопроводы - стальные электросварные по | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 11 | Низкий
СП 8.13130.2020 | 8.9 | Ссылка на НТД | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям п. 8.9 СП 8.13130.2020 и | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 11 | Низкий
СП 30.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Принятых в соответствии с таблицей А2 СП 30.13330.2020, режима водопотребления (365 дней) и | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 12 | Высокий
СП 10.13130.2020 | — | Обязательное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | '- - 182,5 0,5 0,85 Модуль раздевалки 62,05 0,17 0,47 36,5 0,10 0,44 98,55 0,27 0,69 Модуль КПП 5,475 0,015 0,32 3,285 0,009 0,32 8,76 0,024 0,44 Модуль проборазделочной 5,475 0,015 0,32 3,285 0,009 0,32 8,76 0,024 0,44 Модуль помещения обогрева 5,475 0,015 0,32 3,285 0,009 0,32 8,76 0,024 0,44 Всего: 593,125 1,625 4,483 177,755 0,487 3,02 770,88 2,112 6,38 Решения о необходимости устройства внутреннего и наружного пожаротушения проектируемых зданий приняты в соответствии с СП 10.13130.2020 и положениями статьи 68 и 99 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ на основании основных строительных характеристик (строительный объём, степень огнестойкости, класс функциональной и конструктивной пожарной опасности и категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности). О | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 13 | Высокий
СП 10.13130.2020 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | менование здания Степень огнестой- кости Класс функциональ- ной пожарной опасности Класс конструк- тивной пожарной опасности Катего рия произво дства Строи- тель- ный объём, м3 Этаж ность 4.19 Модуль КПП IV Ф4.3 С2 - 139,0 1 4.13 Модуль проборазделочной IV Ф5.1 С2 Д 433,0 1 4.20 Модуль помещения обогрева IV Ф3.5 С2 - 46,7 1 Перспек тивное стр-во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительство) составляет 2×2,5 л/с. В соответствии с табл. 1, 2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматич | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Средний
СП 8.13130.2020 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | модульных зданиях проектируемой площадки ДСК не предусматривается. | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Низкий
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | В соответствии с п. 4 ст. 68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Средний
СП 30.13330-2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Расход воды на полив территории определён в соответствии с СП 30.13330-2020 (таблица А.2) | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 15 | Высокий
СП 8.13130.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | запроектирована по I категории надёжности подачи воды в соответствии с таблицей 2 СП | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 22 | Средний
СП 8.13130.2020 | 11.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | режима работы насосной станции в соответствии с п. 11.5 СП 8.13130.2020: автоматический | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 23 | Средний
СП 8.13130.2020 | 11.5 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | соответствующего насоса в соответствии с требованием п. 11.5 СП 8.13130.2020. Автоматическое | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 24 | Средний
СП 8.13130.2020 | 11.4 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | Автоматизированное рабочее место диспетчера в соответствии с требованиями п. 11.4 | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 26 | Средний
СП 30.13330.2020 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Расчётный расход горячей воды определён в соответствии с СП 30.13330.2020 исходя из | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 31 | Высокий
СП 30.13130.2020 | 10.3 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | умывальникам), поэтому в соответствии с п.10.3 СП 30.13130.2020 тепловая изоляция труб не | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 35 | Средний
ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 | — | Запрет | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | емого оборудования и инструментов, с учётом одновременной работы 3-х единиц каждого вида инструмента. Работа с пневмоинструментами производится в период останова основного технологического оборудования. Параметры сжатого воздуха на выходе из МКС приведены в таблице (Таблица 2.1.1). Таблица 2.1.1 - Параметры сжатого воздуха на выходе из МКС № Наименование Значение 1 Производительность 5-8 Нм3/мин 2 Рабочее давление 6-7 бар 3 Класс качества воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 2.2.0 4 Содержание масла в сжатом воздухе Не допускается 5 Точка росы сжатого воздуха -40 ℃ 6 Частицы 1 мкм, 1мг/м3 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 20 | Высокий
ГОСТ 9544-2015 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | т 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-3 Подвод сжатого воздуха к фильтр- сепараторам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, по котором транспорти | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 24 | Средний
ГОСТ 12.3.009-76 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Выбор грузоподъемных механизмов произведен по ГОСТ 12.3.009-76, согласно п. 4.6, по | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 36 | Средний
Приказа Ростехнадзора № 505 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | Проектом предусматривается выполнение требований Приказа Ростехнадзора № 505 | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 36 | Низкий
СП 7.13130.2013 | 7 | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | CLAUSE_NOT_IN_KB | принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Конкретный пункт не загружен в базу — требуется верификация требования НТД | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 48 | Высокий
СП 44.13330.2011 | — | Ссылка для проверки применимости | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | роению и сооружению, а также решения по организации бытового обслуживания персонала - для объектов производственного назначения 8.1 Численность персонала ДСК Потребность в трудовых ресурсах с указанием профессий и должностей рабочих, руководства и ИТР представлены в таблице (Таблица 8.1.1). Таблица 8.1.1 - Штатная численность ДСК Наименование подразделений и профессий Явочная численность Группа производственных процессов согласно СП 44.13330.2011 1 смена 2 смена сутки пол Дробильно-сортировочный комплекс Начальник ДСК 1 - 1 м 1а Зам начальника ДСК 1 - 1 м 1а Главный механик 1 - 1 м 1а Главный энергетик 1 - 1 м 1а Мастер КИПиА 1 - 1 м 1а Мастер ДСК 1 - 1 м 1а Мастер смены 1 1 2 м 1а Мастер ОВиК 1 - 1 м 1а Оператор ДСК 1 1 2 м 1а Дробильщик 3 3 6 м 2г Бункеровщ | Требует верификации | Редакция не вызывает автоматического предупреждения | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 53 | Средний
ГОСТ 12.2.022-80 | — | Проектное требование | REFERENCE_CONTEXT | REFERENCE_ONLY | роектом разработаны технические решения и мероприятия: - Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ПУЭ, 6-е издание «Правила устройства электроустановок». Проектом предусматривается разработка технических решений и мероприятий, соответствующих требованиям указанных пунктов данных нормативных документов: - «Обслуживание и эксплуатации технических устройств» (Приказ № 487, пп. 83÷93); - «Эксплуатация конвейеров и элеваторов» (Прик | Требует верификации | Проверить редакцию | Не загружено | Ссылка требует проверки применимости | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 56 | Низкий

## Модель проекта
ID объекта | Объект | Позиция по ГП | Тип объекта | Показатель | Код показателя | Разделы | Количество доказательств | Профильный источник | Конфликт значений | Значения
OBJ-POS-4-1 | Подпорная стена | 4.1 | Сооружение | Протяжённость | Протяжённость | ПЗ | 1 | Да | Нет | 68.5
OBJ-POS-4-1 | Подпорная стена | 4.1 | Сооружение | Высота здания (сооружения) | Высота | ПЗ | 1 | Да | Нет | 6.6
OBJ-POS-4-2 | Технологический комплекс | 4.2 | Технологический комплекс | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗУ | 1 | Да | Нет | 2202.6
OBJ-POS-4-2-1 | Оборудование дробильного комплекса | 4.2.1 | Инженерный объект | Производительность | Производительность/пропускная способность | ПЗ | 1 | Да | Нет | 1600.0
OBJ-POS-4-2-2 | Эстакада конвейерная | 4.2.2 | Сооружение | Протяжённость | Протяжённость | ПЗ | 1 | Да | Нет | 22.2
OBJ-POS-4-2-3 | Эстакада конвейера подачи извести | 4.2.3 | Сооружение | Протяжённость | Протяжённость | ПЗ | 1 | Да | Нет | 14.0
OBJ-POS-4-4 | Операторская | 4.4 | Инженерный объект | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 16.6
OBJ-POS-4-4 | Операторская | 4.4 | Инженерный объект | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 68.5
OBJ-POS-4-4 | Операторская | 4.4 | Инженерный объект | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 24.7
OBJ-POS-4-5 | Компрессорная | 4.5 | Компрессорная станция | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 25.4
OBJ-POS-4-5 | Компрессорная | 4.5 | Компрессорная станция | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 95.4
OBJ-POS-4-5 | Компрессорная | 4.5 | Компрессорная станция | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Да | 48.7 ¦ 54.3
OBJ-POS-4-6 | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 16.9
OBJ-POS-4-6 | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 69.4
OBJ-POS-4-6 | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 23.7
OBJ-POS-4-7 | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 16.9
OBJ-POS-4-7 | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 68.0
OBJ-POS-4-7 | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 23.7
OBJ-POS-4-8 | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | Инженерный объект | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 36.2
OBJ-POS-4-8 | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | Инженерный объект | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 145.6
OBJ-POS-4-8 | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | Инженерный объект | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 43.7
OBJ-POS-4-9 | Сантехнический модуль | 4.9 | Инженерный объект | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 19.1
OBJ-POS-4-9 | Сантехнический модуль | 4.9 | Инженерный объект | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 77.13
OBJ-POS-4-9 | Сантехнический модуль | 4.9 | Инженерный объект | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 30.0
OBJ-POS-4-10 | Столовая | 4.10 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 55.5
OBJ-POS-4-10 | Столовая | 4.10 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 214.1
OBJ-POS-4-10 | Столовая | 4.10 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 70.4
OBJ-POS-4-11 | Модуль раздевалки | 4.11 | Инженерный объект | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 16.9
OBJ-POS-4-11 | Модуль раздевалки | 4.11 | Инженерный объект | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 68.5
OBJ-POS-4-11 | Модуль раздевалки | 4.11 | Инженерный объект | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 23.7
OBJ-POS-4-12 | Модуль обеспыливания | 4.12 | Инженерный объект | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 12.7
OBJ-POS-4-12 | Модуль обеспыливания | 4.12 | Инженерный объект | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 52.0
OBJ-POS-4-12 | Модуль обеспыливания | 4.12 | Инженерный объект | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 23.5
OBJ-POS-4-13 | Здание проборазделки | 4.13 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 74.7
OBJ-POS-4-13 | Здание проборазделки | 4.13 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 433.0
OBJ-POS-4-13 | Здание проборазделки | 4.13 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 89.9
OBJ-POS-4-14 | Здание энергослужб | 4.14 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 16.9
OBJ-POS-4-14 | Здание энергослужб | 4.14 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 68.5
OBJ-POS-4-14 | Здание энергослужб | 4.14 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 23.7
OBJ-POS-4-15 | Комплектная трансформаторная подстанция | 4.15 | Трансформаторная подстанция | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 85.8
OBJ-POS-4-15 | Комплектная трансформаторная подстанция | 4.15 | Трансформаторная подстанция | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 1 | Да | Нет | 165.6
OBJ-POS-4-16 | Электрощитовая | 4.16 | Инженерный объект | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 71.2
OBJ-POS-4-16 | Электрощитовая | 4.16 | Инженерный объект | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 278.4
OBJ-POS-4-16 | Электрощитовая | 4.16 | Инженерный объект | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 85.2
OBJ-POS-4-16-1 | Эстакада кабельная | 4.16.1 | Сооружение | Протяжённость | Протяжённость | ПЗ | 2 | Да | Нет | 200.0
OBJ-POS-4-16-1 | Эстакада кабельная | 4.16.1 | Сооружение | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗУ | 1 | Да | Нет | 17.3
OBJ-POS-4-18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | Насосная станция | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ | 1 | Да | Нет | 26.9
OBJ-POS-4-18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | Насосная станция | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 1 | Да | Нет | 86.6
OBJ-POS-4-18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | Насосная станция | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 1 | Да | Нет | 64.8
OBJ-POS-4-18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | Насосная станция | Высота здания (сооружения) | Высота | ПЗ | 1 | Да | Нет | 25.0
OBJ-POS-4-18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | Насосная станция | Производительность | Производительность/пропускная способность | ПЗ | 1 | Да | Нет | 90.0
OBJ-POS-4-19 | КПП | 4.19 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ, ПЗУ | 2 | Да | Нет | 42.5
OBJ-POS-4-19 | КПП | 4.19 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 1 | Да | Нет | 31.5
OBJ-POS-4-19 | КПП | 4.19 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 1 | Да | Нет | 139.0
OBJ-POS-4-20 | Пункт обогрева | 4.20 | Здание | Общая площадь | Общая площадь | ПЗ | 2 | Да | Нет | 11.4
OBJ-POS-4-20 | Пункт обогрева | 4.20 | Здание | Строительный объём | Строительный объём | ПЗ | 2 | Да | Нет | 46.7
OBJ-POS-4-20 | Пункт обогрева | 4.20 | Здание | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ | 1 | Да | Нет | 17.5
OBJ-POS-4-21-1 | Выгреб V = 6,0 м3 | 4.21.1 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 6.0
OBJ-POS-4-21-2 | Жироуловитель V = 1,8 м3 | 4.21.2 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 1.8
OBJ-POS-4-21-3 | Выгреб № 1 V = 1,0 м3 | 4.21.3 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 1.0
OBJ-POS-4-21-4 | Выгреб № 2 V = 1,0 м3 | 4.21.4 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 1.0
OBJ-POS-4-22-1 | Аккумулирующая емкость № 1 | 4.22.1 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 150.0
OBJ-POS-4-22-2 | Аккумулирующая емкость № 2 | 4.22.2 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 150.0
OBJ-POS-4-22-3 | Очистные сооружения № 1 | 4.22.3 | Инженерный объект | Производительность | Производительность/пропускная способность | ПЗ | 1 | Да | Нет | 2.0
OBJ-POS-4-22-4 | Приемная камера К1 | 4.22.4 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 8.0
OBJ-POS-4-22-5 | Аккумулирующая емкость № 3 | 4.22.5 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 150.0
OBJ-POS-4-22-6 | Очистные сооружения № 2 | 4.22.6 | Инженерный объект | Производительность | Производительность/пропускная способность | ПЗ | 1 | Да | Нет | 2.0
OBJ-POS-4-22-7 | Приемная камера К2 | 4.22.7 | Инженерный объект | Объём | Объём | ПЗ | 1 | Нет | Нет | 8.0
OBJ-POS-4-23 | Ограждение | 4.23 | Сооружение | Протяжённость | Протяжённость | ПЗ | 1 | Да | Нет | 762.0
OBJ-POS-4-25 | Навес системы подачи извести | 4.25 | Сооружение | Площадь застройки | Площадь застройки | ПЗ | 1 | Да | Нет | 186.0
OBJ-POS-4-26 | Мачты освещения | 4.26 | Сооружение | Высота здания (сооружения) | Высота | ПЗ | 2 | Да | Нет | 25.0

## Задание — диагностика
ID требования | Строка Задания | Раздел / вопрос Задания | Тип проверки | Область требования | Метод проверки | Ожидаемые разделы | Способ восстановления | Требование Задания | Объект | Показатель | Требуемое значение | Ед. изм. | Результат | Документ | Страница | Доказательства | Качество доказательства | Направленных кандидатов | Ожидаемое доказательство | Основание вывода | Рекомендация | Итоговый класс проверки | Deep Evidence | Причины ограничения
ASSIGN-F36C3B01D5F8A3 | 10 | Срок строительства объекта | Определяется проектом | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Определить проектной документацией | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Доказательства не найдены | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Автоматическая проверка пока недоступна; проверить специалисту. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-D3EE79190347C5 | 15 | Режим работы | Сверка числового значения | Весь проект | Сверка числового значения | ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Продолжительность смены – 12 часов | — | Продолжительность смены | 12 | часов | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Подтверждённое доказательство | 1 | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3 | 16 | Общие сведения и идентификаци- онные признаки | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений принять согласно приложению 1 к настоящему ЗНП | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-49C2A6AFE2A89C | 18 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-7948E66B5CE8EF | 20 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта | Проверка требования НТД | Область не определена | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 – уме- ренно холодный | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-1CDE40D5696D06 | 20 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта | Проверка требования НТД | Область не определена | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB | 20 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта | Проверка требования НТД | Область не определена | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатической зоне | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6 | 21 | Характеристика внешних условий | Прослеживаемость между документами | Область не определена | Прослеживаемость цепочки источников | ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Принять согласно инженерным изысканиям. Дополнительные условия: Содержание пыли в воздухе на площадке дробления – более 1 мг/м3 (при отсутствии мер пылеподавления) | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Прослеживаемая цепочка: исходные изыскания → принятое проектное значение/решение. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-5B127FC3568CA0 | 22 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Сверка числового значения | Весь проект | Сверка числового значения | ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Производственная мощность 1 600 тыс. тонн в год | — | Производительность/пропускная способность | 1600 | тыс. тонн в год | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Подтверждённое доказательство | 3 | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-1AAA2D9BDB9338 | 23 | Объекты строительства | Сверка состава / перечня | Область не определена | Сверка состава / перечня |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Состав объектов принять согласно Приложению 1 к настоящему ЗНП | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Доказательства не найдены | 0 | Перечень объектов проекта и перечень объектов из указанного приложения к Заданию. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-0A7591DD71B0CF | 24 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проверка требования НТД | Площадка / земельный участок | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответ- ствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проверка требования НТД | Площадка / земельный участок | Связь с верифицированным требованием НТД | ИОС2, ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» | — | Объём |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Кандидат в доказательства | 8 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 2, ограничений 2 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-FF27F95B24E66F | 24 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проверка наличия | Конкретный объект | Смысловая проверка доказательств AI | ПЗУ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Разработать сеть внутриплощадочных проездов. Учесть суще- ствующую дорожную сеть предприятия | Проезд | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 2, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 2 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Соответствует | —
ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проверка требования НТД | Оборудование | Связь с верифицированным требованием НТД | ПЗУ, ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. Раз- меры определить проектом исходя из габаритов техники и требова- ний нормативной документации. Ограждение принять заводского из- готовления | Ограждение | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: н, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59: онструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.14 Здание проборазделки (4.13) Здание проборазделки - одноэтажное, отапливаемое, здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 × 11,0 м. Высота от уровня пола до низа несущих конструкций (ригеля) - 4,2 м. Высота здания в коньке от отметки пола - 6,16 м. Кровля здания - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из кровельных панелей типа «сэндвич». Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Каркас - рамно-связевый. Шаг рам в осях «1» - «2» - 5,0 м, в осях «2» - «3» - 6,0 м. Рамы из плоскости развязаны вертикальными связями. Уклон кровли образован уклоном ригелей рам. Расчетная схема рамы - однопролетная одноэтажная рама с жестким сопряжением с ригелями и жестким сопряжением с фундаментами здания. Мак ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: кую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропускных труб, выполненный на основании отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, представлен в приложении А. Гофрированные трубы отверстием 1,5 м, запроектированы в соответствии с типовым проектом серии 3.501.3-183.01.1-20-03 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог. Выпуск 0» из гофрированного листа марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (с учетом дорожно-климатической зоны). Листы предусмотрены цинковые заводского исполнения, дополнительная антикоррозионная защита не предусматривается. Конструкция трубы состоят из отдельных элементов - гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу и образующих между со ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53: вли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. Панели основания и кровли состоят из сварного металлического каркаса, выполненного из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 1,65 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие со | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 3, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-25106A54EC20F8 | 24 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проверка наличия | Конкретный объект | Смысловая проверка доказательств AI | ПЗУ, ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Предусмотреть возможность проезда техники и прохода персо- нала с площадки склада недробленой руды до площадки технологи- ческого комплекса | Проезд | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 1 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Соответствует | —
ASSIGN-AD181FF51DAC8B | 24 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проверка наличия | Площадка / земельный участок | Смысловая проверка доказательств AI | ПЗУ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Предусмотреть мероприятия по защите проектируемой пло- щадки от подтопления | — | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24: на преобразование, изменение и улучшение природных условий, а также на исключение или ограничение физико-геологических процессов в их развитии и воздействии на территорию земельного участка являются: ⎯ планировочная организация земельного участка с учетом результатов инженерных изысканий; ⎯ организация вертикальной планировки, обеспечивающей направленный отвод поверхностных сточных вод с проектируемой территории; ⎯ устройство нагорного канала для отвода поверхностных вод с прилегающих склонов; ⎯ устройство водопропускных сооружений для пропуска малых водотоков. На всей территории в связи с недостаточной уплотненностью насыпных грунтов, выраженной в наличии провалов при бурении скважин (7989-И-Ш-ИГИ), перед началом строительных работ проектной документацией предусматривается изъятие грунта ИГЭ 1а и ИГЭ 1б на глубину в соответствии с геологическими разрезами площадки. Вынутый грунт ИГЭ 1а ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: ................ 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения ................ 28 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения ................................................... 29 Расчёт притока воды в нагорный канал, гидравлический расчёт нагорного канала 34 Расчет дорожной одежды автодорог и площадок ........................................................ 39 Градостроительный план земельного участка ............................................................. 49 Статические расчеты водопропускных труб из гофрированного металла ................ 60 Перечень нормативной документации ................................................................................. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: ого щебня по способу заклинки толщиной слоя 0,25 м (тип 3). Основная фракция 40-80 мм, заклинивающая фракция 5-20 мм. Расчеты покрытий тип 1, тип 2 и тип 3 приведены в приложении Б. Внутриплощадочные технологические проезды с шириной проезжей части 4,5 м и обочиной 1,0 м предусмотрены с облегченным покрытием из гравийной смеси С1 толщиной слоя 0,30 м. В границах работ под проектируемыми и существующими проездами размещены три водопропускные трубы из гофрированного металла, через которые происходит сток поверхностных и ливневых вод из нагорного канала в кюветы существующих автодорог. В приложении Г выполнены статические расчеты для труб №1 и №3, подтверждающие механическую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропус | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 1 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Соответствует | —
ASSIGN-6C03C3856EE66E | 25 | Требования к проекту полосы отвода | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-EE1134B5B10F8A | 26 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Требования отсутствуют | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-26EFECBC3717BE | 27 | Требования к технологическим решениям | Сверка числового значения | Конкретный объект | Сверка числового значения | ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказ- чиком. Дробление руды производится двумя независимыми технологи- ческими линиями | ДСК | Производительность/пропускная способность | 500 | т/ч | Выявлено отклонение | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34: гические режимы работы оборудования дробильно-сортировочного комплекса представлены в таблице (Таблица 5.1.1). Таблица 5.1.1 - Параметры и технологические режимы работы оборудования дробильно- сортировочного комплекса Наименование операции / параметра Значение Режим работы основного оборудования дробильно-сортировочного комплекса Переработка минерального сырья, тонн/год 1 600 000 Число рабочих дней в году 365 Режим работы, час/сут 24 Коэффициент использования оборудования, КИО 0,60 Коэффициент неравномерности питания 1,1 Машинное время по режиму подачи минерального сырья, час/год 5 256 Суточная производительность отделения, тонн/сут 8 036,53 Часовая производительность отделения, тонн/час 334,86 Количество линий, шт. 2 Подача исходного минерального сырья (в составе установки NK75J) Рекомендуемый тип оборудования Вибропитатель с колосниковой решеткой FK0936 Количество, шт. 2 Зазор между ко | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 1, вопросов 1, ограничений 0 из 2 условий. | Синхронизировать проектное решение с Заданием на проектирование. | Выявлено несоответствие | —
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Требования к технологическим решениям | Сверка числового значения | Оборудование | Сверка числового значения | ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. Выгрузка автосамосвалов произво- дится на площадку перегрузки согласно общим техническим реше- ниям планировочной организации земельного участка | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | Выявлено отклонение | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: карьерный самосвал SINOTRUK, HOWO ZZ5707V3840CJ - рабочий парк 11 шт.; фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 1, вопросов 3, ограничений 0 из 4 условий. | Синхронизировать проектное решение с Заданием на проектирование. | Выявлено несоответствие | —
ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Требования к технологическим решениям | Сверка числового значения | Конкретный объект | Сверка числового значения | ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погруз- чиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Бункер | Объём ковша | 4.5 | м3 | Выявлено отклонение | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Структурированное значение того же показателя для того же объекта/сущности. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 2, вопросов 1, ограничений 0 из 3 условий. | Синхронизировать проектное решение с Заданием на проектирование. | Выявлено несоответствие | —
ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Требования к технологическим решениям | Проверка требования НТД | Конкретный объект | Связь с верифицированным требованием НТД | ИОС2, ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посред- ством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Под- воз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобиль- ным транспортом в мягких контейнерах – МКР, объемом 1 м3. Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть открытый навес. Для разгрузки МКР с автотранспорта предусмотреть подвес- ную кран-балку грузоподъемностью 3,2 т. Для обслуживания бункеров предусмотреть площадки | Бункер | Объём | 1 | м3 | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 3, ограничений 1 из 5 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-8E14FE4128B498 | 28 | Требования к конструктивным решениям | Проверка наличия | Оборудование | Смысловая проверка доказательств AI | ИОС2, ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Для формирования площадки временного хранения и перегрузки взорванной руды фронтальными погрузчиками в приёмные бун- кера ДСК предусмотреть подпорную стену. Объём склада вре- менного хранения не дроблённой руды принять согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Погрузчик в при | Объём |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5); ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-38F3DFB9253C3E | 28 | Требования к конструктивным решениям | Проверка требования НТД | Область не определена | Связь с верифицированным требованием НТД | ТХ, КР | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Основания для установки технологического оборудования дро- бильного комплекса выполнить согласно нормативным требова- ниям к основаниям технологического оборудования с динамиче- скими нагрузками | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-28B77D1737C6D5 | 28 | Требования к конструктивным решениям | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Характеристики блочно-модульных зданий принять по докумен- тации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-9E92B18B10384B | 28 | Требования к конструктивным решениям | Проверка требования НТД | Область не определена | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-618EAB7B243E86 | 28 | Требования к конструктивным решениям | Проверка наличия | Конкретный объект | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым | Навес | — |  |  | Соответствует заданию | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 1, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Соответствует | —
ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Проверка требования НТД | Инженерная система | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 3 из 3 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | 29 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Проверка требования НТД | Инженерная система | Связь с верифицированным требованием НТД | ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 2 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-77F94131EC1858 | 29 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Проверка требования НТД | Инженерная система | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Проверка требования НТД | Инженерная система | Связь с верифицированным требованием НТД | ТХ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». ния от работающего оборудования и солнечной радиации, поступа- ющей через ограждающие конструкции. Установку наружных и внутренних блоков систем кондициониро- вания определить проектом | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 2, ограничений 1 из 3 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | Водоснабжение | Определяется проектом | Конкретный объект | Смысловая проверка доказательств AI | ИОС2 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: − хозяйственно-питьевое водоснабжение; − противопожарное водоснабжение. Решения по каждой системе водоснабжения определить проектом. Питьевое водоснабжение выполнить привозной бутилированной во- дой, приобретаемой через торговую сеть. Хозяйственно-питьевое водоснабжение блочно-модульных зда- ний выполнить от ёмкостей комплектной поставки заводом изгото- вителем, заполняемых привозной водой из автоцистерны | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦3 Содержание 1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства .. 7 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах ................................................................................................. 8 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров .......................................... 9 4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и те ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦8 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах В районе расположения проектируемой площадки ДСК месторождения ООО «Золото Дельмачик» источники хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Организация источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и создание зон санитарной охраны настоящим проектом не предусматривается. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦13 Пози- ция на ген- плане Наименование здания Степень огнестой- кости Класс функциональ- ной пожарной опасности Класс конструк- тивной пожарной опасности Катего рия произво дства Строи- тель- ный объём, м3 Этаж ность 4.19 Модуль КПП IV Ф4.3 С2 - 139,0 1 4.13 Модуль проборазделочной IV Ф5.1 С2 Д 433,0 1 4.20 Модуль помещения обогрева IV Ф3.5 С2 - 46,7 1 Перспек тивное стр-во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительст ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 24: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦23 − визуальное отображение и сигнализацию рабочего и аварийного состояния каждого пожарного насоса и жокей-насоса, отсутствия напряжения в шкафу управления, перевода станции в режим «автоматика отключена». Пожарные насосы установлены «под заливом» относительно уровня воды в противопожарных резервуарах: запорная арматура на всасывающих линиях и между резервуарами и всасывающим коллектором насосной станции выполнена ручной, постоянно находится в открытом положении и опломбирована. Открытое положение арматуры контролируется блоками концевых выключателей с передачей сигналов в шкаф управления Амперус ПЖ и на автоматизированное рабочее ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 4, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 6 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | Канализация | Определяется проектом | Конкретный объект | Смысловая проверка доказательств AI | ИОС2 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: − хозяйственно-бытовую канализацию; − ливневую канализацию. Хозяйственно-бытовую канализацию предусмотреть в выгребные ямы, расположенные рядом с модульными зданиями. Вывоз стоков из выгребных ям предусмотреть по мере накопления на очистку си- лами Заказчика на очистные сооружения бытовых сточных вод, рас- положенные на Вахтовом поселке. Материал труб канализации – полимерные. Очистные сооружения и выгребы предусмотреть заводского изго- товления. Сбор стоков ливневой канализации с площадки предусмотреть са- мотеком. Необходимость пруда-отстойника / установку очистки определить проектом. Сброс очищенных вод ливневой канализации предусмотреть в водо- отводную канаву существующей автодороги с последующим сбросом в реку Дельмачик | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35: ических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учёта используемых энергетических ресурсов не распространяются) Установка приборов учёта воды настоящим проектом не предусматривается. Учёт количества потребляемой питьевой воды осуществляется по документам (нарядам) на автоцистерну. Приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных водонагревателях TERMEX Drift 10U ёмкостью 10 л и TERMEX Double ёмкостью 30 л, имеющих эффективную тепловую изоляцию. Магистральные трубопроводы горячей воды отсутствуют (имеются только подводки к умывальникам), поэтому в соответствии с п.10.3 СП 30.13130.2020 тепловая изоляция труб не предусматривается. 18.2 Описание мест расположения приборов учёта используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов Установка пр ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: я - учебный класс (4.8); − сантехнический модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − прием ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦18 Пункт обогрева « 17,5 Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч.: м2 23,7 Выгреб V=6,0 м³ « (9,0) Жироуловитель V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: го комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: вание Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль разде ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 4, отклонений 0, вопросов 4, ограничений 3 из 11 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-BA58E2FDC913F7 | 32 | Сотовая связь | Проверка наличия | Инженерная система | Смысловая проверка доказательств AI | ИОС5 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Предусмотреть посредством существующей передающей вышки сотовой связи оператора МТС, расположенной на территории участка работ | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-5DF6764964EC48 | 33 | Радиосвязь | Проверка наличия | Инженерная система | Смысловая проверка доказательств AI | ИОС5 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Предусмотреть профессиональную систему радиосвязи с исполь- зованием мобильных радиостанций, работающих в диапазоне частот 868,7-869,2 МГц с возможностью установки приемника GPS/ГЛОНАСС | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 6 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-20EA8B3EF694C5 | 35 | Газификация | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Система видеонаблюдения | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI | ИОС1, ИОС5 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Документацией предусмотреть организацию системы охранного ви- деонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки ка- мер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществ- лять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: − наблюдение за объектами промплощадки и прилегающей территории; − цифровую запись видеоинформации; − ручное управление системой с АРМов СОТ; − вывод изображений с любой камеры на любой АРМ системы; − хранение всех записей камер за период 30 суток или более при 25 кадрах в сек. С использованием необходимых методов сжатия ин- формации (MPEG-4, H.264 и т.д.); − возможность архивирования записей на внешних носителях; − формирование и запись идентификационных надписей и номе- ров камер; − формирование и запись времени события. Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. Питание всего оборудо- вания выполнить через линейные устройства бесперебойного пита- ния ИБП с резервом не менее 30 минут. Система должна предусматривать тройное действие, т.е. возмож- ность просматривать, регистрировать и повторно воспроизводить за- пись одновременно | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 3, ограничений 12 из 15 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Автоматизация | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI | ТХ, ПЗ | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: − безопасный пуск и сблокированную работу технологического обору- дования; − защиту от аварийных ситуаций; − управление производительностью отдельных участков произ- водства – запуск дополнительных (резервных) агрегатов; − защиту от перегрузки технологических механизмов; − измерение вспомогательных параметров, необходимых для нор- мального функционирования (скорости работы механизмов, положе- ние и состояние узлов, уровни заполнения, массы сырья и т.д.); − обеспечение оптимальных режимов работы оборудования и ком- плексов в целом; − контроль состояния инженерных и технологических систем; − мониторинг аварийных ситуаций всех инженерных и технологи- ческих систем онлайн на автоматизированных рабочих местах (АРМ) диспетчеров; − дистанционное управление инженерными системами и техноло- гическими линиями; − мониторинг состояния инженерных систем и технологических линий | — | Производительность/пропускная способность |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: ализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запуску в работу дробилки. При застревании в рабочем пространстве дробилок крупногабаритных кусков горной массы их необходимо удалять из дробилки подъемными средствами со специальными приспособлениями. Извлека ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦39 - на рабочих площадках приемных и транспортных устройств промежуточных бункеров, у механизмов бункерных затворов устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на проводимые внутри бункеров работы; - перед спуском рабочих в бункер разобраны электрические схемы загрузочных и разгрузочных устройств и вывешены плакаты "Не включать! Работают люди!"; - исключить попадание предметов в бункер, где проводятся работы, или устроить перекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему ст ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: ра № 505 («Требования к эксплуатации непрерывного технологического транспорта»), касающихся эксплуатации ленточных конвейеров, пластинчатого питателя и элеваторов: - оборудование конвейеров и питателя датчиками аварийной остановки с любого места по трассе, датчиками бокового схода ленты, тормозными устройствами, датчиками скорости и пр.: а) установка центрирующих устройств (роликоопор) по комплектации завода- изготовителя; б) блокировки на остановку конвейеров; в) автоматическая подача звукового сигнала перед пуском длительностью 6 с; г) оборудование наклонных конвейеров (∠ >10°) и элеваторов тормозными (стопорными) устройствами; д) местные блокировки, предотвращающие пуск конвейера с рабочего места; ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦36 е) ограждения движущихся и вращающихся частей конвейера и участков лент, набегающих на барабан; ж) наличие реле скорости; з) наличие сбрасывателей на холостой ветви ленты; и) блокировка при переполнении разгрузочных желобов; к) обеспечение требуемых проходов для обслуживания конвейеров. 6.3 Внешний автотранспорт Применение технологического автотранспорта предусматривается для следующих целей: доставка руды с карьера на склад; транспортировка руды со склада в приемный бункер ДСК; доставка извести на узел подачи извести в ДСК; перегрузка дробленой руды на площадку формирования рудного штабеля; ремонт узлов оборудования ДСК. Для работ на площадке ДСК проектом предусматривается применение следующих транспортных средств: карьерный самос ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: я (тип, грузоподъемность, высота подъема груза, пролет крана, мощность) приведены на соответствующих технологических чертежах и спецификациях. Выбор грузоподъемных механизмов произведен по ГОСТ 12.3.009-76, согласно п. 4.6, по наибольшей массе поднимаемого груза. Общая масса (с учетом массы грузоподъемных приспособлений) не превышает паспортную грузоподъемность кранов. Все электрооборудование кранов, талей принято со степенью защиты не ниже IP54, грузоподъемное оборудование в общепромышленном исполнении. Группа режима работы кранов определяется по ГОСТ 34017-2016 на основании значений класса нагружения и коэффициента нагружения. Проектом устанавливается группа режима работы кранов - А3. Для ремонта оборудования и быстроизнашиваемых его частей на площадке ДСК предусмотрен Автокраном КС-55729-5к-31 грузоподъёмностью 32 т, который выбран на основании наиболее тяжелой части оборудования 6.2 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: ерекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему страховочных систем; - рабочие должны применять страховочные системы и проводить осмотр выданных им средстве индивидуальной защиты до и после каждого использования; - рабочие должны применять страховочные привязи, подлежащие испытаниям в соответствии с паспортом изделия; - внутри бункера для освещения должны применяться переносные лампы напряжением не выше 12 В. - для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно-остановленной дробилки под "завалом" должен разрабатывается и утверждается технологический регламент, определяющий методы, после ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦41 безопасность процесса, и управления ими и сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запу ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦42 7.3 Мероприятия безопасности при работе ленточных конвейеров Ленточные конвейеры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, о ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: » Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: датчики, исполнительные механизмы, электроприводы технологического оборудования ДСК; - ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного откл ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, свидетельства об утверждении типа средств измерений. В ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: о-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного отключения (с двух сторон); датчики открыт ¦ Раздел ПД №6_ТХ2.pdf, стр. 24: ема подачи извести для 1-й линии рудоподготовки 2-я линия рудоподготовки Система подачи извести для 2-й линии рудоподготовки HA-1.19-1 HA-1.20-1 7.8 1 Данная схема автоматизации разработана на основании задания, выданного технологическим отделом; 2 Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.208-2013; 3 Приборы и средства автоматизации на схеме обозначены синим цветом; 4 Обозначение позиций датчиков автоматизации: SE х.х-х Датчик контроля скорости конвейерной ленты ZS х.х-х-1 Датчик контроля ограждения ZS х.х-х-2 Аварийный тросовый выключатель H х.х-х Кнопка аварийного отключения ZS х.х-х-3 Датчики схода ленты конвейера TT х.х-х Датчик температуры подшипников двигателя LS х.х-х Датчик заштыбовки течки Где х.х-х позиция технологического оборудования HA-1.3-2 HA-1.17-1 1.11 1.11 1.11 E-1.2-1 E-1.3-1 E-1.4-1 2 шт. 4.15 E-1.14-1 4.3 HA-1.14-2 5.7 5.1 5.16 5.4 5.2 5.8 5.9 5.10 5.12 5.13 5.5 5.14 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 41: е оборудование, являющееся источником опасных факторов от движущихся машин, механизмов и подвижных частей имеют специально выделенные места обслуживания, обеспечены необходимыми площадками, предусмотрено ограждение движущихся и вращающихся частей оборудования. Предусмотрена механизация ремонтных работ с помощью установки постоянных грузоподъемных устройств. Что соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Приказ № 500 от 07.12.2020 «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ХОПО) в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - обеспечение герметичности оборудования; - исправность вытяжной и приточной вентиляции; - д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 48: площади одним пожарным щитом и класса пожара. В проекте предусмотрены следующие мероприятия, предотвращающие возникновение, распространение и ликвидацию очагов возгорания: - разделение помещений с различными классами функциональной пожарной опасности, а также помещений с различными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (п.4.1. СП 4.13130.2013); - система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает своевременное обнаружение пожара и передачу сигнала о пожаре на приборы оповещения и управление эвакуацией персонала; - противодымная вентиляция с механическим побуждением обеспечивается с учётом принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; - эвакуация персонала из производственных помещений осуществляется через выходы непосредственно наружу или через коридор. В проекте ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55: водственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях 9.1 Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника Основными источниками пылеобразования на ДСК месторождения Дельмачик являются: - щековая, конусная и роторная дробилки; - питатели; - узлы пересыпки; - транспортирующие конвейеры; - с поверхности при статическом хранении материала на рудном складе. Наибольшее пылеобразование и пылевыделение происходит в местах пересыпа дробилки и конвейеров. Для первичных источников пылеобразования предусмотрены различные конструкции по отсасыванию пыли ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: я часть Л и с т ¦57 - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 24: троль сварных швов. ВИК. УЗК по ГОСТ Р 55724- 2013 3.5-2 Подвод сжатого воздуха к аспирацион- ным установкам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-3 Подвод сжатого воздуха к фильтр- сепараторам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: ры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, отключающие привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и роликов; - местную блокировку, предотвращающую пуск оборудования с централизованного пульта управления; - автоматически действующее тормозное устройство, срабатываю | Кандидат в доказательства | 3 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 6, отклонений 0, вопросов 5, ограничений 1 из 12 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Электроснабжение | Проверка запрета / неприменимости | Конкретный объект | Проверка применимости | ИОС1 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными лини- ями с изолированными проводами. Тип применяемых опор – на бетон- ных подножниках. Прокладку линий по дробильно-сортировочному комплексу выпол- нить в металлических кабельных лотках. Прокладку кабельных линий в земле не предусматривать. Подсмотреть дизельную электростанцию для потребителей, требую- щих первую категорию по надежности электроснабжения. Проект выполнить согласно Федеральным нормам и правилам в обла- сти промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и ПУЭ-6, 7 | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 7 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: тва Электрические силовые и осветительные сети в производственных и административных зданиях предусмотрены с медными жилами и изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с индексом «нг-LS». Для питания противопожарных систем, систем оповещения и управления эвакуацией людей предусмотрено использование огнестойких кабелей, с индексом «нг- FRLS». По территории сети выполняются с помощью самонесущих изолированных проводов СИП и гибких хладостойких кабелей КГ-ХЛ. Кабели предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях либо групповой прокладки в наружных электроустановках. Все кабельные линии предусмотрены с соответствующей маркировкой. Сечения кабелей выбраны из условий: − длительно допустимого тока нагрузки; − потери напряжения в нормальном и аварийном режимах; − отключения однофазного короткого замыкания в конце линии; − пуска наиболее удаленных механизмов. Защита линий ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: Прокладка в земле не предусматривается. | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 2, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 6 из 8 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Электроосвещение | Проверка требования НТД | Конкретный объект | Связь с верифицированным требованием НТД | ИОС1 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Для электроосвещения предусмотреть светодиодные светильники. Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выпол- нить с помощью прожекторных мачт. Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. Уровни искусственного освещения принять в соответствии с СП 52.13330.2016 | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16: ым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учёту расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование Мероприятия по экономии электрической энергии предусматривают: − правильный подбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности ближе к потребителю; − использование энергосберегающих приборов освещения - современных светодиодных светильников; − автоматическое управление наружным освещением с использованием фотореле или в соответствии с временным графиком; − размещение распределительных устройств как можно ближе к скоплению электрических нагрузок; − прокладку кабельных линий по кратчайшим трассам. 7.1 Описание мест расположения приборов учёта используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов у ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25: но- противопожарного водоснабжения с резервуарами Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.19 КПП Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.20 Пункт обогрева Рабочее освещение, световой указатель «Выход» 4.25 Навес системы подачи извести Рабочее освещение Рабочее освещение Для рабочего освещения применена система общего освещения. Для освещения помещений применены светодиодные светильники. Светильники имеют закрытые рассеиватели и степень защиты не менее IP 20. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается и применяются светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь защищается выключателями дифференциального ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48: ение от вала дизельного двигателя. 3.11. Требования к системе освещения Система освещения блок-контейнера должна обеспечивать нормативные уровни освещенности для безопасного проведения пусконаладочных, оперативных и регламентных работ в любое время суток. В пределах блок-контейнера необходимо предусмотреть следующие независимые сети освещения:  Рабочее освещение.  Ремонтное освещение (с применением переносных аккумуляторных светильников).  Наружное освещение. Все применяемые внутри и снаружи блок-контейнера светильники должны быть энергосберегающего светодиодного типа. Светильники внутри агрегатного отсека должны иметь промышленное пылевлагозащищенное исполнение со степенью защиты не ниже IP54, а наружные светильники — не ниже IP65. Искусственная освещенность внутри блок-контейнера на уровне рабочих поверхностей и зон обслуживания должна соответствовать действующим нормам и составлять ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция устанавливается на салазках ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: м. Пешеходная связь между верхней площадкой с рудным складом и нижней с инфраструктурой осуществляется последством двух металлических лестниц, расположенных с двух сторон от технологического комплекса. Ширина лестниц принята 1,00 м, высота левой - 6,00 м, правой - 4,80 м. Уклон левой лестницы 1:1,5, правой - 1:2. Обе лестницы должны быть с промежуточной площадкой длиной 1,0 м по середине и ограждением высотой не менее 1,0 м. Освещение территории ДСК предусмотрено светильниками на опорах, установленными вдоль внутриплощадочных проездов, и мачтами освещения (поз. 4.26). Пешеходная связь двух уровней площадки ДСК выполняется по металлическим лестницам, установленным по грунтовым откосам. Сброс поверхностных стоков из канавы Кв-1 в канаву Кв-2 предусмотрен по быстротоку. Быстроток необходимо выполнить в соответствии с "Альбомом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах обще ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: 7 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыливания Здание проборазделки Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами Раскомандировочная - учебный класс Здание с кабинетом заместителя начальника 4.16.1 Эстакада кабельная 4.20 Пункт обогрева Номер на плане 4.21.1 Сооружения бытовой и производственной канализации 4.21 4.21.4 Выгреб №2 V=1,0 м³ Резервный номер 4.2.3 Резервный номер Экспликация зданий ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 3, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащита и заземление | Проверка наличия | Оборудование | Смысловая проверка доказательств AI | ТХ, ИОС1 | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса вы- поллнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций этих зданий. Молниезащиту выполнить в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153- 34.21.122-2003 | ДСК | — |  |  | Частично подтверждено | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: ка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище контейнера герметичные вводы и клеммные ряды (шины) для подключения указанных кабелей. Внешний контур защитного заземления ДЭС разрабатывается в составе проектной документации объекта и выполняется силами строительно-монтажной организации. Поставщик обязан предусмотреть на корпусе контейнера и на внутреннем контуре заземления нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39: 7 Для подключения внешних силовых и контрольных кабелей в боковой стене или днище контейнера должны быть предусмотрены специализированные сальниковые доски с возможностью герметизации проходов. По всему внутреннему периметру отсеков контейнера на высоте 150 мм от уровня пола должен быть смонтирован внутренний контур заземления из стальной оцинкованной полосы сечением не менее 4 × 40 мм. Монтаж контура заземления должен быть выполнен до установки навесного оборудования и систем отопления. С внешней стороны блок-контейнера должны быть предусмотрены нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру заземления объекта. Все металлические поверхности блок-контейнера (внутренние и наружные) должны пройти обязательную антикоррозийную обработку. Подготовка поверхностей перед окраской должна быть выполнена до степени Sa 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Окраска оборудования ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды | VERIFIED_ENGINEERING_EVIDENCE | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 3, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 4 условий. | Дополнительное действие не требуется. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-D92AEACAD0919F | 41 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Разработать перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяй- ственной деятельности на окружающую среду и рациональному ис- пользованию природных ресурсов на период строительства и эксплу- атации объектов капитального строительства в соответствии с требо- ваниями природоохранного законодательства РФ | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-B3BC73B6C08407 | 42 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Россий- ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера- ции от 16.02.2008 г. №87, и Федеральным законом Российской Феде- рации №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях по- жарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 0 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-FAAED2D315AF8E | 43 | Требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-17251F1A0A4DD4 | 44 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-783AD352DCC283 | 45 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Выполнить согласно действующему законодательству РФ | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-B331B07F2EAE61 | 46 | Требования к проекту организации строительства | Проверка требования НТД | Область не определена | Связь с верифицированным требованием НТД |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре- дакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра- ботке и оформлению ПОС и ППР» | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретный применимый пункт НТД и проектное доказательство его выполнения. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 1, ограничений 1 из 2 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-C86206CEB36287 | 47 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-B52474791A34FB | 48 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Проверка наличия | Площадка / земельный участок | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Определить при разработке документации | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Доказательства не найдены | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Автоматическая проверка пока недоступна; проверить специалисту. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-56E6D693675901 | 49 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-30C43B519A36FA | 50 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, дей- ствующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проект- ной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: − Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения»; − Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строи- тельства»; Состав проекта определить на стадии разработки проектной докумен- тации | — | — |  |  | Требует проверки | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 4, ограничений 0 из 4 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Требует проверки специалистом | —
ASSIGN-5F03B560F7837C | 52 | Требования к разработке специальных технических условий | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Разработка не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-90778AE5809ECC | 55 | Утилизация твердых и жидких бытовых отходов | Проверка наличия | Область не определена | Смысловая проверка доказательств AI |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Определить по ТУ Заказчика | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 |  | Доказательства не найдены | 0 | Конкретное проектное решение с документом и страницей/листом. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Автоматическая проверка пока недоступна; проверить специалисту. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-9F6B4A19B43D82 | 65 | Декларация промышленной безопасности | Проверка запрета / неприменимости | Область не определена | Проверка применимости |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | Не требуется | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 11 |  | Доказательства не найдены | 0 | Подтверждение отсутствия/неприменимости решения в требуемом контуре. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 1 из 1 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —
ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | Количество и формат представляемых материалов | Прослеживаемость между документами | Область не определена | Прослеживаемость цепочки источников |  | Ячейка таблицы восстановлена и зафиксирована | После получения положительных заключений экспертиз Исполни- тель передает Заказчику окончательную версию проектной документа- ции в составе: − в электронном виде, в соответствии с Приказом Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государ- ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». − в электронном виде в редактируемом формате − на бумажном носителе в двух экземплярах | — | — |  |  | Не проверено системой | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 11 |  | Кандидат в доказательства | 0 | Прослеживаемая цепочка: исходные изыскания → принятое проектное значение/решение. | Атомарная агрегация: подтверждено 0, отклонений 0, вопросов 0, ограничений 3 из 3 условий. | Проверить требование по указанному контракту доказательств. | Не проверено автоматически | —

## Задание — атомарные условия
ID атомарного условия | ID исходного требования | Строка Задания | Атомарное условие | Тип атома | Объект | Показатель | Требуемое значение | Ед. изм. | Ожидаемые разделы | Рецепт | Статус рецепта | Результат | Итоговый класс | Доказательства | Явное различие | Основание вывода | Рекомендация | Critic | Regression gate | Deep Evidence | Причины ограничения
ASSIGN-F36C3B01D5F8A3-A001-52B0EC6408 | ASSIGN-F36C3B01D5F8A3 | 10 | Определить проектной документацией | Определяется проектом | — | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-F36C3B01D5F8A3-A001-52B0EC6408 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-D3EE79190347C5-A001-FACDFADFEB | ASSIGN-D3EE79190347C5 | 15 | Продолжительность смены | Сверка числового значения | — | Продолжительность смены | 12 | часов | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-D3EE79190347C5-A001-FACDFADFEB | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-D3EE79190347C5-A002-183BE46FD9 | ASSIGN-D3EE79190347C5 | 15 | 12 часов | Сверка числового значения | — | NUMERIC_VALUE | 12 | ч | ALL | AR-ASSIGN-D3EE79190347C5-A002-183BE46FD9 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3-A001-5BF1169107 | ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3 | 16 | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений принять согласно приложению 1 к настоящему ЗНП | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3-A001-5BF1169107 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-49C2A6AFE2A89C-A001-2CE31549F7 | ASSIGN-49C2A6AFE2A89C | 18 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-49C2A6AFE2A89C-A001-2CE31549F7 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A001-5D8FA1E4DC | ASSIGN-7948E66B5CE8EF | 20 | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A001-5D8FA1E4DC | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A002-0BAB883504 | ASSIGN-7948E66B5CE8EF | 20 | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4: умеренно холодный | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7948E66B5CE8EF-A002-0BAB883504 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-1CDE40D5696D06-A001-4C64CC16B3 | ASSIGN-1CDE40D5696D06 | 20 | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПОС | AR-ASSIGN-1CDE40D5696D06-A001-4C64CC16B3 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB-A001-2057227544 | ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB | 20 | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не относится к северной строительно-климатической зоне | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB-A001-2057227544 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A001-DE30BDB517 | ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6 | 21 | Принять согласно инженерным изысканиям. | TRACEABILITY | — | TRACEABILITY |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A001-DE30BDB517 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A002-D500F3EDC1 | ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6 | 21 | Принять согласно инженерным изысканиям. Дополнительные условия: Содержание пыли в воздухе на площадке дробления: более 1 мг/м3 (при отсутствии мер пылеподавления) | TRACEABILITY | — | TRACEABILITY |  |  | ТХ | AR-ASSIGN-2C7DB91DFF4DA6-A002-D500F3EDC1 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-5B127FC3568CA0-A001-7DB3984825 | ASSIGN-5B127FC3568CA0 | 22 | Производственная мощность 1 600 тыс. тонн в год | Сверка числового значения | — | Производительность/пропускная способность | 1600 | тыс. тонн в год | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-5B127FC3568CA0-A001-7DB3984825 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-1AAA2D9BDB9338-A001-9922E03B6A | ASSIGN-1AAA2D9BDB9338 | 23 | Состав объектов принять согласно Приложению 1 к настоящему ЗНП | Сверка состава / перечня | — | SET_COMPARISON |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-1AAA2D9BDB9338-A001-9922E03B6A | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A001-4238165CB6 | ASSIGN-0A7591DD71B0CF | 24 | Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | КР | AR-ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A001-4238165CB6 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A002-5DDE1E7A53 | ASSIGN-0A7591DD71B0CF | 24 | Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-0A7591DD71B0CF-A002-5DDE1E7A53 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A001-4A86F98123 | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Проектные решения схемы планировочной организации земельного участка должны соответствовать противопожарным требованиям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. | NORMATIVE_CLAUSE | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A001-4A86F98123 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A002-9085C7013B | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Планировочная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. | Проверка наличия | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A002-9085C7013B | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A003-7B3AFE0C3F | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Ограничение распространения пожара на объектах защиты. | Проверка наличия | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A003-7B3AFE0C3F | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3359AA34EF46F5-A004-F83651C720 | ASSIGN-3359AA34EF46F5 | 24 | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» | NORMATIVE_CLAUSE | — | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3359AA34EF46F5-A004-F83651C720 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-FF27F95B24E66F-A001-7FAF311DBE | ASSIGN-FF27F95B24E66F | 24 | Разработать сеть внутриплощадочных проездов. | Проверка наличия | Проезд | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-FF27F95B24E66F-A001-7FAF311DBE | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-INTERNAL-ROADS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-FF27F95B24E66F-A002-62B6807887 | ASSIGN-FF27F95B24E66F | 24 | Учесть существующую дорожную сеть предприятия | Проверка наличия | Проезд | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-FF27F95B24E66F-A002-62B6807887 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: ьно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦28 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения Внешняя связь месторождения Дельмачик с административными центрами, железнодорожными станциями осуществляется по существующим автодорогам. Железнодорожная станция Солнцевая Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали расположена в 22 км юго-западнее от месторождения. Примерно в 20 км южнее от месторождения Дельмачик проходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог кат ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей грави ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ся грузовой контейнер 20 футов, внутри которого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: .................. 25 7 Описание решений по благоустройству территории ...................................................................... 26 8 Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения ........................................................................................................................................... 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-INTERNAL-ROADS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A001-8FB30A98D1 | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. | Проверка наличия | Ограждение | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ, КР | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A001-8FB30A98D1 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 7 Описание решений по благоустройству территории Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК огра ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 68: е предусматривается. Более подробная информация о фундаменте ёмкости приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.32 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К2 (4.22.7) Приемная камера К2 представляет собой подземное сооружение из монолитных железобетонных конструкций. В плане сооружения квадратной формы размерами по наружным граням стен - 1400 × 1400 мм. Высота камеры по наружным граням 2050 мм. Толщина фундаментной плиты (дно камеры) 200 мм. Толщина стен камеры 200 мм. Перекрытие камеры - съемные щиты. Сопряжение стен камеры с фундаментной плитой выполнено жестким путем устройства выпусков арматуры с необходимой длиной анкеровки. В стенах камер предусматриваются технологические отверстия для пропуска трубопроводов и заведения лотков. Глубина заложения камер от уровня планировочных отметок со стороны подхода лотков ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, К ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 48: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 82 |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-FENCE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A002-EA2019E92B | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. | Проверка наличия | Ограждение | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A002-EA2019E92B | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-VEHICLE-PERSONNEL-ACCESS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A003-FB469D62F0 | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Размеры определить проектом исходя из габаритов техники и требований нормативной документации. | Определяется проектом | Ограждение | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A003-FB469D62F0 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A004-88674DDBD8 | ASSIGN-BE97D6176E9C2A | 24 | Ограждение принять заводского изготовления | Проверка наличия | Ограждение | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ, КР | AR-ASSIGN-BE97D6176E9C2A-A004-88674DDBD8 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: н, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 59: онструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.14 Здание проборазделки (4.13) Здание проборазделки - одноэтажное, отапливаемое, здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 × 11,0 м. Высота от уровня пола до низа несущих конструкций (ригеля) - 4,2 м. Высота здания в коньке от отметки пола - 6,16 м. Кровля здания - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из кровельных панелей типа «сэндвич». Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Каркас - рамно-связевый. Шаг рам в осях «1» - «2» - 5,0 м, в осях «2» - «3» - 6,0 м. Рамы из плоскости развязаны вертикальными связями. Уклон кровли образован уклоном ригелей рам. Расчетная схема рамы - однопролетная одноэтажная рама с жестким сопряжением с ригелями и жестким сопряжением с фундаментами здания. Мак ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: кую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропускных труб, выполненный на основании отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, представлен в приложении А. Гофрированные трубы отверстием 1,5 м, запроектированы в соответствии с типовым проектом серии 3.501.3-183.01.1-20-03 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог. Выпуск 0» из гофрированного листа марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (с учетом дорожно-климатической зоны). Листы предусмотрены цинковые заводского исполнения, дополнительная антикоррозионная защита не предусматривается. Конструкция трубы состоят из отдельных элементов - гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу и образующих между со ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 53: вли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. Панели основания и кровли состоят из сварного металлического каркаса, выполненного из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 1,65 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие со |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-FACTORY-FENCE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-25106A54EC20F8-A001-1394D8A9A2 | ASSIGN-25106A54EC20F8 | 24 | Предусмотреть возможность проезда техники и прохода персонала с площадки склада недробленой руды до площадки технологического комплекса | Проверка наличия | Проезд | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-25106A54EC20F8-A001-1394D8A9A2 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: 2.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки рядом с конусами дробленой руды и площадки недробленой руды - откатные серии GS-FENCE шириной 4,5 м. Такие же откатные ворота предусмотрены с юго-восточной стороны площадки для проезда автотранспорта к навесу системы подачи извести и к насосной станции производственно- противопожарного водоснабжения. На территории площадки устанавливаются грузовой двадцатифутовый контейнер, вн ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 29: роходит автомобильная дорога Могойтуй - Сретенск - Олочи, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» значащаяся под номером 76А-008. Внутренняя сеть автомобильных дорог категории IIIв - IVв, IIIк - IVк объединяет между собой все объекты месторождения. На территорию площадки дробильно-сортировочного комплекса проектной документацией предусмотрено 3 въезда: первый въезд - для грузового и легкового автотранспорта через ворота около КПП, второй дополнительный въезд - около здания проборазделки, третий въезд - западной стороны от технологического комплекса для подъезда к навесу системы подачи извести и к насосной станции. Так же проектной документацией предусмотрена реконструкция части существующей автомобильной дороги категории IV-к, по которой из карьера до склада недробленой руды на площадке дробильно-сортирово ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: ого размещаются мусорные контейнеры 1,1 м3 (1100 л) 37,50 4,50 11,00 4,50 1,00 1,00 13,00 20,00 4,50 4,50 4,50 4,50 12,00 4,50 13,00 6,00 1,00 1,00 6,00 25,00 11,70 R20,00 R15,00 R15,00 22,00 63,00 15,00 6,00 10,40 16,00 4,50 23,30 22,50 9,30 1,50 33,50 4,50 4,50 15,00 22,50 2,00 1,50 1,50 R8,00 R8,00 R8,00 R15,00 15,00 R8,00 R15,00 1,50 6,00 4,50 4,50 № п/п Наименование Тип Площадь покрытия, м² Примечание 1 Внутриплощадочные проезды, площадки 1 6629 2 2 6240 1 Урна для мусора 10 торговая сеть 2 3 №п.п Обозначение Наименование Кол. Примечание ЭкометГрупп 4 3 Покрытие рудного склада 3 456 4 4 2733 3 Контейнер мусорный передвижной V=1100л с крышкой Пешеходные дорожки Покрытие автодорог и площадок (тип 2) Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) Урна для мусора Контейнер мусорный с крышкой Ограждение проектное (поз. 4.23) Пешеходные дорожки (тип 4) КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Условные обозначени ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 9: к «Центральный» было частично разведано и отработано в прошлые годы. В результате отработки имеются нарушения рельефа в виде карьера, отвалов, водоемов, частичное уничтожение растительности в местах производства работ, геологических канав на участке карьера, пробивки просек на участке строительства ВЛ и автодороги, при строительстве временного поселка. Дорожная сеть в районе проектных работ представлена в виде технологических проездов. Инженерные сети и коммуникации в границах землеотвода представлены в основном поверхностного заложения, подземные сети - бытовая канализация и пересечения технологических трубопроводов с проездами. Система координат МСК-75 зона 3. Система высот Балтийская 1977г. В районе Дельмачикскогоо золоторудного месторождения добыча золота производится с 30-х годов прошлого века. В последующие годы выполнялась опытно-промышленная добыча золота. С 1963 по 1987 год на Д |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-VEHICLE-PERSONNEL-ACCESS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-AD181FF51DAC8B-A001-AF1C2C36D0 | ASSIGN-AD181FF51DAC8B | 24 | Предусмотреть мероприятия по защите проектируемой площадки от подтопления | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗУ | AR-ASSIGN-AD181FF51DAC8B-A001-AF1C2C36D0 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 24: на преобразование, изменение и улучшение природных условий, а также на исключение или ограничение физико-геологических процессов в их развитии и воздействии на территорию земельного участка являются: ⎯ планировочная организация земельного участка с учетом результатов инженерных изысканий; ⎯ организация вертикальной планировки, обеспечивающей направленный отвод поверхностных сточных вод с проектируемой территории; ⎯ устройство нагорного канала для отвода поверхностных вод с прилегающих склонов; ⎯ устройство водопропускных сооружений для пропуска малых водотоков. На всей территории в связи с недостаточной уплотненностью насыпных грунтов, выраженной в наличии провалов при бурении скважин (7989-И-Ш-ИГИ), перед началом строительных работ проектной документацией предусматривается изъятие грунта ИГЭ 1а и ИГЭ 1б на глубину в соответствии с геологическими разрезами площадки. Вынутый грунт ИГЭ 1а ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: ................ 27 9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения ................ 28 10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения ................................................... 29 Расчёт притока воды в нагорный канал, гидравлический расчёт нагорного канала 34 Расчет дорожной одежды автодорог и площадок ........................................................ 39 Градостроительный план земельного участка ............................................................. 49 Статические расчеты водопропускных труб из гофрированного металла ................ 60 Перечень нормативной документации ................................................................................. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 30: ого щебня по способу заклинки толщиной слоя 0,25 м (тип 3). Основная фракция 40-80 мм, заклинивающая фракция 5-20 мм. Расчеты покрытий тип 1, тип 2 и тип 3 приведены в приложении Б. Внутриплощадочные технологические проезды с шириной проезжей части 4,5 м и обочиной 1,0 м предусмотрены с облегченным покрытием из гравийной смеси С1 толщиной слоя 0,30 м. В границах работ под проектируемыми и существующими проездами размещены три водопропускные трубы из гофрированного металла, через которые происходит сток поверхностных и ливневых вод из нагорного канала в кюветы существующих автодорог. В приложении Г выполнены статические расчеты для труб №1 и №3, подтверждающие механическую безопасность труб при пропуске карьерного автотранспорта. Максимальная нагрузка на трубу №2 производится при доставке на площадку биг-бегов с известью. Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропус |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SITE-FLOOD-PROTECTION в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-6C03C3856EE66E-A001-257DD525C2 | ASSIGN-6C03C3856EE66E | 25 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-6C03C3856EE66E-A001-257DD525C2 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-EE1134B5B10F8A-A001-1B528F800D | ASSIGN-EE1134B5B10F8A | 26 | Требования отсутствуют | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-EE1134B5B10F8A-A001-1B528F800D | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | ASSIGN-26EFECBC3717BE | 27 | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказчиком. | Сверка числового значения | ДСК | Производительность/пропускная способность | 500 | т/ч | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34: гические режимы работы оборудования дробильно-сортировочного комплекса представлены в таблице (Таблица 5.1.1). Таблица 5.1.1 - Параметры и технологические режимы работы оборудования дробильно- сортировочного комплекса Наименование операции / параметра Значение Режим работы основного оборудования дробильно-сортировочного комплекса Переработка минерального сырья, тонн/год 1 600 000 Число рабочих дней в году 365 Режим работы, час/сут 24 Коэффициент использования оборудования, КИО 0,60 Коэффициент неравномерности питания 1,1 Машинное время по режиму подачи минерального сырья, час/год 5 256 Суточная производительность отделения, тонн/сут 8 036,53 Часовая производительность отделения, тонн/час 334,86 Количество линий, шт. 2 Подача исходного минерального сырья (в составе установки NK75J) Рекомендуемый тип оборудования Вибропитатель с колосниковой решеткой FK0936 Количество, шт. 2 Зазор между ко | 165.14 | 165.14 | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A002-9C02A5B409 | ASSIGN-26EFECBC3717BE | 27 | Дробление руды производится двумя независимыми технологическими линиями | Сверка числового значения | ДСК | Производительность/пропускная способность | 500 | т/ч | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-26EFECBC3717BE-A002-9C02A5B409 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | EQUIPMENT_IDENTITY | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: карьерный самосвал SINOTRUK, HOWO ZZ5707V3840CJ - рабочий парк 11 шт.; фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A002-30F63242FE | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Сверка числового значения | Автосамосвал SinoTrack | CARRY_CAPACITY | 42 | т | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A002-30F63242FE | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A003-FAD9C88ECF | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Сверка числового значения | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A003-FAD9C88ECF | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A004-73317FA670 | ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | 27 | Выгрузка автосамосвалов производится на площадку перегрузки согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Сверка числового значения | Автосамосвал SinoTrack | Объём кузова | 32 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A004-73317FA670 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | EQUIPMENT_IDENTITY | Бункер | Объём ковша | 4.5 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Количество оборудования: 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Сверка числового значения | Бункер | Количество | 2 | шт | ПЗ, ПЗУ, ТХ | AR-ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | TRUSTED | Выявлено отклонение | Выявлено несоответствие | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5 - 4 шт.; | количество: в Задании 2, в ПД 4 | количество: в Задании 2, в ПД 4 | Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания. | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4B436E631243A4-A003-A63E15DAC6 | ASSIGN-4B436E631243A4 | 27 | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Сверка числового значения | Бункер | Объём ковша | 4.5 | м3 | ТХ | AR-ASSIGN-4B436E631243A4-A003-A63E15DAC6 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найдено отклонение другого атрибута; текущее атомарное условие категорично не закрыто. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A001-374C9ECA8F | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A001-374C9ECA8F | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A002-4330828C44 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | МКР, объемом 1 м3. | Сверка числового значения | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A002-4330828C44 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A003-4DB8387489 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть открытый навес. | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | АР, КР, ТХ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A003-4DB8387489 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну STRUCTURE-OPEN-CANOPY в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A004-065CDCBE60 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для разгрузки МКР с автотранспорта предусмотреть подвесную кран-балку грузоподъемностью 3,2 т. | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A004-065CDCBE60 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-99320C1C0DD879-A005-3ECA854846 | ASSIGN-99320C1C0DD879 | 27 | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посредством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Подвоз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобильным транспортом в мягких контейнерах: Для обслуживания бункеров предусмотреть площадки | Проверка наличия | Бункер | Объём | 1 | м3 | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-99320C1C0DD879-A005-3ECA854846 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-8E14FE4128B498-A001-30E58332BF | ASSIGN-8E14FE4128B498 | 28 | Для формирования площадки временного хранения и перегрузки взорванной руды фронтальными погрузчиками в приёмные бункера ДСК предусмотреть подпорную стену. | Проверка наличия | Погрузчик в при | Объём |  |  | КР, ПЗУ, ТХ | AR-ASSIGN-8E14FE4128B498-A001-30E58332BF | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: Кв-1 Кв-3 00 643000 3295800 00 643400 3295800 3295500 3295600 3295700 0 00 00 3295500 3295600 3295700 643100 643200 643300 Мет. 1 Ø 1,5 Мет. 1 Ø 1,5 7,50 1,75 1,75 643000 643000 643000 643400 643400 643400 4.8 4.24 4.22.4 4.22.1 4.22.2 4.21.2 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.4 4.22.3 4.9 4.11 4.12 4.21.3 4.23 4.22.6 4.22.7 4.10 4.22.5 4.23 4.2.1 4.1 4.2.3 4.19 4.25 4.21.1 4.6 4.24 4.7 4.16.1 4.14 4.16 4.15 4.20 4.21.4 4.5 4.2.1 4.2.2 4.2.2 Мет . 1 Ø 1,5 4.13 4.18 Кв-1 Кв-2 Кв-5 Cклад недробленой руды Водопропускная труба №1 лист 15 Водопропускная труба №2, лист 16 Водопропускная труба №3, лист 17 Нагорный канал листы 11-12 643101.57 3295535.44 643107.80 3295559.68 643118.79 3295602.42 643187.72 3295513.10 643230.39 3295513.25 643271.55 3295527.59 643289.87 3295562.48 643257.29 3295606.06 643245.10 3295609.19 643445.40 3295554.28 643200.67 3295571.65 643179.75 3295577.03 643166.56 3295590.14 64 ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 14: ы на Дельмачикском месторождении в Забайкальском крае. Площадь участка недр - 4,56 км2. При разработке раздела учитывались требования действующих нормативных документов. Площадка дробильно-сортировочного комплекса расположена с северо-западной стороны от действующей ОПУ месторождения Дельмачик и отделена от нее существующим технологическим проездом. В состав объектов проектируемого дробильно-сортировочного комплекса входят: − подпорная стена (4.1); − технологический комплекс (4.2) в составе: − оборудование дробильного комплекса (4.2.1); − эстакада конвейерная (4.2.2); − эстакада конвейера подачи извести (4.2.3); − операторская (4.4); − компрессорная (4.5); ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 16: низации земельного участка. Разбивочный план М 1:1000» RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2, лист 4. Размещение площадки дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» определилось его функциональным назначением и существующей автодорожной сетью предприятия. Здания и сооружения размещены в соответствии с пожеланиями заказчика, функциональным и технологическим назначением, а также нормами по взрывопожарной и пожарной безопасности. Подпорная стена, высотой 6,60 м выполнена из бетонных фундаментных блоков, скрепленных металлоконструкциями. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Технологический комплекс - наружные установки, оборудование, без ограждающих конструкций и кровли, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн, принадлежит ОПО III класса. Здание с кабинетом начальника (поз. 4.6), здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7), раскомандировочная - учебный класс ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 17: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦16 (поз. 4.18) - одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности - C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Емкости наземные объемом 100 м3. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) - металлическое сооружение с односкатной кровлей из профилированного листа. Сооружение соответствует классу функциональной пожарной опасности - Ф5.1, степени огнестойкости V, категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комп |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну STRUCTURE-RETAINING-WALL в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-8E14FE4128B498-A002-36BAC661EB | ASSIGN-8E14FE4128B498 | 28 | Объём склада временного хранения не дроблённой руды принять согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Проверка наличия | Погрузчик в при | Объём |  |  | ИОС2, ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-8E14FE4128B498-A002-36BAC661EB | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-38F3DFB9253C3E-A001-2326EE85D3 | ASSIGN-38F3DFB9253C3E | 28 | Основания для установки технологического оборудования дробильного комплекса выполнить согласно нормативным требованиям к основаниям технологического оборудования с динамическими нагрузками | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ТХ, КР | AR-ASSIGN-38F3DFB9253C3E-A001-2326EE85D3 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-28B77D1737C6D5-A001-AD2536F036 | ASSIGN-28B77D1737C6D5 | 28 | Характеристики блочно-модульных зданий принять по документации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком | TRACEABILITY | — | TRACEABILITY |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-28B77D1737C6D5-A001-AD2536F036 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9E92B18B10384B-A001-E808763EB8 | ASSIGN-9E92B18B10384B | 28 | По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | КР | AR-ASSIGN-9E92B18B10384B-A001-E808763EB8 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-618EAB7B243E86-A001-E9F9168C48 | ASSIGN-618EAB7B243E86 | 28 | Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым | Проверка наличия | Навес | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | АР, КР, ТХ | AR-ASSIGN-618EAB7B243E86-A001-E9F9168C48 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 69: в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой оборудование. Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.35 Навес системы подачи извести (4.25) Навес системы подачи извести - открытое с четырех сторон сооружение неотапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 12,0 м. Высота в коньке - 14,8 м. Кровля - односкатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа. Уклон кровли 12⁰. Отвод воды с кровли - наружный организованный. Предусмотрен снегозадержатель. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 0,6 м. Для подъ ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 47: RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 № № п/ п Позиция по генплану Наименование зданий, сооружений и вид строительства Признаки идентификации зданий и сооружений (согласно ст. 4 № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений») Назначение Принадлеж- ность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально -технологиче- ские особенности которых влияют на их безопасность Принадлежность к опасным производствен- ным объектам Пожарная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, класс сооружения, Коэффициент надежности, класс по значимости Категория по взрывопожарной опасности Класс функциональной пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Степень о ¦ Раздел ПД №4_КР1.pdf, стр. 154: .13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. 8.8 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) Технический учет электрической энергии на объекте не предусматривается в соответствии с ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: пространстве дробилки куски руды вручную запрещается. Резку металлических изделий, попавших в дробилку, необходимо осуществлять под наблюдением лица технического надзора по наряду-допуску. Установка пластинчатых питателей предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами должна быть не менее 1,2 м, а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра. Для конвейеров в открытом исполнении обеспечиваться подъезд к основным узлам конвейерной линии и смежному оборудованию. Конвейеры имеют ограждения по всей длине со стороны нахождения обслуживающего персонала. Запрещается прокладка кабелей по конструкциям конвейера, расположенного в галереях, зданиях и других наземных сооружениях, кроме кабелей блокировки, защиты, сигнализации и управления, прокладываемых в защитных коробах или трубах по конструкциям конвейера. Для улавливания металл |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну STRUCTURE-OPEN-CANOPY в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-8AADBF67D5A038-A001-B2657A6F9B | ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выполнить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-8AADBF67D5A038-A001-B2657A6F9B | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-8AADBF67D5A038-A002-296065ACA1 | ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-8AADBF67D5A038-A002-296065ACA1 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-8AADBF67D5A038-A003-CC2619D5C4 | ASSIGN-8AADBF67D5A038 | 29 | Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-8AADBF67D5A038-A003-CC2619D5C4 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A001-9CAA4D5EA1 | ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | 29 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ТХ | AR-ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A001-9CAA4D5EA1 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A002-7687351BED | ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | 29 | Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-9BE8D9D1E7192F-A002-7687351BED | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-77F94131EC1858-A001-025AE86B1D | ASSIGN-77F94131EC1858 | 29 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-77F94131EC1858-A001-025AE86B1D | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-77F94131EC1858-A002-AAA2EBF3AC | ASSIGN-77F94131EC1858 | 29 | Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-77F94131EC1858-A002-AAA2EBF3AC | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-A2677C9C335BB3-A001-C31626552B | ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-A2677C9C335BB3-A001-C31626552B | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-A2677C9C335BB3-A002-EB06AF3137 | ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | Противопожарные требования». ния от работающего оборудования и солнечной радиации, поступающей через ограждающие конструкции. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ТХ | AR-ASSIGN-A2677C9C335BB3-A002-EB06AF3137 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-A2677C9C335BB3-A003-02EDDD5EF3 | ASSIGN-A2677C9C335BB3 | 29 | Установку наружных и внутренних блоков систем кондиционирования определить проектом | Определяется проектом | — | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-A2677C9C335BB3-A003-02EDDD5EF3 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A001-0189221D35 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A001-0189221D35 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A002-35CEFF8622 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевое водоснабжение | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A002-35CEFF8622 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 4: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦3 Содержание 1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства .. 7 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах ................................................................................................. 8 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров .......................................... 9 4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и те ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 9: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦8 2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах В районе расположения проектируемой площадки ДСК месторождения ООО «Золото Дельмачик» источники хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Организация источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и создание зон санитарной охраны настоящим проектом не предусматривается. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-DRINKING-SYSTEM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A003-9469C66488 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: противопожарное водоснабжение. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A003-9469C66488 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 14: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦13 Пози- ция на ген- плане Наименование здания Степень огнестой- кости Класс функциональ- ной пожарной опасности Класс конструк- тивной пожарной опасности Катего рия произво дства Строи- тель- ный объём, м3 Этаж ность 4.19 Модуль КПП IV Ф4.3 С2 - 139,0 1 4.13 Модуль проборазделочной IV Ф5.1 С2 Д 433,0 1 4.20 Модуль помещения обогрева IV Ф3.5 С2 - 46,7 1 Перспек тивное стр-во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительст ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 24: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦23 − визуальное отображение и сигнализацию рабочего и аварийного состояния каждого пожарного насоса и жокей-насоса, отсутствия напряжения в шкафу управления, перевода станции в режим «автоматика отключена». Пожарные насосы установлены «под заливом» относительно уровня воды в противопожарных резервуарах: запорная арматура на всасывающих линиях и между резервуарами и всасывающим коллектором насосной станции выполнена ручной, постоянно находится в открытом положении и опломбирована. Открытое положение арматуры контролируется блоками концевых выключателей с передачей сигналов в шкаф управления Амперус ПЖ и на автоматизированное рабочее |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-FIRE-SYSTEM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A004-CFD3A6E5CD | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Решения по каждой системе водоснабжения определить проектом. | Определяется проектом | ДСК | DESIGN_DETERMINED |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A004-CFD3A6E5CD | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A005-BB05B5E6E4 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Питьевое водоснабжение выполнить привозной бутилированной водой, приобретаемой через торговую сеть. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A005-BB05B5E6E4 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 13: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды в требуемом объёме осуществляется согласно Гарантийного письма Заказчика (см. Приложение В). Сведения о расчётных расходах воды на хозяйственно-питьевые н |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-IMPORTED-BOTTLED в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-4F6D13E1915F21-A006-C516DDD620 | ASSIGN-4F6D13E1915F21 | 30 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: Хозяйственно-питьевое водоснабжение блочно-модульных зданий выполнить от ёмкостей комплектной поставки заводом изготовителем, заполняемых привозной водой из автоцистерны | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-4F6D13E1915F21-A006-C516DDD620 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 10: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦9 3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров Для обеспечения водой зданий проектируемой площадки проектом предусматриваются: − система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; − система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода. Доставка воды на площадку осуществляется автоцистернами. Хранение воды предусматривается в полиэтиленовых баках-аккумуляторах, рассчитанных на суточное потребление воды. Для заполнения баков предусматривается трубопровод, выведенный за наружную стену б ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 22: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦21 12 Описание системы автоматизации водоснабжения 12.1 Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд блочно-модульных зданий используется привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусмотрено в баках ёмкостью 0,05 м3 (модули КПП и проборазделки), 0,2 м3 (модуль раздевалки), 1,0 м3 (санитарный модуль) и 1,5 м3 (модуль столовой). Для забора воды из бака и подачи её потребителям, рядом с баком монтируется автоматическая насосная установка JP 3-42 РТ-Н А-А-ВВVP производства «GRUNDFOS» (или аналог), которая, помимо насоса, включает в себя управляющее реле давления и ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС2.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по резервированию воды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектируемых блочно-модульных зданий площадки ДСК является привозная вода. Хранение суточного запаса воды предусматривается в баках, устанавливаемых в проектируемых зданиях: − для здания КПП, помещения обогрева и здания проборазделки приняты баки объёмом 50 литров; − для модуля раздевалки - бак объёмом 200 литров; − для здания сантехнического модуля - бак объёмом 1000 литров; − для модульного здания столовой - бак объёмом 1500 литров. Для хранения противопожарного запаса воды проектом предусматриваются стальные резервуары, располо |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну WATER-FACTORY-TANKS в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A001-239835F74E | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A001-239835F74E | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A002-B99952E3AD | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: хозяйственно-бытовую канализацию | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A002-B99952E3AD | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A003-B499E28880 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: ливневую канализацию. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A003-B499E28880 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-STORM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A004-3A5A378364 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Хозяйственно-бытовую канализацию предусмотреть в выгребные ямы, расположенные рядом с модульными зданиями. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A004-3A5A378364 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A005-D26B700012 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Вывоз стоков из выгребных ям предусмотреть по мере накопления на очистку силами Заказчика на очистные сооружения бытовых сточных вод, расположенные на Вахтовом поселке. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A005-D26B700012 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf, стр. 35: ических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учёта используемых энергетических ресурсов не распространяются) Установка приборов учёта воды настоящим проектом не предусматривается. Учёт количества потребляемой питьевой воды осуществляется по документам (нарядам) на автоцистерну. Приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных водонагревателях TERMEX Drift 10U ёмкостью 10 л и TERMEX Double ёмкостью 30 л, имеющих эффективную тепловую изоляцию. Магистральные трубопроводы горячей воды отсутствуют (имеются только подводки к умывальникам), поэтому в соответствии с п.10.3 СП 30.13130.2020 тепловая изоляция труб не предусматривается. 18.2 Описание мест расположения приборов учёта используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов Установка пр |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-CESSPIT в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A006-8886FBC332 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Материал труб канализации | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A006-8886FBC332 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A007-0E7F0AE343 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: полимерные. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A007-0E7F0AE343 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A008-50F611B18E | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Очистные сооружения и выгребы предусмотреть заводского изготовления. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A008-50F611B18E | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: я - учебный класс (4.8); − сантехнический модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − прием ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦18 Пункт обогрева « 17,5 Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч.: м2 23,7 Выгреб V=6,0 м³ « (9,0) Жироуловитель V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: го комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фундаментные блоки. В ограждении в местах заезда автотранспорта устанавливаются ворота: около КПП - распашные серии PROM-UM шириной 4,5 м, со стороны разворотной площадки ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: вание Примечание Площадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль разде |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-TREATMENT в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A009-60A65BAD81 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Сбор стоков ливневой канализации с площадки предусмотреть самотеком. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A009-60A65BAD81 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: кий модуль (4.9); − столовая (4.10); − модуль раздевалки (4.11); − модуль обеспыливания (4.12); − здание проборазделки (4.13); − здание энергослужб (4.14); − комплектная трансформаторная подстанция (4.15); − электрощитовая (4.16) с кабельной эстакадой (4.16.1); − насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (4.18); − КПП (4.19); − пункт обогрева (4.20); − сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) в т.ч.: − выгреб V=6,0 м³ (4.21.1); − жироуловитель V=1,8 м³ (4.21.2); − выгреб №1 V=1,0 м³ (4.21.3); − выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение ( ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: ии Для обеспечения нормальных санитарных, оптимально-экологических, функциональных и санитарно-гигиенических условий, территория на территории дробильно-сортировочного комплекса благоустраивается, однако состав элементов благоустройства ограничен, озеленение не предусматривается, в основном решаются вопросы удобства и безопасности движения людей и транспорта, уход за территорией. С восточной стороны площадки ДСК предусмотрены водоотводные канавы, собирающие поверхностный сток с территории в аккумулирующие емкости (поз. 4.22. 1, 4.22.2, 4.22.5) через приемные камеры. Далее сток попадает в очистные сооружения (поз. 4.22. 3, 4.22.6). Территория площадки ДСК ограждается панелями FENSYS по металлическим столбам высотой 2,0 м. По верху ограждения выполнен ПББ из АКЛ с бухтой диаметром 500 мм. (том 4.2, RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.23-КР2, листы 4, 5). Столбы устанавливаются на заглубленные в землю фунда ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 11: щадка дробильно-сортировочного комплекса 4.1 Подпорная стена 4.2 Технологический комплекс 4.2.1 Оборудование дробильного комплекса 4.2.2 Эстакада конвейерная 4.3 Эстакада конвейера подачи извести 4.4 Операторская 4.5 Компрессорная 4.6 Здание с кабинетом начальника 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Здание энергослужб 4.15 Комплектная трансформаторная подстанция 4.16 Электрощитовая 4.17 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыл ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 4: лах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................. 12 3 Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) ............................................................................................................................................ 13 4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства ........................................................................ |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну SEWER-STORM в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-B917D98F58E571-A010-FA656FF3EB | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Необходимость пруда-отстойника / установку очистки определить проектом. | Определяется проектом | ДСК | DESIGN_DETERMINED |  |  | ИОС2 | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A010-FA656FF3EB | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B917D98F58E571-A011-1944AEF225 | ASSIGN-B917D98F58E571 | 31 | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: Сброс очищенных вод ливневой канализации предусмотреть в водоотводную канаву существующей автодороги с последующим сбросом в реку Дельмачик | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС2, ПЗУ | AR-ASSIGN-B917D98F58E571-A011-1944AEF225 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-BA58E2FDC913F7-A001-FFC4A79B07 | ASSIGN-BA58E2FDC913F7 | 32 | Предусмотреть посредством существующей передающей вышки сотовой связи оператора МТС, расположенной на территории участка работ | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-BA58E2FDC913F7-A001-FFC4A79B07 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-5DF6764964EC48-A001-D57FF4499D | ASSIGN-5DF6764964EC48 | 33 | Предусмотреть профессиональную систему радиосвязи с использованием мобильных радиостанций, работающих в диапазоне частот 868,7-869,2 МГц с возможностью установки приемника GPS/ГЛОНАСС | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-5DF6764964EC48-A001-D57FF4499D | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-20EA8B3EF694C5-A001-4204BF6332 | ASSIGN-20EA8B3EF694C5 | 35 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-20EA8B3EF694C5-A001-4204BF6332 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A001-010703224A | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A001-010703224A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A002-A2279FAD33 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A002-A2279FAD33 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A003-4DA54A23CD | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: наблюдение за объектами промплощадки и прилегающей территории | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A003-4DA54A23CD | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A004-81BAC9EA68 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: цифровую запись видеоинформации | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A004-81BAC9EA68 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A005-541486C1B6 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: ручное управление системой с АРМов СОТ | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A005-541486C1B6 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A006-07D5F6C624 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: вывод изображений с любой камеры на любой АРМ системы | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A006-07D5F6C624 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A007-F21833903C | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | хранение всех записей камер за период 30 суток или более при 25 кадрах в сек. | Сверка числового значения | — | RETENTION_PERIOD | 30 | суток | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A007-F21833903C | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A008-9FB313C2AD | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: С использованием необходимых методов сжатия информации (MPEG-4, H.264 и т.д.) | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A008-9FB313C2AD | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A009-2AC0F21B2C | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: возможность архивирования записей на внешних носителях | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A009-2AC0F21B2C | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A010-5533F2335F | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: формирование и запись идентификационных надписей и номеров камер | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A010-5533F2335F | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A011-5B555F0BC8 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: формирование и запись времени события. | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A011-5B555F0BC8 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A012-E3109B9D1E | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. | Сверка числового значения | — | Напряжение | 220 | в | ИОС1, ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A012-E3109B9D1E | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A013-0A4F309CCC | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. | Сверка числового значения | — | Напряжение | 50 | гц | ИОС1, ИОС5 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A013-0A4F309CCC | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A014-6B2A6BB820 | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Питание всего оборудования выполнить через линейные устройства бесперебойного питания ИБП с резервом не менее 30 минут. | Сверка числового значения | — | BACKUP_DURATION | 30 | мин | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A014-6B2A6BB820 | TRUSTED | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B0965AF3383A03-A015-5C8B718C7E | ASSIGN-B0965AF3383A03 | 36 | Документацией предусмотреть организацию системы охранного видеонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки камер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществлять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: Система должна предусматривать тройное действие, т.е. возможность просматривать, регистрировать и повторно воспроизводить запись одновременно | FEATURE_PRESENCE | — | FEATURE_PRESENCE |  |  | ИОС5, ИОС1 | AR-ASSIGN-B0965AF3383A03-A015-5C8B718C7E | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A001-9B18E79DA3 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. | Проверка наличия | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A001-9B18E79DA3 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A002-C3354EC1A2 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: безопасный пуск и сблокированную работу технологического оборудования | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A002-C3354EC1A2 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: ализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запуску в работу дробилки. При застревании в рабочем пространстве дробилок крупногабаритных кусков горной массы их необходимо удалять из дробилки подъемными средствами со специальными приспособлениями. Извлека ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦39 - на рабочих площадках приемных и транспортных устройств промежуточных бункеров, у механизмов бункерных затворов устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на проводимые внутри бункеров работы; - перед спуском рабочих в бункер разобраны электрические схемы загрузочных и разгрузочных устройств и вывешены плакаты "Не включать! Работают люди!"; - исключить попадание предметов в бункер, где проводятся работы, или устроить перекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему ст ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: ра № 505 («Требования к эксплуатации непрерывного технологического транспорта»), касающихся эксплуатации ленточных конвейеров, пластинчатого питателя и элеваторов: - оборудование конвейеров и питателя датчиками аварийной остановки с любого места по трассе, датчиками бокового схода ленты, тормозными устройствами, датчиками скорости и пр.: а) установка центрирующих устройств (роликоопор) по комплектации завода- изготовителя; б) блокировки на остановку конвейеров; в) автоматическая подача звукового сигнала перед пуском длительностью 6 с; г) оборудование наклонных конвейеров (∠ >10°) и элеваторов тормозными (стопорными) устройствами; д) местные блокировки, предотвращающие пуск конвейера с рабочего места; ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦36 е) ограждения движущихся и вращающихся частей конвейера и участков лент, набегающих на барабан; ж) наличие реле скорости; з) наличие сбрасывателей на холостой ветви ленты; и) блокировка при переполнении разгрузочных желобов; к) обеспечение требуемых проходов для обслуживания конвейеров. 6.3 Внешний автотранспорт Применение технологического автотранспорта предусматривается для следующих целей: доставка руды с карьера на склад; транспортировка руды со склада в приемный бункер ДСК; доставка извести на узел подачи извести в ДСК; перегрузка дробленой руды на площадку формирования рудного штабеля; ремонт узлов оборудования ДСК. Для работ на площадке ДСК проектом предусматривается применение следующих транспортных средств: карьерный самос |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-INTERLOCK в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A003-A0A07F3323 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: защиту от аварийных ситуаций | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A003-A0A07F3323 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36: я (тип, грузоподъемность, высота подъема груза, пролет крана, мощность) приведены на соответствующих технологических чертежах и спецификациях. Выбор грузоподъемных механизмов произведен по ГОСТ 12.3.009-76, согласно п. 4.6, по наибольшей массе поднимаемого груза. Общая масса (с учетом массы грузоподъемных приспособлений) не превышает паспортную грузоподъемность кранов. Все электрооборудование кранов, талей принято со степенью защиты не ниже IP54, грузоподъемное оборудование в общепромышленном исполнении. Группа режима работы кранов определяется по ГОСТ 34017-2016 на основании значений класса нагружения и коэффициента нагружения. Проектом устанавливается группа режима работы кранов - А3. Для ремонта оборудования и быстроизнашиваемых его частей на площадке ДСК предусмотрен Автокраном КС-55729-5к-31 грузоподъёмностью 32 т, который выбран на основании наиболее тяжелой части оборудования 6.2 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40: ерекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; - бригада при работах в бункере должна состоять не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части; - вдоль периметра приемного бункера должен натягиваться страховочный канат (трос) для подсоединения к нему страховочных систем; - рабочие должны применять страховочные системы и проводить осмотр выданных им средстве индивидуальной защиты до и после каждого использования; - рабочие должны применять страховочные привязи, подлежащие испытаниям в соответствии с паспортом изделия; - внутри бункера для освещения должны применяться переносные лампы напряжением не выше 12 В. - для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно-остановленной дробилки под "завалом" должен разрабатывается и утверждается технологический регламент, определяющий методы, после ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦41 безопасность процесса, и управления ими и сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту расположения оборудования. 7.2 Мероприятия безопасности при работе дробильного оборудования и грохотов Рабочая площадка оператора, контролирующего подачу горной массы в дробилку, должна иметь ограждение, обеспечивающее защиту от возможного выброса кусков горной массы из дробилок на площадку. Для ликвидации зависаний горной массы над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под "завалом" должен быть разработан и утвержден техническим руководителем объекта технологический регламент, определяющий методы, последовательность операций и приемы безопасного выполнения работ по ликвидации зависания и запу ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦42 7.3 Мероприятия безопасности при работе ленточных конвейеров Ленточные конвейеры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, о |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-EMERGENCY в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A004-5376FC6888 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: управление производительностью отдельных участков производства | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A004-5376FC6888 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A005-1B15886DE0 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: запуск дополнительных (резервных) агрегатов | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A005-1B15886DE0 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A006-C7B3174572 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: защиту от перегрузки технологических механизмов | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A006-C7B3174572 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: » Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: датчики, исполнительные механизмы, электроприводы технологического оборудования ДСК; - ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного откл |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-OVERLOAD в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A007-9F23A7D062 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: измерение вспомогательных параметров, необходимых для нормального функционирования (скорости работы механизмов, положение и состояние узлов, уровни заполнения, массы сырья и т.д.) | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A007-9F23A7D062 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 57: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦56 10 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения Дробильно-сортировочный комплекс оснащен системой автоматизированного управления (АСУ ТП), обеспечивающей: - контроль и регулирование технологических параметров (производительность, крупность дробления, нагрузка на оборудование); - защиту от аварийных ситуаций (перегрузка дробилок, заклинивание, перегрев); - дистанционное управление оборудованием. 10.1 Общая структура АСУ ТП Проектом предусматривается трёхуровневая иерархическая структура управления, реализуемая на базе серийно выпускаемых предприятиями РФ и за рубежом средств контроля и управления. Уровни системы Нижний уровень (Полевой уровень): - состав: д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, свидетельства об утверждении типа средств измерений. В ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 59: о-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦58 Запуск в одиночном (раздельном) режиме, а также локальное управление (режим обслуживания и ремонта) - со шкафов управления (содержит элементы среднего уровня - панели ЧМИ, ПЛК). 10.4 Технологические защиты и блокировки ДСК (реализуются средним уровнем - ПЛК) Ленточные конвейеры: датчики схода ленты; датчики контроля скорости ленты; датчики контроля ограждения привода (кроме конвейеров поз. B1-B4 см. описание ниже); аварийные тросовые выключатели. для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров оборудованы тепловыми замками. Пересыпки материала: Датчики контроля забивки течек, бункеров, воронок дробилок. Объединенные группы оборудования (поз. A1, A2, A3, B1; поз. A4, B2, B3 и поз. A5, A6, B4): кнопки аварийного отключения (с двух сторон); датчики открыт ¦ Раздел ПД №6_ТХ2.pdf, стр. 24: ема подачи извести для 1-й линии рудоподготовки 2-я линия рудоподготовки Система подачи извести для 2-й линии рудоподготовки HA-1.19-1 HA-1.20-1 7.8 1 Данная схема автоматизации разработана на основании задания, выданного технологическим отделом; 2 Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.208-2013; 3 Приборы и средства автоматизации на схеме обозначены синим цветом; 4 Обозначение позиций датчиков автоматизации: SE х.х-х Датчик контроля скорости конвейерной ленты ZS х.х-х-1 Датчик контроля ограждения ZS х.х-х-2 Аварийный тросовый выключатель H х.х-х Кнопка аварийного отключения ZS х.х-х-3 Датчики схода ленты конвейера TT х.х-х Датчик температуры подшипников двигателя LS х.х-х Датчик заштыбовки течки Где х.х-х позиция технологического оборудования HA-1.3-2 HA-1.17-1 1.11 1.11 1.11 E-1.2-1 E-1.3-1 E-1.4-1 2 шт. 4.15 E-1.14-1 4.3 HA-1.14-2 5.7 5.1 5.16 5.4 5.2 5.8 5.9 5.10 5.12 5.13 5.5 5.14 |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-MEASUREMENT в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A008-2B40372B75 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: обеспечение оптимальных режимов работы оборудования и комплексов в целом | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A008-2B40372B75 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A009-27A90AA4FC | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: контроль состояния инженерных и технологических систем | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A009-27A90AA4FC | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-3841A43FB67400-A010-0A0D68E94C | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: мониторинг аварийных ситуаций всех инженерных и технологических систем онлайн на автоматизированных рабочих местах (АРМ) диспетчеров | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A010-0A0D68E94C | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 41: е оборудование, являющееся источником опасных факторов от движущихся машин, механизмов и подвижных частей имеют специально выделенные места обслуживания, обеспечены необходимыми площадками, предусмотрено ограждение движущихся и вращающихся частей оборудования. Предусмотрена механизация ремонтных работ с помощью установки постоянных грузоподъемных устройств. Что соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Приказ № 500 от 07.12.2020 «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ХОПО) в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - обеспечение герметичности оборудования; - исправность вытяжной и приточной вентиляции; - д ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 48: площади одним пожарным щитом и класса пожара. В проекте предусмотрены следующие мероприятия, предотвращающие возникновение, распространение и ликвидацию очагов возгорания: - разделение помещений с различными классами функциональной пожарной опасности, а также помещений с различными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (п.4.1. СП 4.13130.2013); - система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает своевременное обнаружение пожара и передачу сигнала о пожаре на приборы оповещения и управление эвакуацией персонала; - противодымная вентиляция с механическим побуждением обеспечивается с учётом принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; - эвакуация персонала из производственных помещений осуществляется через выходы непосредственно наружу или через коридор. В проекте ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55: водственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях 9.1 Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника Основными источниками пылеобразования на ДСК месторождения Дельмачик являются: - щековая, конусная и роторная дробилки; - питатели; - узлы пересыпки; - транспортирующие конвейеры; - с поверхности при статическом хранении материала на рудном складе. Наибольшее пылеобразование и пылевыделение происходит в местах пересыпа дробилки и конвейеров. Для первичных источников пылеобразования предусмотрены различные конструкции по отсасыванию пыли ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 58: я часть Л и с т ¦57 - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом ProfiBus DP/ModBus RTU (интерфейс RS-485). Верхний уровень (Уровень диспетчеризации): - состав: автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов; - функции: а) правление технологическим процессом оперативным персоналом; б) визуализация информации о ходе процесса; в) архивирование данных и протоколирование событий; г) отображение состояния оборудования, аварийных сигналов, измеряемых параметров. - коммуникационные характеристики: используются средства с сетевым протоколом Profinet/ModBus TCP (интерфейс Ethernet) и OPC для связи с SCADA-системой. 10.2 Средства измерений и автоматизации Требования к оборудованию: Применяемые средства измерений и автоматизации должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-ONLINE-MONITORING в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A011-BFEE2619E8 | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: дистанционное управление инженерными системами и технологическими линиями | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ИОС5, ТХ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A011-BFEE2619E8 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 24: троль сварных швов. ВИК. УЗК по ГОСТ Р 55724- 2013 3.5-2 Подвод сжатого воздуха к аспирацион- ным установкам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-3 Подвод сжатого воздуха к фильтр- сепараторам B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 43: ры имеют следующие, необходимые для безопасной работы, устройства (ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020): - блокирующие устройства, останавливающие работу оборудования; - устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине (для конвейеров длиной не больше 10 м аварийные кнопки оборудованы в головной и хвостовой частях); - сигнализацию о начале запуска оборудования; - блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты; - устройство, отключающее конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе; - устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, отключающие привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и роликов; - местную блокировку, предотвращающую пуск оборудования с централизованного пульта управления; - автоматически действующее тормозное устройство, срабатываю ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 46: от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), составляет не менее 2000 мм. - расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования составляет не менее 400 мм. Все подъёмно-транспортные средства имеют управление с пола, посредством пульта радиоуправления и оснащены устройством, предназначенным для предотвращения несанкционированного включения крана (ключ-марка). Для управления с пола предусмотрен свободный проход вдоль всего пути следования ПС для работников, управляющих ПС. 7.5 Мероприятия безопасности при эксплуатации компрессорного оборудования Снабжение оборудования ДСК сжатым воздухом осуществляется от отдельно стоящей модульной компрессорной станции (МКС). ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 49: льно возможного уровня. 6. При разработке (проектировании) и изготовлении оборудования учитываются ограничения, накладываемые на действия оператора при использовании средств индивидуальной защиты. 7. Оборудование укомплектовывается в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению. 8. Системы управления оборудованием обеспечивают безопасность ее эксплуатации во всех предусмотренных режимах работы (местный, дистанционный и автоматический) и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации. Системы управления исключают создание опасных ситуаций при возможных логических ошибках и из-за нарушения персоналом управляющих действий. Оборудование оснащается блокировочными устройствами, предотвращающими несанкционированное включение. |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну AUTOMATION-REMOTE-CONTROL в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-3841A43FB67400-A012-2FD44BC50C | ASSIGN-3841A43FB67400 | 37 | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: мониторинг состояния инженерных систем и технологических линий | FEATURE_PRESENCE | — | Производительность/пропускная способность |  |  | ТХ, ПЗ | AR-ASSIGN-3841A43FB67400-A012-2FD44BC50C | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A001-CC3AF7E9DB | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A001-CC3AF7E9DB | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A002-45FC59A436 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A002-45FC59A436 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: тва Электрические силовые и осветительные сети в производственных и административных зданиях предусмотрены с медными жилами и изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с индексом «нг-LS». Для питания противопожарных систем, систем оповещения и управления эвакуацией людей предусмотрено использование огнестойких кабелей, с индексом «нг- FRLS». По территории сети выполняются с помощью самонесущих изолированных проводов СИП и гибких хладостойких кабелей КГ-ХЛ. Кабели предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях либо групповой прокладки в наружных электроустановках. Все кабельные линии предусмотрены с соответствующей маркировкой. Сечения кабелей выбраны из условий: − длительно допустимого тока нагрузки; − потери напряжения в нормальном и аварийном режимах; − отключения однофазного короткого замыкания в конце линии; − пуска наиболее удаленных механизмов. Защита линий |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну POWER-OVERHEAD-INSULATED в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A003-E2E811AE3D | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Тип применяемых опор | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A003-E2E811AE3D | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A004-4969E4C0DA | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: на бетонных подножниках. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A004-4969E4C0DA | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A005-93B2BE62C9 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Прокладку линий по дробильно-сортировочному комплексу выполнить в металлических кабельных лотках. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A005-93B2BE62C9 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A006-316D6054E8 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Прокладку кабельных линий в земле не предусматривать. | PROHIBITION | ДСК | PROHIBITION |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A006-316D6054E8 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 22: Прокладка в земле не предусматривается. |  | Профильный проектный источник локально и явно фиксирует, что запрещённое решение не предусматривается. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A007-D48A01DC96 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Подсмотреть дизельную электростанцию для потребителей, требующих первую категорию по надежности электроснабжения. | TRACEABILITY | ДСК | TRACEABILITY |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A007-D48A01DC96 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-2F5857508F42B7-A008-722E939950 | ASSIGN-2F5857508F42B7 | 38 | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными линиями с изолированными проводами. Тип применяемых опор: Проект выполнить согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и ПУЭ-6, 7 | NORMATIVE_CLAUSE | ДСК | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-2F5857508F42B7-A008-722E939950 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A001-6856FF4307 | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Для электроосвещения предусмотреть светодиодные светильники. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A001-6856FF4307 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 16: ым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учёту расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование Мероприятия по экономии электрической энергии предусматривают: − правильный подбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности ближе к потребителю; − использование энергосберегающих приборов освещения - современных светодиодных светильников; − автоматическое управление наружным освещением с использованием фотореле или в соответствии с временным графиком; − размещение распределительных устройств как можно ближе к скоплению электрических нагрузок; − прокладку кабельных линий по кратчайшим трассам. 7.1 Описание мест расположения приборов учёта используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов у ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 25: но- противопожарного водоснабжения с резервуарами Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.19 КПП Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.20 Пункт обогрева Рабочее освещение, световой указатель «Выход» 4.25 Навес системы подачи извести Рабочее освещение Рабочее освещение Для рабочего освещения применена система общего освещения. Для освещения помещений применены светодиодные светильники. Светильники имеют закрытые рассеиватели и степень защиты не менее IP 20. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается и применяются светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь защищается выключателями дифференциального ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 48: ение от вала дизельного двигателя. 3.11. Требования к системе освещения Система освещения блок-контейнера должна обеспечивать нормативные уровни освещенности для безопасного проведения пусконаладочных, оперативных и регламентных работ в любое время суток. В пределах блок-контейнера необходимо предусмотреть следующие независимые сети освещения:  Рабочее освещение.  Ремонтное освещение (с применением переносных аккумуляторных светильников).  Наружное освещение. Все применяемые внутри и снаружи блок-контейнера светильники должны быть энергосберегающего светодиодного типа. Светильники внутри агрегатного отсека должны иметь промышленное пылевлагозащищенное исполнение со степенью защиты не ниже IP54, а наружные светильники — не ниже IP65. Искусственная освещенность внутри блок-контейнера на уровне рабочих поверхностей и зон обслуживания должна соответствовать действующим нормам и составлять |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну LIGHTING-LED в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A002-9E25CA3626 | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выполнить с помощью прожекторных мачт. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1, ПЗУ | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A002-9E25CA3626 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 15: выгреб №2 V=1,0 м³ (4.21.4); − очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) в т.ч.: − аккумулирующая ёмкость №1 (4.22.1); − аккумулирующая ёмкость №2 (4.22.2); − очистные сооружения №1 (4.22.3); − приемная камера К1 (4.22.4); − аккумулирующая ёмкость №3 (4.22.5); − очистные сооружения №2 (4.22.6); − приемная камера К2 (4.22.7); − ограждение (4.23); − дизельная электростанция (4.24); − навес системы подачи извести (4.25); − мачты освещения (4.26). Для обеспечения защиты площадки дробильно-сортировочного комплекса от подтопления разработана система водоотведения, в состав которой входит: − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3. Для отведения поверхностных стоков с территории площадки предусмотрены водоотводные канавы Кв-1, Кв-2, Кв-3, Кв-4. ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 19: V=1,8 м³ « (5,7) Выгреб №1 V=1,0 м³ « (4,5) Выгреб №2 V=1,0 м³ « (4,5) Очистные сооружения ливневых сточных вод всего, в т.ч.: м2 232,1 Аккумулирующая ёмкость №1 « (71,10) Аккумулирующая ёмкость №2 « (71,10) Очистные сооружения №1 « (7,4) Приемная камера К1 « (2,0) Аккумулирующая ёмкость №3 « (71,1) Очистные сооружения №2 « (7,4) Приемная камера К2 « (2,0) Дизельная электростанция м2 15,0* Навес системы подачи извести « 186,0 Мачты освещения (5 шт) « 54,5 3 Коэффициент застройки % 8,27 4 Площадь, занятая дорожными покрытиями м2 16058,0 Примечание - *Дизельная электростанция устанавливается на салазках ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 27: м. Пешеходная связь между верхней площадкой с рудным складом и нижней с инфраструктурой осуществляется последством двух металлических лестниц, расположенных с двух сторон от технологического комплекса. Ширина лестниц принята 1,00 м, высота левой - 6,00 м, правой - 4,80 м. Уклон левой лестницы 1:1,5, правой - 1:2. Обе лестницы должны быть с промежуточной площадкой длиной 1,0 м по середине и ограждением высотой не менее 1,0 м. Освещение территории ДСК предусмотрено светильниками на опорах, установленными вдоль внутриплощадочных проездов, и мачтами освещения (поз. 4.26). Пешеходная связь двух уровней площадки ДСК выполняется по металлическим лестницам, установленным по грунтовым откосам. Сброс поверхностных стоков из канавы Кв-1 в канаву Кв-2 предусмотрен по быстротоку. Быстроток необходимо выполнить в соответствии с "Альбомом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах обще ¦ Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf, стр. 5: 7 4.18 4.19 КПП 4.22 Очистные сооружения ливневых сточных вод 4.22.1 Аккумулирующая ёмкость №1 4.22.2 Аккумулирующая ёмкость №2 4.22.3 Очистные сооружения №1 4.22.4 Приемная камера К1 4.22.5 Аккумулирующая ёмкость №3 4.22.6 Очистные сооружения №2 4.22.7 Приемная камера К2 4.21.2 Выгреб V=6,0 м³ 4.21.3 Жироуловитель V=1,8 м³ Выгреб №1 V=1,0 м³ 4.23 Ограждение 4.24 Дизельная электростанция 4.25 Навес системы подачи извести 4.26 Мачты освещения 4 Сантехнический модуль Столовая Модуль раздевалки Модуль обеспыливания Здание проборазделки Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами Раскомандировочная - учебный класс Здание с кабинетом заместителя начальника 4.16.1 Эстакада кабельная 4.20 Пункт обогрева Номер на плане 4.21.1 Сооружения бытовой и производственной канализации 4.21 4.21.4 Выгреб №2 V=1,0 м³ Резервный номер 4.2.3 Резервный номер Экспликация зданий |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну LIGHTING-MAST в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A003-27D6147532 | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A003-27D6147532 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 26: ование людей. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте не более 1 м. Освещенность аварийного резервного освещения составляет не менее 30% от нормируемой освещенности общего рабочего освещения. Световые указатели «Выход» предусматриваются над эвакуационными выходами из зданий на площадке, непосредственно ведущими наружу. Светильники аварийного освещения и световые указатели предусматривается с блоками авариного питания в качестве резервного источника электропитания. В качестве источников света приняты светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения, в нормальном режиме, участвуют в создании необходимой освещенности на рабочих поверхностях. Наружное освещение Для освещения территории предприятия предусматривается сеть наружного освещения. Светильники наружного освещения ус |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну LIGHTING-CONSOLE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-BA391FBC6F577E-A004-BC31EAEA4A | ASSIGN-BA391FBC6F577E | 39 | Уровни искусственного освещения принять в соответствии с СП 52.13330.2016 | NORMATIVE_CLAUSE | ДСК | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-BA391FBC6F577E-A004-BC31EAEA4A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-888BFB63A14032-A001-3D08D70B26 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A001-3D08D70B26 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 33: ка ДЭС до строительной площадки Заказчика.  Выполнение шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ на подготовленном Заказчиком основании. Тип, сечение и длина внешних силовых и контрольных кабелей определяются проектной документацией и не входят в объем поставки оборудования. Поставщик обязан предусмотреть в боковой стенке или днище контейнера герметичные вводы и клеммные ряды (шины) для подключения указанных кабелей. Внешний контур защитного заземления ДЭС разрабатывается в составе проектной документации объекта и выполняется силами строительно-монтажной организации. Поставщик обязан предусмотреть на корпусе контейнера и на внутреннем контуре заземления нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру. ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 39: 7 Для подключения внешних силовых и контрольных кабелей в боковой стене или днище контейнера должны быть предусмотрены специализированные сальниковые доски с возможностью герметизации проходов. По всему внутреннему периметру отсеков контейнера на высоте 150 мм от уровня пола должен быть смонтирован внутренний контур заземления из стальной оцинкованной полосы сечением не менее 4 × 40 мм. Монтаж контура заземления должен быть выполнен до установки навесного оборудования и систем отопления. С внешней стороны блок-контейнера должны быть предусмотрены нормативные болтовые зажимы для подключения к внешнему контуру заземления объекта. Все металлические поверхности блок-контейнера (внутренние и наружные) должны пройти обязательную антикоррозийную обработку. Подготовка поверхностей перед окраской должна быть выполнена до степени Sa 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Окраска оборудования |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну ELECTRICAL-GROUNDING в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-888BFB63A14032-A002-4328D0B6A2 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса выполлнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A002-4328D0B6A2 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну ELECTRICAL-LIGHTNING-MAST в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-888BFB63A14032-A003-1792F10156 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций этих зданий. | Проверка наличия | ДСК | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A003-1792F10156 | TRUSTED | Соответствует заданию | Соответствует | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 21: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦20 Режим работы нейтрали электроустановки глухозаземленная. С принципиальной схемой молниезащиты и заземления, а также с расчетом заземляющего устройства можно ознакомиться в графической части. Система уравнивания потенциалов Проектом принята система уравнивания потенциалов, которая включает в себя следующее: − заземлители электроустановок; − главные заземляющие шины; − совмещенные PEN-проводники питающей линии; − защитные проводники системы уравнивания потенциалов, которые соединяют металлоконструкции зданий, стальные трубы водопровода на вводе в здания, воздуховоды системы вентиляции. Система дополнительного уравнивания потенц ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 20: RAM-0207.4-ЗД-ПД-ИОС1.1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦19 10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите На объекте приняты следующие защитные меры безопасности эксплуатации электроустановок: − общие защитные меры; − система защитного заземления; − система уравнивания потенциалов; − молниезащита. Общие защитные меры Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции использованного оборудования соответствуют условиям окружающей среды и пожарной безопасности помещений, согласно действующим нормативным документам. Уровень электрических и электромагнитных излучений от проектируемых электроустановок не вызывают ухудшения существующего состояния окружающей среды |  | Атомарное условие подтверждено проектным решением по паттерну ELECTRICAL-LIGHTNING-STRUCTURE в профильном разделе. |  | PASSED | PASSED | PASSED
ASSIGN-888BFB63A14032-A004-F9F182C6A4 | ASSIGN-888BFB63A14032 | 40 | Молниезащиту выполнить в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153- 34.21.122-2003 | NORMATIVE_CLAUSE | ДСК | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ИОС1 | AR-ASSIGN-888BFB63A14032-A004-F9F182C6A4 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-D92AEACAD0919F-A001-F78FC7E7BC | ASSIGN-D92AEACAD0919F | 41 | Разработать перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПОС, ПЗ | AR-ASSIGN-D92AEACAD0919F-A001-F78FC7E7BC | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B3BC73B6C08407-A001-444F19BB18 | ASSIGN-B3BC73B6C08407 | 42 | Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, и Федеральным законом Российской Федерации №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-B3BC73B6C08407-A001-444F19BB18 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-FAAED2D315AF8E-A001-063BCA53B5 | ASSIGN-FAAED2D315AF8E | 43 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-FAAED2D315AF8E-A001-063BCA53B5 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-17251F1A0A4DD4-A001-5C7075E298 | ASSIGN-17251F1A0A4DD4 | 44 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-17251F1A0A4DD4-A001-5C7075E298 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-783AD352DCC283-A001-4E232F80E3 | ASSIGN-783AD352DCC283 | 45 | Выполнить согласно действующему законодательству РФ | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-783AD352DCC283-A001-4E232F80E3 | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B331B07F2EAE61-A001-7EAE78287A | ASSIGN-B331B07F2EAE61 | 46 | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. | NORMATIVE_CLAUSE | — | NORMATIVE_CLAUSE |  |  | ПОС, ПЗ | AR-ASSIGN-B331B07F2EAE61-A001-7EAE78287A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B331B07F2EAE61-A002-F03181FA48 | ASSIGN-B331B07F2EAE61 | 46 | Актуализированная редакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ALL | AR-ASSIGN-B331B07F2EAE61-A002-F03181FA48 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-C86206CEB36287-A001-C7B2F7F5DF | ASSIGN-C86206CEB36287 | 47 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-C86206CEB36287-A001-C7B2F7F5DF | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-B52474791A34FB-A001-276F0A677D | ASSIGN-B52474791A34FB | 48 | Определить при разработке документации | Определяется проектом | — | DESIGN_DETERMINED |  |  | ALL | AR-ASSIGN-B52474791A34FB-A001-276F0A677D | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-56E6D693675901-A001-81DD2B693A | ASSIGN-56E6D693675901 | 49 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-56E6D693675901-A001-81DD2B693A | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-30C43B519A36FA-A001-D02D96C647 | ASSIGN-30C43B519A36FA | 50 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-30C43B519A36FA-A001-D02D96C647 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A001-FFFAA6E381 | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A001-FFFAA6E381 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A002-5950ABA209 | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A002-5950ABA209 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A003-BD530573BB | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства» | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПОС, ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A003-BD530573BB | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-7ED8C79E03787F-A004-4140DA4A45 | ASSIGN-7ED8C79E03787F | 51 | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: Состав проекта определить на стадии разработки проектной документации | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-7ED8C79E03787F-A004-4140DA4A45 | EXPERIMENTAL | Требует проверки | Требует проверки специалистом |  |  | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. |  | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-5F03B560F7837C-A001-CDEBD14EA9 | ASSIGN-5F03B560F7837C | 52 | Разработка не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-5F03B560F7837C-A001-CDEBD14EA9 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-90778AE5809ECC-A001-DAFCBC6ECF | ASSIGN-90778AE5809ECC | 55 | Определить по ТУ Заказчика | Проверка наличия | — | PRESENCE_REQUIREMENT |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-90778AE5809ECC-A001-DAFCBC6ECF | EXPERIMENTAL | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | BLOCKED | BLOCKED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-9F6B4A19B43D82-A001-B828B12874 | ASSIGN-9F6B4A19B43D82 | 65 | Не требуется | PROHIBITION | — | PROHIBITION |  |  | ALL | AR-ASSIGN-9F6B4A19B43D82-A001-B828B12874 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-45FB1387181287-A001-9DEC517AF6 | ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | После получения положительных заключений экспертиз Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации в составе: в электронном виде, в соответствии с Приказом Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». | DOCUMENT_DELIVERABLE | — | DOCUMENT_DELIVERABLE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-45FB1387181287-A001-9DEC517AF6 | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-45FB1387181287-A002-9C6308368E | ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | После получения положительных заключений экспертиз Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации в составе: в электронном виде в редактируемом формате | DOCUMENT_DELIVERABLE | — | DOCUMENT_DELIVERABLE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-45FB1387181287-A002-9C6308368E | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED
ASSIGN-45FB1387181287-A003-99D1C9010F | ASSIGN-45FB1387181287 | 69 | После получения положительных заключений экспертиз Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации в составе: на бумажном носителе в двух экземплярах | DOCUMENT_DELIVERABLE | — | DOCUMENT_DELIVERABLE |  |  | ПЗ | AR-ASSIGN-45FB1387181287-A003-99D1C9010F | TRUSTED | Не проверено системой | Не проверено автоматически |  |  | Для нормативного или комплектностного условия отсутствует верифицированный адресный источник. | Проверить условие специалистом по указанным ожидаемым разделам. | PASSED | PASSED | NOT_REQUIRED

## План действий
Приоритетное действие
Проверить показатель «Площадь застройки» по объекту «Компрессорная» и согласовать сведения между разделами.
Задание на проектирование: завершить проверку 107 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Требования НТД: завершить проверку 14 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Чек-листы: завершить проверку 437 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Задание, ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Межраздельная сверка: получить недостающие доказательства по 113 проверкам.
Ссылки НТД: проверить актуальность и редакции 232 позиций.

## НТД — все упоминания
Ссылка/обозначение | Канонический ID | Статус | Дата верификации | Верифицированная редакция | Заменяющий документ | Действует до | Официальный источник | Тип официального источника | Документ | Страница | Оценка влияния | coverage_status | project_risk_applicable | context | verification_basis | expert_occurrences | expert_project_count | verification_priority | priority_score | requires_specialist | edition_assessment | verification_freshness | changes | verification_evidence | verification_method | official_source_candidate
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации В рамках отдельного договора 20 Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство объекта 1. Сейсмичность района (Казаново, Шилка) в баллах шкалы MSK- 64 в соответствии с СП 14.13330.2018 по карте сейсмического райо- нирования территории Российской Федерации ОСР-2015 А, В и С в привязке к средним грунтовым условиям составляет соответственно 6, 7 и 8 баллов. В соответствии с таб. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофи- зика опасных природных воздействий», землетрясения интенсивно- стью 6 и 7 баллов относятся к опасны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 115.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 2 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | на которых будет осуществляться строительство объекта 1. Сейсмичность района (Казаново, Шилка) в баллах шкалы MSK- 64 в соответствии с СП 14.13330.2018 по карте сейсмического райо- нирования территории Российской Федерации ОСР-2015 А, В и С в привязке к средним грунтовым условиям составляет соответственно 6, 7 и 8 баллов. В соответствии с таб. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофи- зика опасных природных воздействий», землетрясения интенсивно- стью 6 и 7 баллов относятся к опасным природным процессам. Для расчета зданий и сооружений нормального уровня ответственности | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 16350-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | чень данных и требований Содержание основных данных и требований согласно п. 4.3 СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) применить карту (ОСР- 2015- А). 2. Район относится к островному распространению вечномерзлых грунтов 3. В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 - уме- ренно холодный 4. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ 5. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатической зоне 6. Согласно Постановлению Правительства № 1946 от 16.11.2021г. район строительства не относится к районам крайнего севера и при- равненных к ним. 21 Характеристика | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | № п.п. Перечень данных и требований Содержание основных данных и требований согласно п. 4.3 СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) применить карту (ОСР- 2015- А). 2. Район относится к островному распространению вечномерзлых грунтов 3. В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 - уме- ренно холодный 4. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ 5. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатиче | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .3 СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) применить карту (ОСР- 2015- А). 2. Район относится к островному распространению вечномерзлых грунтов 3. В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 - уме- ренно холодный 4. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ 5. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатической зоне 6. Согласно Постановлению Правительства № 1946 от 16.11.2021г. район строительства не относится к районам крайнего севера и при- равненных к ним. 21 Характеристика внешних условий Принять согласно инженерным изысканиям. Дополнительные условия: С | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | положить в границах земельного отвода, предоставленного заказчиком (приложение Б). 2. При размещении проектируемых зданий и сооружений преду- смотреть планировочные работы для обеспечения водоотвода с по- верхности площадки. 3. Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответ- ствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 4. Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 18.13330.2019 | SP:18.13330.2019 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | рную подготовку территории предусмотреть в соответ- ствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 4. Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 5. Разработать сеть внутриплощадочных проездов. Учесть суще- ствующую дорожную сеть | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 18.13330.2019","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 4. Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 5. Разработать сеть внутриплощадочных проездов. Учесть суще- ствующую дорожную сеть предприятия 6. Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим об | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 37.13330.2012 | SP:37.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 5. Разработать сеть внутриплощадочных проездов. Учесть суще- ствующую дорожную сеть предприятия 6. Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. Раз- меры определить проектом исходя из габаритов техники и требова- ний | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 37.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП II-7-81* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | № п.п. Перечень данных и требований Содержание основных данных и требований согласно п. 4.3 СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) применить карту (ОСР- 2015- А). 2. Район относится к островному распространению вечномерзлых грунтов 3. В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 - уме- ренно холодный 4. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ 5. В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатической зоне 6. Согласно Постановлению Прави | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 3.02.01-87 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 3 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | размещении проектируемых зданий и сооружений преду- смотреть планировочные работы для обеспечения водоотвода с по- верхности площадки. 3. Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответ- ствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 4. Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9179-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | площадку перегрузки согласно общим техническим реше- ниям планировочной организации земельного участка. 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погруз- чиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3. 3. Размер куска для подачи на дробление 0-500мм. 4. Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посред- ством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Под- воз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобиль- ным транспортом в мягких контейнерах - МКР, объемом 1 м3. Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | согласно нормативным требова- ниям к основаниям технологического оборудования с динамиче- скими нагрузками. 4. Характеристики блочно-модульных зданий принять по докумен- тации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком. 5. По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 6. Выполнение соединений металлоконструкций - сварные. 7. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым Требования к инженерным системам объектов 29 Отопление, вентиляция и кондиционирование Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ям к основаниям технологического оборудования с динамиче- скими нагрузками. 4. Характеристики блочно-модульных зданий принять по докумен- тации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком. 5. По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 6. Выполнение соединений металлоконструкций - сварные. 7. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым Требования к инженерным системам объектов 29 Отопление, вентиляция и кондиционирование Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требовани | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 6. Выполнение соединений металлоконструкций - сварные. 7. Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым Требования к инженерным системам объектов 29 Отопление, вентиляция и кондиционирование Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 60.13330.2020 | SP:60.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | вания к инженерным системам объектов 29 Отопление, вентиляция и кондиционирование Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 35 | 9 | P2 | 66.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 60.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 61.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | нирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 41-01-2003 | SNIP:41-01-2003 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | нтиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 33 | 8 | P2 | 59.4 | TRUE | {"reference_year": 2003,"current_year": 2003,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 41-01-2003","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 41-03-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 4 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р ЕН-13779 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | актеру об- служиваемых помещений. Расчет воздухообмена вести в соответствии с действующими нор- мативами. Выбросы воздуха в атмосферу от вытяжных систем вентиляции помещений разместить на расстоянии от приемных устройств наружного воздуха приточных систем вентиляции в соответствии с ГОСТ Р ЕН-13779- 2007. Предусмотреть мероприятия по снижению шума от работающих вентагрегатов: - установку глушителей шума на воздуховодах; - установку гибких вставок между вентиляторами и воздухово- дами. В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции обеспечить наличие клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиляции, во избежание обратного тока воздуха и неконтролир | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ции обеспечить наличие клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиляции, во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции (прил. А.10.6 ГОСТ Р ЕН 13779- 2007). Предусмотреть: - возможность очистки, дезинфекции воздуховодов и их демон- тажа согласно прил. А.14 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 и гл. 4 ЕН 12097- 1997. - наличие проходов к обслуживаемому оборудованию в соответ- ствии с п. 6.2.19 СНиП 12-03-2001 Теплоизоляция воздуховодов - маты из базальтового волокна, толщину определить расчетом. Огнезащитное покрытие воздуховодов - маты из базальтового во- локна, толщину определить исходя из требований по нормируемой степени огнестойкости воздуховодов по СП 7.13 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 73.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | № п.п. Перечень данных и требований Содержание основных данных и требований - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». - отопление Источник теплоснабжения для системы отопления - электриче- ские сети. В помещениях предусмотреть электрические конвекторы с соот- ветствующей степенью защиты от пыли и влаги, теплоотдачу при- боров принять п | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 7.13130.2013 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | № п.п. Перечень данных и требований Содержание основных данных и требований - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». - отопление Источник теплоснабжения для системы отопления - электриче- ские сети. В помещениях предусмотреть электрические конвекторы с соот- ветствующей степенью защиты от пыли и влаги, теплоотдачу при- боров принять по расчету на теплопотери помещения при темпера- туре воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 и р | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 3.05.01-85 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | № п.п. Перечень данных и требований Содержание основных данных и требований - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». - отопление Источник теплоснабжения для системы отопления - электриче- ские сети. В помещениях предусмотреть электрические конвекторы с соот- ветствующей степенью защиты от пыли и влаги, теплоотдачу при- боров принять по расчету на теплопотери помещения при темпера- туре воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 5 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | духа и неконтролируемой вентиляции (прил. А.10.6 ГОСТ Р ЕН 13779- 2007). Предусмотреть: - возможность очистки, дезинфекции воздуховодов и их демон- тажа согласно прил. А.14 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 и гл. 4 ЕН 12097- 1997. - наличие проходов к обслуживаемому оборудованию в соответ- ствии с п. 6.2.19 СНиП 12-03-2001 Теплоизоляция воздуховодов - маты из базальтового волокна, толщину определить расчетом. Огнезащитное покрытие воздуховодов - маты из базальтового во- локна, толщину определить исходя из требований по нормируемой степени огнестойкости воздуховодов по СП 7.13130.2013. - кондиционирование Необходимость применения систем кондиционирования для асси- миляции тепловыделений в | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | светодиодные светильники. Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выпол- нить с помощью прожекторных мачт. Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. Уровни искусственного освещения принять в соответствии с СП 52.13330.2016. 40 Молниезащита и заземление Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса вы- поллнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | о-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности Выполнить согласно действующему законодательству РФ. 46 Требования к проекту организации строительства Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре- дакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра- ботке и оформлению ПОС и ППР». 47 Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, Не требуется | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
Постановлением Правительства РФ №87 | PP:87 | Действует | 2026-08-18 | ред. от 21.10.2025 |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 8 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | Разработка не требуется. 45 Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности Выполнить согласно действующему законодательству РФ. 46 Требования к проекту организации строительства Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре- дакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра- ботке и оформлению ПОС и ППР». 47 Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, Не требуется | Кураторская запись ExpertCheck; статус должен регулярно перепроверяться по официальному источнику. | 819 | 18 | P1 | 1638 | FALSE | {"reference_year": null,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ред. от 21.10.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 1,"needs_refresh": false} | [] | []
Постановлением Правительства РФ № 87 | PP:87 | Действует | 2026-08-18 | ред. от 21.10.2025 |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 9 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ства объекта Не требуется 51 Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, дей- ствующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проект- ной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: − Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения»; − Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строи- тельства»; Состав проекта определить на стадии разработки проектной докумен- тации. 52 Требования к разработке специальных техни | Кураторская запись ExpertCheck; статус должен регулярно перепроверяться по официальному источнику. | 819 | 18 | P1 | 1638 | FALSE | {"reference_year": null,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ред. от 21.10.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 1,"needs_refresh": false} | [] | []
ГОСТ 27751-2014 | GOST:27751-2014 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 - класс конструктивной пожарной опасности согласно статье №31 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 7) столбец 12 - уровень ответственности согласно п.7 ст.4 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ст.48.1 ФЗ №190; 8) столбец 12 - класс сооружения согласно приложению А ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; 9) столбец 12 - коэффициент надёжности согласно части 7 ст. 16 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и п. 10.1 ГОСТ 27751-2014; 10) столбец 12 - класс значимости по СП 132.13330.2011 «Обеспечени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 48 | 16 | P2 | 96 | TRUE | {"reference_year": 2014,"current_year": 2014,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 27751-2014","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 132.13330.2011 | SP:132.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т.48.1 ФЗ №190; 8) столбец 12 - класс сооружения согласно приложению А ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; 9) столбец 12 - коэффициент надёжности согласно части 7 ст. 16 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и п. 10.1 ГОСТ 27751-2014; 10) столбец 12 - класс значимости по СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования». | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 19 | 9 | P2 | 36.1 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 132.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ФЗ №123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Задание на проектирование (ДСК).pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ность, согласно положениям статьи 1079 ГК РФ. Такие объекты именуются источниками повышенной опасности; 3) столбец 7 - принадлежность к опасным производственным объектам согласно статье №2 ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 4) столбец 8 - категория здания по взрывопожарной опасности согласно статье №27 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 5) столбец 9 - класс функциональной пожарной опасности согласно статье №32 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 6) столбец 10 - класс конструктивной пожарной опасности согласно статье №31 ФЗ №1 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 27751-2014 | GOST:27751-2014 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузкам | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 48 | 16 | P2 | 96 | TRUE | {"reference_year": 2014,"current_year": 2014,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 27751-2014","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Низкий | Проверено по реестру | FALSE | Э). Издание 7. - М.: НЦ ЭНАС, 2020. - 480 с. 27. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021). 28. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Основания для разработки проектной документации 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка about:blank 17/47 | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | О принятии строительных норм и правил Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. 10. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 12. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 13. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопож | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 2.13130.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | троительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. 10. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 12. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 13. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкц | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 12. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 13. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатолог | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 12.13130.2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 13. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ным и конструктивным решениям. 14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | атегорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытов | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 26.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ия СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № 61651). 24. Федеральные нормы и правил | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | инамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № 61651). 24. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, зарег. в Минюсте 30.12.2020 № 61983). 25. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23- 05-95*» (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр). 26. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. - М.: НЦ ЭНАС, 2020. - 480 с. 27. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Главным государственным санитарным вр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ния» СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. 9. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. 10. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 12. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 13. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 14 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-01-99* | SNIP:23-01-99* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 15. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная ре | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 25 | 11 | P2 | 50 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 23-01-99*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.03.11-85 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 5. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Ад | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 18.02.01-83* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ние). 16. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 17. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные норм | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.02.05-87 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 18. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 52-01-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | уализированная редакция СНиП 18.02.01-83*. 19. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № 61651). 24. Феде | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 31-03-2001 | SNIP:31-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 20. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № 61651). 24. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 6 | 4 | P3 | 8.4 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 31-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 21. СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04- 87. 23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № 61651). 24. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ | FZ:7-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2. Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 7. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 8. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 62 | 8 | P1 | 111.6 | TRUE | {"reference_year": 2002,"current_year": 2002,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ | FZ:89-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2. Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 7. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 8. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть I. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 6 | P2 | 28.8 | TRUE | {"reference_year": 1998,"current_year": 1998,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон № 74-ФЗ |  | Требует верификации | [5 empty] | PRAVO | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 7. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 8. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. 9. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 1 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов
СП 115.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 26 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | го района Забайкальского края, в истоке р. Дельмачик. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности природных процессов - опасная Сведения об объекте капитального строительства, его функциональном назначении, составе и характеристике производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг) Наименование объекта капитального строительства: Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» 25.06.2026, 12:30 Пояснительная записка ab | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | PP:87 | Действует | 2026-08-18 | ред. от 21.10.2025 |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | 47 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | и действующих санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных норм и правил (СНиП, СП, СанПиН), с соблюдением технических условий на электроснабжение, сети связи, телефонизацию, рекультивацию земельного участка. Проектная документация выполнена с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Принятые в проектной документации решения и разработанные мероприятия позволят исключить риски возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации объекта, создать безопасные и нормальные для жизни людей и окружающей среды условия проживания и существования при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий. Главн | Кураторская запись ExpertCheck; статус должен регулярно перепроверяться по официальному источнику. | 819 | 18 | P1 | 1638 | FALSE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "В проекте указана редакция 2008 года; в реестре контролируется редакция 2025 года.","current_reference": "ред. от 21.10.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 1,"needs_refresh": false} | [] | []
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 8 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | реднегорья, в пределах юго-восточных отрогов Талачинского хребта, на правом борту р. Дельмачик. Рельеф района проектирования среднегорный, с абсолютными отметками 739,0-943,0 м. Крутизна склонов достигает 5÷25º. Согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП 131.13330.2020, Приложение А, район строительства проектируемого объекта относится к I климатическому району, подрайону В. Климат района резко континентальный. Зима длительная и суровая, малоснежная, с устойчивой ясной сухой погодой. Лето теплое, а в отдельные годы даже жаркое, более влажное во второй половине. Переходные сезоны года укорочены по продолжительности, особенно весна, на период кот | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | пожарной и пожарной опасности - Вн. Дизельная электростанция - оборудование категории по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. Устанавливается на салазках. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории комплекса приняты не менее нормативных, указанных в табл. 3 СП 4.13130.2013. На территории дробильно-сортировочного комплекса предусмотрены спланированные участки для дальнейшего размещения зданий и сооружений инфраструктуры (отапливаемое здание 18,00х60,00 м в осях, котельная, открытые контейнерные площадки и другое на усмотрение заказчика), которые будут выполняться отдельным проектом. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 23 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | е с ним процессы морозного пучения. Грунты деятельного слоя обладают среднепучинистыми (ИГЭ-1а, 2) свойствами. Интенсивность сейсмического воздействия района строительства принята по г. Шилка и составляет по карте А - 6 баллов, по карте В - 7 баллов, по карте С - 8 баллов (ОСР-2015) [СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», прил. А]. Грунты, слагающие площадку, по сейсмическим свойствам относятся к I-II категории. Сейсмичность площадки строительства, с учетом категории грунтов по сейсмическим свойствам, по карте В - 7 баллов. Для уточнения инженерно-сейсмологических условий площадки строительства были выполнены геофизические работы по микросейсморайонированию и вы | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 23 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ий (скв.№ 17/24-20/24, 44/24, 45/24) по условиям протекания процесса является естественно подтопленной, так как уровень грунтовых вод в скважинах находится на глубине менее 3,0 м от поверхности земли, а также, с учетом сезонных колебаний, может повышаться на 1,0-1,5 м от существующего (согласно СП 22.13330.2016, п. 5.8). Участки с вышеперечисленными скважинами по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относятся к I-А-1. В связи с тем, что в районе работ отсутствует стационарная гидрогеологическая сеть, а соответственно и данные мониторинга за уровнем подземных вод, сезонные колебания уровня приняты по единовременным замерам, выполненным ОАО «Забай | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 115.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 24 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | часть Л и с т ¦23 Остальная часть площадки по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к III-A-1 (неподтопляемая), в связи с тем, что подземные воды не были вскрыты на момент изысканий в остальных скважинах. В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности природных процессов - весьма опасная. Расчеты устойчивости по профилям, выполненным в техническом отчете 7989-И-Ш-ИГИ, показали, что прилегающие к площадке склоны устойчивы. Коэффициент устойчивости таких откосов с дополнительными нагрузками в виде возможных сейсмических воздействий (особое сочетание нагрузок) составил не менее Ky = 1,2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58801-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ем IV класса ответственности. Нагорный канал в конструктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения шириной по дну 0,6 м. Глубина нагорного канала по креплению 0,6 м, заложение откосов 1:1,5. Трапецеидальное сечение канала принято согласно ГОСТ Р 58801-2020. Расчет поверхностного стока в нагорный канал и гидравлический расчёт канала и крепления приведены в Приложении А. В качестве материала крепления на всей протяжённости канала применяется каменная наброска d (диаметр камня) =100 мм, толщиной 0,3 м. Для недопущения суффозии и размытия русла канала, под креплением укладывается слой геотекстиля плотностью 200 г/м2. В концевом участке нагорного ка | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25100-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | я расширение канала до 5,0 м и выполаживание уклона дна канала, для погашения энергии потока во избежание эрозии почвы в точках сброса. Прочностные характеристики камня, принятого в качестве крепления: −Прочность камня на сжатие не менее 300-400 кгс/см2 - камень средней прочности по ГОСТ 25100-2020; −Коэффициент размягчаемости воде: не ниже 0,9 для изверженных и метаморфических пород и 0,8 - для осадочных; −Марка камня по морозостойкости - не менее F100. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля необходимо выполнять в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551-82. Для обеспечения надежной эксплуатации нагорного канала необходим | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 58.13330.2019 | SP:58.13330.2019 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | отсутствуют селитебные территории, авария не приводит к человеческим жертвам, угрозе здоровью людей, ущербу окружающей среде и не препятствует нормальной работе предприятия. Учитывая вышеописанные идентификационные признаки, в соответствии с приложением Б (таблица Б.4) СП 58.13330.2019 Свод правил «Гидротехнические сооружения. Основные положения» нагорный канал является гидротехническим сооружением IV класса ответственности. Нагорный канал в конструктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения шириной по дну 0,6 м. Глубина нагорного канала по креплению 0,6 м, заложение откосов 1:1,5. Трапецеидальное сечение канала принято согласно ГОСТ Р 58801-2 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 58.13330.2019","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ОСТ 25100-2020; −Коэффициент размягчаемости воде: не ниже 0,9 для изверженных и метаморфических пород и 0,8 - для осадочных; −Марка камня по морозостойкости - не менее F100. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля необходимо выполнять в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551-82. Для обеспечения надежной эксплуатации нагорного канала необходимо вести постоянный контроль за режимом его работы, проводить обследования и планово-предупредительные ремонты в установленные сроки. Все наблюдения за эксплуатацией заносятся в специальные журналы. Результаты контроля и наблюдений оформляются в текстовой форме в виде записок, отчетов, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 81.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 25 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Коэффициент размягчаемости воде: не ниже 0,9 для изверженных и метаморфических пород и 0,8 - для осадочных; −Марка камня по морозостойкости - не менее F100. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля необходимо выполнять в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551-82. Для обеспечения надежной эксплуатации нагорного канала необходимо вести постоянный контроль за режимом его работы, проводить обследования и планово-предупредительные ремонты в установленные сроки. Все наблюдения за эксплуатацией заносятся в специальные журналы. Результаты контроля и наблюдений оформляются в текстовой форме в виде записок, отчетов, справок. Предусма | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 34.13330.2021 | SP:34.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 26 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | с перемещением грунта на расстояние до 50 м в насыпь с уплотнением) до отметок на 0,50 м ниже проектных. Окончательную планировку площадки необходимо выполнять «чистым» грунтом. Заложение откосов насыпи приняты 1:1,5. Коэффициент уплотнения принят 0,95 на основании таблицы В.14 СП 34.13330.2021 с учётом того, что объект строительства располагается в I3 дорожно-климатической зоне и на площадке будут сооружаться автомобильные проезды с облегчённой конструкцией дорожной одежды. Конструкция земляного полотна учитывает рекомендации, изложенные в п. 7.3 СП 14.13330.2018. Минимальный уклон площадок и проездов принят 0,003‰, максимальный - 0,082‰. Решения по вертикальной планировке пл | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 4 | P3 | 5.6 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 34.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 26 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ицы В.14 СП 34.13330.2021 с учётом того, что объект строительства располагается в I3 дорожно-климатической зоне и на площадке будут сооружаться автомобильные проезды с облегчённой конструкцией дорожной одежды. Конструкция земляного полотна учитывает рекомендации, изложенные в п. 7.3 СП 14.13330.2018. Минимальный уклон площадок и проездов принят 0,003‰, максимальный - 0,082‰. Решения по вертикальной планировке площадки (устройство открытых водоотводных канав, быстротоков на откосах, а также спланированная с нормативными уклонами территория) исключают возможность возникновения эрозии почв и заболачивания. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 29 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | я. Так же по ним производится доставка полуфабрикатов в столовую и вывоз мусора. На территории предусмотрена площадка для парковки личного легкового автотранспорта. Количество машино-мест обусловлено пожеланиями заказчика. Расположение проездов выполнено в соответствии с противопожарными нормами согласно СП 4.13130.2013, п. 8. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 25607-2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 30 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | равийных с непрерывной гранулометрией С1 и С4, толщиной слоя 0,20 м и 0,40 м соответственно (тип 2). За расчетный автомобиль приняты самосвалы HOWO T5G 30 т (трехосные) и 50 т (четырехосные). Внутриплощадочные проезды и площадки предусмотрены с покрытием из гравийной смеси С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 30 см (тип 1). На площадке склада недробленой руды, где работает фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5, предусмотрено покрытие из фракционированного щебня по способу заклинки толщиной слоя 0,25 м (тип 3). Основная фракция 40-80 мм, заклинивающая фракция 5-20 мм. Расчеты покрытий тип 1, тип 2 и тип 3 приведены в приложении Б. Внутриплощадочные технологические проезды с шириной прое | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 37.13330.2012 | SP:37.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 30 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | чии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения Реконструируемый участок автомобильной дороги со стороны карьера, примыкающий к площадке склада недробленой руды на территории дробильно-сортировочного комплекса, запроектирован категории IV-к. Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины - 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м. На дорогах и площадках дробильно-сортировочного комплекса, где проезжают самосвалы грузоподъемностью 30-50 т, запроектировано двухслойное покрытие из смесей гравийных с непрерывной гранулометрией С1 и С4, толщиной | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 37.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 7798-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | M-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦30 Крепление металлических гофрированных листов выполняется болтами М20х40 по ГОСТ 7798-70 из стали марок 35Х или 38ХА и гайками М20 по ГОСТ 4543-2016, шайбы плосковыпуклые стальные применяются Ш1 (серия 3.501.-3.183.01.1-36) и плосковогнутые стальные шайбы Ш2 (серия 3.501.-3.183.01.1-36-01). Количество на каждую трубу дано на листах 15-17 тома 2.2. Отверстия труб проверены из условия безнапорного режима протекания воды. Наибольшая глубина потока во входном сечении трубы не превышает 0,75 о | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 4543-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | омплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦30 Крепление металлических гофрированных листов выполняется болтами М20х40 по ГОСТ 7798-70 из стали марок 35Х или 38ХА и гайками М20 по ГОСТ 4543-2016, шайбы плосковыпуклые стальные применяются Ш1 (серия 3.501.-3.183.01.1-36) и плосковогнутые стальные шайбы Ш2 (серия 3.501.-3.183.01.1-36-01). Количество на каждую трубу дано на листах 15-17 тома 2.2. Отверстия труб проверены из условия безнапорного режима протекания воды. Наибольшая глубина потока во входном сечении трубы не превышает 0,75 от диаметра трубы. Класс нагрузки на водопропускные трубы пр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 35.13330.2011 | SP:35.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Трубы расположены на глубине не менее 2,5 м от верха проезжей части до низа трубы. Входные и выходные оголовочные части расположены по дну кюветов в месте стыковки с водоотводным каналом. Вероятность превышения максимальных расходов паводков принята 2 % согласно таблице 5.3 СП 35.13330.2011 и СП 33-101 «Определение расчетных гидрологических характеристик», рассчитанным по формуле предельной интенсивности паводка, а также объема стока весеннего половодья с учетом региональных особенностей, и соответствует максимальному расходу воды. Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (СНиП 23.01-99*) и типовом проекту, конструкция трубы принята обычного исполнения, полной зав | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 4 | P2 | 22.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 35.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 131.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ице 5.3 СП 35.13330.2011 и СП 33-101 «Определение расчетных гидрологических характеристик», рассчитанным по формуле предельной интенсивности паводка, а также объема стока весеннего половодья с учетом региональных особенностей, и соответствует максимальному расходу воды. Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (СНиП 23.01-99*) и типовом проекту, конструкция трубы принята обычного исполнения, полной заводской готовности с двойной антикоррозионной защитой. Оголовочная часть запроектирована с вертикально срезанным торцом, выступающий из насыпи на уровне ее подошвы не менее чем на 0,20 м. На входе и выходе из трубы под оголовочными частями предусматриваются цементо- гру | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 35.1333.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | триваются цементо- грунтовые подушки. Под телом трубы устраивается подушка из гравийно-песчаной смеси толщиной 70 см по слою заменённого насыпного щебенистого грунта. В ходе проектирования выполнены расчеты, обосновывающие конструктивные решения по проектируемым сооружениям, на основании СП 35.1333.2011 и СП 22.13330.2016. Результаты представлены в таблицах на листах 15-17. Геология на листах показана. Защитный лоток (Л1) изготавливается из мелкозернистого бетона В20 толщиной 0,08 м по слою щебня толщиной 0,10 мм. Армирование блоков производится сеткой по ГОСТ 23279 с ячейкой 100х75 мм из проволоки диаметром 3 мм класса Вр по ГОСТ 6727. Блоки лотка устраиваются на предварительно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | грунтовые подушки. Под телом трубы устраивается подушка из гравийно-песчаной смеси толщиной 70 см по слою заменённого насыпного щебенистого грунта. В ходе проектирования выполнены расчеты, обосновывающие конструктивные решения по проектируемым сооружениям, на основании СП 35.1333.2011 и СП 22.13330.2016. Результаты представлены в таблицах на листах 15-17. Геология на листах показана. Защитный лоток (Л1) изготавливается из мелкозернистого бетона В20 толщиной 0,08 м по слою щебня толщиной 0,10 мм. Армирование блоков производится сеткой по ГОСТ 23279 с ячейкой 100х75 мм из проволоки диаметром 3 мм класса Вр по ГОСТ 6727. Блоки лотка устраиваются на предварительно очищенную поверхно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23.01-99* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ние расчетных гидрологических характеристик», рассчитанным по формуле предельной интенсивности паводка, а также объема стока весеннего половодья с учетом региональных особенностей, и соответствует максимальному расходу воды. Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (СНиП 23.01-99*) и типовом проекту, конструкция трубы принята обычного исполнения, полной заводской готовности с двойной антикоррозионной защитой. Оголовочная часть запроектирована с вертикально срезанным торцом, выступающий из насыпи на уровне ее подошвы не менее чем на 0,20 м. На входе и выходе из трубы под оголовочными частями предусматриваются цементо- грунтовые подушки. Под телом трубы устраивается | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 35.13330.2011 | SP:35.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 32 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | головочной части с проектируемым каналом. Укрепление канала показано в приложении 1 тома 2.2. Гидравлические характеристиками на входе, выходе из труб показаны на листах 15-17 тома 2.2. При проектировании выполнены расчеты труб на осевое сопротивление осевому сжатию оснований по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта). По СП 22.13330.2016 и по материалам ИГИ (угол внутреннего трения и по деформациям) выполнены расчеты по I и II группе предельных состояний. На основании тома 7989-И-Ш-ИГИ1-Т проектируемые трубы размещены на насыпных грунтах (ИГЭ-1б), в томе ИГИ1 указано, что данный грунт в связи с наличием пустот не рекомендуется использовать в каче | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 4 | P2 | 22.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 35.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 32 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ложении 1 тома 2.2. Гидравлические характеристиками на входе, выходе из труб показаны на листах 15-17 тома 2.2. При проектировании выполнены расчеты труб на осевое сопротивление осевому сжатию оснований по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта). По СП 22.13330.2016 и по материалам ИГИ (угол внутреннего трения и по деформациям) выполнены расчеты по I и II группе предельных состояний. На основании тома 7989-И-Ш-ИГИ1-Т проектируемые трубы размещены на насыпных грунтах (ИГЭ-1б), в томе ИГИ1 указано, что данный грунт в связи с наличием пустот не рекомендуется использовать в качестве основания. Рекомендуется произвести срезку насыпных грунтов, а затем | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 103.13330.2012 | SP:103.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | о-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦35 И-Ш-.ИГМИ, выполненному ОАО «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» в 2024 г. В соответствии п. 8.5 СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85» нагорные каналы проектируются из расчета пропуска максимального паводкового расхода воды обеспеченностью 5%. Согласно отчету по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, на участке проектирования, максимальные расходы воды формируются во время дождевых паводков. Определение расчетного расхода у | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 1 | P3 | 2.2 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 103.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.06.14-85 | SNIP:2.06.14-85 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦35 И-Ш-.ИГМИ, выполненному ОАО «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» в 2024 г. В соответствии п. 8.5 СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85» нагорные каналы проектируются из расчета пропуска максимального паводкового расхода воды обеспеченностью 5%. Согласно отчету по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, на участке проектирования, максимальные расходы воды формируются во время дождевых паводков. Определение расчетного расхода у проектируемых искусственных сооружений выполнено в соответствии с требованиями СП 33-101-2003 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 1 | P3 | 2.2 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.06.14-85","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 25100-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 37 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | руктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения шириной по дну 0,6 м, глубиной не менее 0,6 м. Заложение откосов принимается 1:1,5. Прочностные характеристики щебня/скального грунта, принятого в качестве укрепления русла канала, соответствуют: −прочность камня на сжатие не менее 300-400 кгс/см² (30-40 МПа) - камень средней прочности по ГОСТ 25100-2020; −коэффициент размягчаемости в воде: не ниже 0,9 для изверженных и метаморфических пород и 0,8 - для осадочных; −марка камня по морозостойкости - не менее F300. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля выполняется в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 529.1325800.2023 | SP:529.1325800.2023 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 37 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦36 № п.п Наименование параметра Обозна чение Ед. изм. Ссылка на данные НК 1 Север НК 1 ЮГ 1 Максимальный обеспеченный расход 𝑄𝑝% м³/с СП 529.1325800.2023 0,22 0,31 0,54 0,77 2 Сборный коэффициент стока φ Ед. ИГМИ 1,0 1,0 1,0 1,0 3 Площадь водосбора А км² 0,029 0,029 0,042 0,042 4 Максимальный суточный слой осадков вероятности превышений 1%, H мм ИГМИ 108 108 108 108 5 Коэффициент, снижающий максимальный расход за счет озёрности бассейна; δ Ед. ИГМИ 1 1 1 1 6 Продолжительность склонового добегания τск м | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 27 | 5 | P2 | 40.5 | TRUE | {"reference_year": 2023,"current_year": 2023,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 529.1325800.2023","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 37 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | −прочность камня на сжатие не менее 300-400 кгс/см² (30-40 МПа) - камень средней прочности по ГОСТ 25100-2020; −коэффициент размягчаемости в воде: не ниже 0,9 для изверженных и метаморфических пород и 0,8 - для осадочных; −марка камня по морозостойкости - не менее F300. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля выполняется в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551-82. Гидравлический расчет нагорного канала. Канал в конструктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения, с заложением откосов 1:1,5 и шириной по дну 0,6 м. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 81.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 37 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | на сжатие не менее 300-400 кгс/см² (30-40 МПа) - камень средней прочности по ГОСТ 25100-2020; −коэффициент размягчаемости в воде: не ниже 0,9 для изверженных и метаморфических пород и 0,8 - для осадочных; −марка камня по морозостойкости - не менее F300. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля выполняется в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551-82. Гидравлический расчет нагорного канала. Канал в конструктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения, с заложением откосов 1:1,5 и шириной по дну 0,6 м. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.01.14-83 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 37 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тности превышений 1%, H мм ИГМИ 108 108 108 108 5 Коэффициент, снижающий максимальный расход за счет озёрности бассейна; δ Ед. ИГМИ 1 1 1 1 6 Продолжительность склонового добегания τск мин СП 529.1325800.2023 (стр. 44-45) 60 60 60 60 7 Максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения q'1 Ед. СНиП 2.01.14-83 (приложение 21) 0,17 0,17 0,17 0,17 8 Переходный коэффициент от максимальных мгновенных расходов воды ежегодной вероятности превышения Р = 1% к максимальным расходам воды другой вероятности превышения λр Ед. СНиП 2.01.14-83 (приложение 19 и 20) 0.7 1 0.7 1 Конструкция нагорного канала Нагорный канал в кон | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 100.13330.2016 | SP:100.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 38 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦37 Гидравлический расчет выполнен по методике, описанной в приложении Р СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения». В ходе гидравлического расчёта установлена глубина наполнения нагорного канала при прохождении расчетного расхода, расчетная скорость течения воды на рассматриваемом участке канала. Расчет расхода воды произведен по формуле: Q= W * C * (Ri)½ Q - расход воды в отводном русле, м³/с W - площадь живого сечения потока, м² Расчет коэффициента Шези произ | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 3 | P3 | 6.5 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 100.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНИП 2.06.03-85* | SNIP:2.06.03-85 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 38 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | с, R= W/ χ Расчет смоченного периода находится по формлуле: χ=b +2h * (1+m²)0.5; χ - смоченный периметр, b - ширина канав или каналов по дну (конструктивно по параметрам землеройной техники), м; m - крутизна откоса (принимается согласно рекомендациям приложения П по СП 100.13330.2016 (приложения 15 СНИП 2.06.03-85*) «Мелиоративные системы и сооружения» в зависимости от грунтов ложа канав и каналов или вида крепления); h - глубина потока, м. Показатель степени, вычисляется по формуле Павловского по формуле: y - Показатель степени Радиус закругления канала назначается исходя из параметров канала (площади сечения, режима работы, типа противофильтрационного покрыти | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 3 | P3 | 5.2 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.06.03-85","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 100.13330.2016 | SP:100.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 39 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦38 𝑟= 5𝐵, гдеB - ширина канала по урезу воды, м. По результатам гидравлического расчёта, устанавливается необходимость крепления русла нагорного канала и выбирается тип и конструкция крепления согласно приложению С СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения». Нагорный канал выполняется с двускатным уклоном с вершиной в точке ПК2+75,8. Расход для проверочного случая 1% обеспеченности составляет: 0,31 м3/с для Северного участка канала - ПК0+00-ПК2+85,7 и 0,77 м3/с для южного участка канала на ПК2+85,7-ПК5+84,1. Таблица 2 - Гидравлический расчет нагорного канала НК№1 Диапазон пикетов i, % h, м W, м² Χ, м R, м y | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 3 | P3 | 6.5 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 100.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 100.13330.2 | SP:100.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 39 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦38 𝑟= 5𝐵, гдеB - ширина канала по урезу воды, м. По результатам гидравлического расчёта, устанавливается необходимость крепления русла нагорного канала и выбирается тип и конструкция крепления согласно приложению С СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения». Нагорный канал выполняется с двускатным уклоном с вершиной в точке ПК2+75,8. Расход для проверочного случая 1% обеспеченности составляет: 0,31 м3/с для Северного участка канала - ПК0+00-ПК2+85,7 и 0,77 м3/с для южного участка канала на ПК2+85,7-ПК5+84,1. Таблица 2 - Гидравлический расчет нагорного канала НК№1 Диапазон пикетов i, % h, м W, м² Χ, м R, м | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 3 | P3 | 6.5 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 100.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 17066-94 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 61 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | удельный вес грунта засыпки трубы γп = 21,5 кН/м3 - Диаметр трубы D = 1,528 м - Конструкция трубы Из гофрированных листов полной заводской готовности марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (размеры гофра 130 х 32,5 мм, длиной 1396,5 мм и полезной шириной листа 1170 мм - Материал труб Сталь марки 09Г2Д по ГОСТ 17066-94 Болты - сталь марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-2016 Геометрические характеристики гофра Толщина металла d = 4,0 мм Момент инерции продольного сечения стенки на единицу длины МГТ I = 0,000000644 м4/м (0,644 см4/см) Момент сопротивления продольного (вдоль МГТ) сечения брутто стенки на единицу длины МГТ W = 0,0000353 м3/м (0,353 см3/см) Плас | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 4543-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 61 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 - Диаметр трубы D = 1,528 м - Конструкция трубы Из гофрированных листов полной заводской готовности марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (размеры гофра 130 х 32,5 мм, длиной 1396,5 мм и полезной шириной листа 1170 мм - Материал труб Сталь марки 09Г2Д по ГОСТ 17066-94 Болты - сталь марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-2016 Геометрические характеристики гофра Толщина металла d = 4,0 мм Момент инерции продольного сечения стенки на единицу длины МГТ I = 0,000000644 м4/м (0,644 см4/см) Момент сопротивления продольного (вдоль МГТ) сечения брутто стенки на единицу длины МГТ W = 0,0000353 м3/м (0,353 см3/см) Пластический момент сопротивления продольного сечен | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 17066-94 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | грунта засыпки трубы γп = 21,5 кН/м3 - Диаметр трубы D = 1,528 м - Конструкция трубы Из гофрированных листов полной заводской готовности марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (размеры гофра 130 х 32,5 мм, длиной 1396,5 мм и полезной шириной листа 1170 мм - Материал труб Сталь марки 09Г2Д по ГОСТ 17066-94 Болты - сталь марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-2016 Геометрические характеристики гофра Толщина металла d = 4,0 мм Момент инерции продольного сечения стенки на единицу длины МГТ I = 0,000000644 м4/м (0,644 см4/см) Момент сопротивления продольного (вдоль МГТ) сечения брутто стенки на единицу длины МГТ W = 0,0000353 м3/м (0,353 см3/см) Пластический момент | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 4543-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | трубы D = 1,528 м - Конструкция трубы Из гофрированных листов полной заводской готовности марки ЛМГ1.15.40 толщиной стенки 4 мм (размеры гофра 130 х 32,5 мм, длиной 1396,5 мм и полезной шириной листа 1170 мм - Материал труб Сталь марки 09Г2Д по ГОСТ 17066-94 Болты - сталь марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-2016 Геометрические характеристики гофра Толщина металла d = 4,0 мм Момент инерции продольного сечения стенки на единицу длины МГТ I = 0,000000644 м4/м (0,644 см4/см) Момент сопротивления продольного (вдоль МГТ) сечения брутто стенки на единицу длины МГТ W = 0,0000353 м3/м (0,353 см3/см) Пластический момент сопротивления продольного сечения стенки на един | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 18.13330.2019 | SP:18.13330.2019 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | рмативной документации 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 3. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий); 4. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07- 91*; 5. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констру | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 18.13330.2019","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 37.13330.2012 | SP:37.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 3. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий); 4. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07- 91*; 5. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 37.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 34.13330.2021 | SP:34.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | документации и требованиях к их содержанию» 3. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий); 4. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07- 91*; 5. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мели | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 4 | P3 | 5.6 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 34.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | » 3. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий); 4. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07- 91*; 5. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализи | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07- 91*; 5. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 11. ВНТП | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 35.13330.2011 | SP:35.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 11. ВНТП 35-86 Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 4 | P2 | 22.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 35.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 100.13330.2016 | SP:100.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | анения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 11. ВНТП 35-86 Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 3 | P3 | 6.5 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 100.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.05.07 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | е разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 3. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий); 4. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07- 91*; 5. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП II-7-81* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 21 Автомобильные дороги; 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 11. ВНТП 35-86 Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной м | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.05.03-84* | SNIP:2.05.03-84* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 11. ВНТП 35-86 Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 14 | 4 | P3 | 19.6 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.05.03-84*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.06.03-85 | SNIP:2.06.03-85 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ивным решениям; 7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 8. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 9. СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 11. ВНТП 35-86 Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 3 | P3 | 5.2 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.06.03-85","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦69 Перечень нормативной документации 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 3. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий); 4. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуали | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 25607-2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 5 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ачения Опоры освещения со светильниками Мачты освещения Демонтаж сущ . ограждения Покрытие проездов и площадок (тип 1) Внутриплощадочные дороги, площадки для карьерного транспорта 1 Грузовой контейнер 20 футов торговая сеть (для мусорных контейнеров) Смесь гравийная С4 по ГОСТ 25607-2009 - 0,40 м тип 2 Смесь гравийная С1 по ГОСТ 25607-2009 - 0,30 м тип 1 Грунт местный уплотненный Фракц . щебень по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 (основная фр . 40-70 мм , расклинивающая фр . 5-20 мм ) - 0,25 м Грунт местный уплотненный Уплотненный местный грунт тип 3 Ворота откатные Ворота распашные 2 Скамья торговая сеть Скамья Калитка Смесь гравийная С1 по ГОСТ 25607-2009 - 0,20 м Песчанно-гравий | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 5 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | щадки для карьерного транспорта 1 Грузовой контейнер 20 футов торговая сеть (для мусорных контейнеров) Смесь гравийная С4 по ГОСТ 25607-2009 - 0,40 м тип 2 Смесь гравийная С1 по ГОСТ 25607-2009 - 0,30 м тип 1 Грунт местный уплотненный Фракц . щебень по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 (основная фр . 40-70 мм , расклинивающая фр . 5-20 мм ) - 0,25 м Грунт местный уплотненный Уплотненный местный грунт тип 3 Ворота откатные Ворота распашные 2 Скамья торговая сеть Скамья Калитка Смесь гравийная С1 по ГОСТ 25607-2009 - 0,20 м Песчанно-гравийная смесь С2 - 0,10 м Уплотненный местный грунт тип 4 ГОСТ 53350-2009 Ведомость покрытий проездов, площадок, дорожек Ведомость малых архитектурны | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 53350-2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 5 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | вающая фр . 5-20 мм ) - 0,25 м Грунт местный уплотненный Уплотненный местный грунт тип 3 Ворота откатные Ворота распашные 2 Скамья торговая сеть Скамья Калитка Смесь гравийная С1 по ГОСТ 25607-2009 - 0,20 м Песчанно-гравийная смесь С2 - 0,10 м Уплотненный местный грунт тип 4 ГОСТ 53350-2009 Ведомость покрытий проездов, площадок, дорожек Ведомость малых архитектурных форм и переносного оборудования 1 - зам. 103/26 21.05.26 R6,00 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 7798-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | равая 3.501-3.183.01 Блок экрана 22,26 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлический гофрированный 79,20 72 М16×40 ГОСТ 7798-70 Болт 0,098 1350 2М16 ГОСТ 5915-70 Гайка 0,0332 1350 Ш1 3.501-3.183.01.1-36 Шайба плосковыпуклая 0,0291 1350 Ш2 3.501-3.183.01.1-36-01Шайба плосковогнутая 0,0350 1350 Спецификация металла на трубу Наименование работ Материал Ед. изм. Количество Объём котлована выходного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Объём котлована входного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Об | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5915-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2,26 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлический гофрированный 79,20 72 М16×40 ГОСТ 7798-70 Болт 0,098 1350 2М16 ГОСТ 5915-70 Гайка 0,0332 1350 Ш1 3.501-3.183.01.1-36 Шайба плосковыпуклая 0,0291 1350 Ш2 3.501-3.183.01.1-36-01Шайба плосковогнутая 0,0350 1350 Спецификация металла на трубу Наименование работ Материал Ед. изм. Количество Объём котлована выходного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Объём котлована входного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Объём котлована тела трубы м³ 36,23 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23279-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | септированные доски м³ 0,07 Укрепление русла на выходе, площадь м² 7,01 объём укрепления Мон. бетон B20, F300, W8 м³ 0,84 объём подготовки Щебень м³ 0,70 арматура А240 кг 15,42 антисептированные доски м³ 0,05 Объёмы строительных и монтажных работ 837,45 A240 d=6 мм, яч. 0,2×0,2 м ГОСТ 23279-2012 837,32 837,40 837,47 837,45 1:1 1:5 1:1 1:5 1:5 1:5 1:1 1:1 Щебень Антисептированная доска обмазанная битумом Арматурная сетка Укрепление русла Мон. бетон B20, F300, W8 Подготовка Щебень Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 ∅ 1 500 Марка Обозначение Наименование Объём, м³ Масса, кг Количеств Блок упора 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | нование Объём, м³ Масса, кг Количеств Блок упора 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356×500 Блок упора 0,397 2 Объем подготовки под блоки упора м² 0,27 Щебень фр. 5-20 мм из монолитного бетона (1:25) Антисептированная доска обмазанная битумом Монолитный бетон B20 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 Подготовка Щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93 Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" 500 30 400 100 100 120 100 120 1б 4 tQ edQ 836,88 831,38 8,0 2,5 48/24 2,5 837,49 8,0 831,99 47/24 План (1:100) Ось трубы Цементно- грунтовая подушка Выходной оголовок Входной оголовок Г Г В В Б Б А - А Продольный разрез по трубе (1:100) 21 125 3 500 5 000 3 146 1 2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | а 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356×500 Блок упора 0,397 2 Объем подготовки под блоки упора м² 0,27 Щебень фр. 5-20 мм из монолитного бетона (1:25) Антисептированная доска обмазанная битумом Монолитный бетон B20 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 Подготовка Щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93 Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" 500 30 400 100 100 120 100 120 1б 4 tQ edQ 836,88 831,38 8,0 2,5 48/24 2,5 837,49 8,0 831,99 47/24 План (1:100) Ось трубы Цементно- грунтовая подушка Выходной оголовок Входной оголовок Г Г В В Б Б А - А Продольный разрез по трубе (1:100) 21 125 3 500 5 000 3 146 1 265 1 265 700 1 690 3 089 3 000 800 3 000 800 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 35.13330.2011 | SP:35.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | I^p I^L e R^0 ᵠ,° Сп, кПа R/γ^n p R/γn (I гр) R/γn (II гр) 4 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый. 0,137 <0 0,424 343 24°/ 28° 12 / 18 338,47 96,08 120,14 195,77 * - расчет выполнен по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта), ** - расчет выполнен по СП 22.13330.2016 (по материалам ИГИ) Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Стадия Лист Листов Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Согласовано Согласовано Согласовано ООО "РАМ Инжиниринг" П 15 Алешина Данченко Некрасова Разраб. Проверил Н. контр. RAM-0207.4-ЗД-П-ПЗУ2 Формат А3х3 #### Площадка дробильно-сорт | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 4 | P2 | 22.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 35.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый. 0,137 <0 0,424 343 24°/ 28° 12 / 18 338,47 96,08 120,14 195,77 * - расчет выполнен по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта), ** - расчет выполнен по СП 22.13330.2016 (по материалам ИГИ) Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Стадия Лист Листов Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Согласовано Согласовано Согласовано ООО "РАМ Инжиниринг" П 15 Алешина Данченко Некрасова Разраб. Проверил Н. контр. RAM-0207.4-ЗД-П-ПЗУ2 Формат А3х3 #### Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Водоотводные сооружения Водопропускная труба №1 из г | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 23279-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 150 845,81 3 000 3 000 800 844,20 844,06 846,78 845,68 845,54 10 095 9 860 19 955 846,88 846,63 11 127 5 564 5 564 5 000 421 1 690 2 500 3 500 421 1 690 2 500 500 4 000 4 000 11 600 450 5 900 700 2 500 700 H H/2 30 9978 844,19 14966 A240 d=6 мм, яч. 0,2×0,2 м ГОСТ 23279-2012 844,06 4989 844,14 844,21 19955 844,20 844,21 844,19 844,14 5 000 5 000 3 300 3 500 3 500 2 000 Цементно-грунтовая подушка левая 3.501-3.183.01 Блок экрана 21,27 1 Цементно-грунтовая подушка правая 3.501-3.183.01 Блок экрана 21,27 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлическ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 7798-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | равая 3.501-3.183.01 Блок экрана 21,27 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлический гофрированный 79,20 68 М16×40 ГОСТ 7798-70 Болт 0,098 1275 2М16 ГОСТ 5915-70 Гайка 0,0332 1275 Ш1 3.501-3.183.01.1-36 Шайба плосковыпуклая 0,0291 1275 Ш2 3.501-3.183.01.1-36-01 Шайба плосковогнутая 0,0350 1275 Спецификация металла на трубу Наименование работ Материал Ед. изм. Количество Объём котлована входного оголовка м³ 12,30 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,30 Объём котлована выходного оголовка м³ 12,30 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,30 О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5915-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 1,27 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлический гофрированный 79,20 68 М16×40 ГОСТ 7798-70 Болт 0,098 1275 2М16 ГОСТ 5915-70 Гайка 0,0332 1275 Ш1 3.501-3.183.01.1-36 Шайба плосковыпуклая 0,0291 1275 Ш2 3.501-3.183.01.1-36-01 Шайба плосковогнутая 0,0350 1275 Спецификация металла на трубу Наименование работ Материал Ед. изм. Количество Объём котлована входного оголовка м³ 12,30 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,30 Объём котлована выходного оголовка м³ 12,30 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,30 Объём котлована тела трубы м³ 33,61 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 20, F300, W8 толщиной 80 мм на слое "Щебень" толщиной 100 мм Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 1:0,75 1:0,75 Конструкция упора из монолитного бетона (1:25) 500 30 Антисептированная доска обмазанная битумом Монолитный бетон B20 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 Подготовка Щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93 400 100 100 120 100 120 Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" 1 500 1 500 2 250 2 250 Марка Обозначение Наименование Объём, м³ Масса, кг Количеств Блок упора 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356×500 Блок упора 0,397 2 Укрепление русла на входе, площадь м² 16,51 Щебень фр. 5-20 мм 800 Гран | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лщиной 100 мм Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 1:0,75 1:0,75 Конструкция упора из монолитного бетона (1:25) 500 30 Антисептированная доска обмазанная битумом Монолитный бетон B20 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 Подготовка Щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93 400 100 100 120 100 120 Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" 1 500 1 500 2 250 2 250 Марка Обозначение Наименование Объём, м³ Масса, кг Количеств Блок упора 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356×500 Блок упора 0,397 2 Укрепление русла на входе, площадь м² 16,51 Щебень фр. 5-20 мм 800 Граница работ Цементно- грунтовая подушка Цемент | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 35.13330.2011 | SP:35.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | злый, при оттаивании малой степени водонасыщения. Щебень сильновыветрелый, средней прочности. 0,059 <0 0,426 450 - / - *** - / - *** 409,36 92,25 - - 2 Суглинок дресвяный, коричневого цвета, талый, твердый 0,071 <0 0,494 343 17°/ 29° 20 / 43 466,54 145,56 232,47 * - расчет выполнен по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта), ** - расчет выполнен по СП 22.13330.2016 (по материалам ИГИ), *** - данные в материалах ИГИ отсутствуют, грунт не пригоден (замена) Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Стадия Лист Листов Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Согласовано Согласовано Согласовано ООО "РАМ Инжиниринг" П 16 Алешина Данченко Некрасова Разраб. Проверил Н. кон | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 4 | P2 | 22.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 35.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 059 <0 0,426 450 - / - *** - / - *** 409,36 92,25 - - 2 Суглинок дресвяный, коричневого цвета, талый, твердый 0,071 <0 0,494 343 17°/ 29° 20 / 43 466,54 145,56 232,47 * - расчет выполнен по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта), ** - расчет выполнен по СП 22.13330.2016 (по материалам ИГИ), *** - данные в материалах ИГИ отсутствуют, грунт не пригоден (замена) Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Стадия Лист Листов Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Согласовано Согласовано Согласовано ООО "РАМ Инжиниринг" П 16 Алешина Данченко Некрасова Разраб. Проверил Н. контр. RAM-0207.4-ЗД-П-ПЗУ2 Формат А3х3 #### Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золот | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 23279-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 5 1 265 838,31 700 3 250 841,79 2 997 843,06 3 000 800 3 000 800 841,40 839,98 843,43 842,88 841,46 26 248 843,79 843,03 42 882 21 925 20 957 5 000 421 1 690 2 700 3 500 421 1 690 2 700 500 4 000 4 000 11 600 450 5 900 700 2 500 700 A240 d=6 мм, яч. 0,2×0,2 м ГОСТ 23279-2012 H H/2 30 839,98 13179 840,38 26358 840,75 39536 841,09 52715 841,40 841,09 840,75 840,38 5 000 5 100 3 300 3 500 3 600 2 000 Цементно-грунтовая подушка левая 3.501-3.183.01 Блок экрана 22,26 1 Цементно-грунтовая подушка правая 3.501-3.183.01 Блок экрана 22,26 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 7798-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | авая 3.501-3.183.01 Блок экрана 22,26 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлический гофрированный 79,20 180 М16×40 ГОСТ 7798-70 Болт 0,098 3375 2М16 ГОСТ 5915-70 Гайка 0,0332 3375 Ш1 3.501-3.183.01.1-36 Шайба плосковыпуклая 0,0291 3375 Ш2 3.501-3.183.01.1-36-01 Шайба плосковогнутая 0,0350 3375 Спецификация металла на трубу Наименование работ Материал Ед. изм. Количество Объём котлована входного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Объём котлована выходного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5915-70 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ,26 1 Спецификация бетонных блоков на трубу Марка Обозначение Наименование Масса, кг Количеств У15 3.501-3.183.01.1-35 Уголок окаймляющий 4,50 6 ЛМГ1.15.40 3.501-3.183.01.1-20 Лист металлический гофрированный 79,20 180 М16×40 ГОСТ 7798-70 Болт 0,098 3375 2М16 ГОСТ 5915-70 Гайка 0,0332 3375 Ш1 3.501-3.183.01.1-36 Шайба плосковыпуклая 0,0291 3375 Ш2 3.501-3.183.01.1-36-01 Шайба плосковогнутая 0,0350 3375 Спецификация металла на трубу Наименование работ Материал Ед. изм. Количество Объём котлована входного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Объём котлована выходного оголовка м³ 12,82 засыпка Цементно-грунтовая смесь м³ 12,82 Объём котлована тела трубы м³ 106,9 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | н. бетон B20, F300, W8 толщиной 80 мм на слое "Щебень" толщиной 100 мм 84° Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Конструкция упора из монолитного бетона (1:25) 500 30 Антисептированная доска обмазанная битумом Монолитный бетон B20 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 Подготовка Щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93 400 100 100 120 100 120 Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" 1 500 1 500 2 250 2 250 Марка Обозначение Наименование Объём, м³ Масса, кг Количеств Блок упора 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356×500 Блок упора 0,397 2 Объем подготовки под блоки упора м² 0,27 Щебень фр. 5-20 мм Цементно- г | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Щебень" толщиной 100 мм 84° Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Защитный лоток 1260 ∅ 1 500 Конструкция упора из монолитного бетона (1:25) 500 30 Антисептированная доска обмазанная битумом Монолитный бетон B20 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 Подготовка Щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93 400 100 100 120 100 120 Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" Мон. бетон B20, F300, W8 на слое "Щебень" 1 500 1 500 2 250 2 250 Марка Обозначение Наименование Объём, м³ Масса, кг Количеств Блок упора 1498×356×500 Блок упора 0,264 2 Блок упора 2248×356×500 Блок упора 0,397 2 Объем подготовки под блоки упора м² 0,27 Щебень фр. 5-20 мм Цементно- грунтовая подушка Цементно- грунтовая подушка | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 35.13330.2011 | SP:35.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ти. 0,059 <0 0,426 450 - / - *** - / - *** 409,36 92,25 - - 4 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый 0,072 <0 0,389 343 24°/ 28° 12 / 18 573,75 124,79 202,09 * - расчет выполнен по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта), ** - расчет выполнен по СП 22.13330.2016 (по материалам ИГИ), *** - данные в материалах ИГИ отсутствуют, грунт не пригоден (замена) 2 - зам. 131/26 03.06.26 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Стадия Лист Листов Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Согласовано Согласовано Согласовано ООО "РАМ Инжиниринг" П 17 Алешина Данченко Некрасов | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 4 | P2 | 22.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 35.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | 16 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | олнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый 0,072 <0 0,389 343 24°/ 28° 12 / 18 573,75 124,79 202,09 * - расчет выполнен по СП 35.13330.2011 (по справочным данным условного сопротивления грунта), ** - расчет выполнен по СП 22.13330.2016 (по материалам ИГИ), *** - данные в материалах ИГИ отсутствуют, грунт не пригоден (замена) 2 - зам. 131/26 03.06.26 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Стадия Лист Листов Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Согласовано Согласовано Согласовано ООО "РАМ Инжиниринг" П 17 Алешина Данченко Некрасова Разраб. Проверил Н. контр. RAM-0207.4-ЗД-П-ПЗУ2 Формат А3х4 #### Площадка дробильно-сортировоч | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 10 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с т ¦10 1.1 Операторская Операторская - позиция 4.4 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание Операторской выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Операторская - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание Оператор | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 10 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание Операторской выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Операторская - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание Операторская не является взрывоустойчивым зданием (Раздел 9. Мероприятия по | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 10 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 4.4 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание Операторской выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Операторская - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание Операторская не является взрывоустойчивым зданием (Раздел 9 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 11 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ьника Здание с кабинетом начальника - позиция 4.6 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание с кабинетом начальника выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Здание с кабинетом начальника - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание предназначено для размещения кабинет | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 11 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | огласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание с кабинетом начальника выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Здание с кабинетом начальника - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание предназначено для размещения кабинета начальника. Здание с постоянным рабочим местом. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 12 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | й класс Раскомандировочная-учебный класс - позиция 4.8 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Раскомандировочная-учебный класс выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Раскомандировочная-учебный класс - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,0 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения -2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,900. Здание предназначено для пр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 12 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 4.8 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Раскомандировочная-учебный класс выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Раскомандировочная-учебный класс - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,0 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения -2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,900. Здание предназначено для проведения учебных мероприятий, а также распределения | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 13 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | хнический модуль Сантехнический модуль - позиция 4.9 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Сантехнический модуль выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Сантехнический модуль - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное сооружение прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 9,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения -2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Сооружение без постоянных рабочих мест. За относител | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 13 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 9 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Сантехнический модуль выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Сантехнический модуль - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное сооружение прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 9,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения -2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Сооружение без постоянных рабочих мест. За относительную отметку 0,000 принят уровень основания блок-мо | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 14 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | .10-АР2. 1.8 Модуль раздевалки Модуль раздевалки - позиция 4.11 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Модуль раздевалки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Модуль раздевалки - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание без постоянных рабочих мест. За отно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 14 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ыливания - позиция 4.12 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Модуль обеспыливания выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Модуль обеспыливания - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное сооружение прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0 х 5,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения -2,5 м. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | позиция 4.11 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Модуль раздевалки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. Модуль раздевалки - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание без постоянных рабочих мест. За относительную отметку 0,000 принят уровень основания бл | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 15 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 2. 1.10 Здание проборазделки Здание проборазделки - позиция 4.13 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание проборазделки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Здание проборазделки - капитальное, одноэтажное, отапливаемое здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 х 11,0 м. Высота помещения - 4,5 м, 5.88 м. Отметка здания в коньке - +6,160. Здание проборазделки с постоянным рабочим местом. Группа производственных процессов согласно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 15 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | огласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание проборазделки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Здание проборазделки - капитальное, одноэтажное, отапливаемое здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 х 11,0 м. Высота помещения - 4,5 м, 5.88 м. Отметка здания в коньке - +6,160. Здание проборазделки с постоянным рабочим местом. Группа производственных процессов согласно СП 44.13330.2011 - 1б. Здание проборазделки предназначено для: - гр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 15 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | '- позиция 4.13 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание проборазделки выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Здание проборазделки - капитальное, одноэтажное, отапливаемое здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0 х 11,0 м. Высота помещения - 4,5 м, 5.88 м. Отметка здания в коньке - +6,160. Здание проборазделки с постоянным рабочим местом. Группа производственных процессов согласно СП 44.13330.2011 - 1б. Здание проборазделки предна | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 1.11 Здание энергослужб Здание энергослужб - позиция 4.14 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание энергослужб выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Здание энергослужб - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,85 м. Высота помещения - 2,45 м. Отметка здания в коньке - +3,350. Зд | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание энергослужб выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Здание энергослужб - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,85 м. Высота помещения - 2,45 м. Отметка здания в коньке - +3,350. Здание энергослужб предназначено для временного пребывания энергогруппы | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ция 4.14 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание энергослужб выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Здание энергослужб - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 8,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,85 м. Высота помещения - 2,45 м. Отметка здания в коньке - +3,350. Здание энергослужб предназначено для временного пребы | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 18 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | '-АР2. 1.15 КПП Контрольно-пропускной пункт (далее КПП) - позиция 4.19 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание КПП выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. КПП - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно- модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,0 х 7,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 3,2 м. Высота помещения - 2,8 м. Отметка здания в коньке - +4,160. КПП предназначено для осуществления контрольно-пропускной д | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 18 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | КПП) - позиция 4.19 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Здание КПП выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. КПП - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно- модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,0 х 7,0 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 3,2 м. Высота помещения - 2,8 м. Отметка здания в коньке - +4,160. КПП предназначено для осуществления контрольно-пропускной деятельности при въезде на территорию. За относите | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 19 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т ¦19 1.16 Пункт обогрева Пункт обогрева - позиция 4.20 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Пункт обогрева выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Пункт обогрева - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 5,5 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Зд | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 19 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | о схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Пункт обогрева выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Пункт обогрева - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 5,5 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание без постоянных рабочих мест. За относительную отметку 0,000 при | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 19 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | иция 4.20 согласно схемы планировочной организация земельного участка (смотреть Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. RAM-0207.4-3Д-ПД-ПЗУ). Пункт обогрева выполнено в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2021 Производственные здания. Пункт обогрева - капитальное, одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5 х 5,5 м. Высота блок-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,5 м. Отметка здания в коньке - +3,400. Здание без постоянных рабочих мест. За относительную | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 32603-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 21 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сырости, коррозии, конденсата, роста плесени и грибков. Трехслойные сэндвич-панели представляют собой два металлических листа облицовки толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием и сердечник из минераловатных плит (НГ) на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками по ГОСТ 32603-2021 и ТУ 5284- 001-37144780-2012, соединенных между собой полиуретановым клеем. Толщина сэндвич-панелей принята на основании теплотехнического расчета. Окна - из ПВХ-профиля с 2-камерным стеклопакетом. Двери наружные - металлические утепленные (с двойным контуром утепления, а также доводчиком), внутренние - из ПВХ-профиля и металлические. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 21 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | жного оформления использованы современные строительные материалы, отличающиеся экономичностью и долговечностью наружного покрытия с целью сохранения художественного облика здания на нормативный срок эксплуатации. Принятые объемно-пространственные решения соответствуют характеру и требованиям СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2002, СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 21 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ериалы, отличающиеся экономичностью и долговечностью наружного покрытия с целью сохранения художественного облика здания на нормативный срок эксплуатации. Принятые объемно-пространственные решения соответствуют характеру и требованиям СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2002, СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) Высококачественная теплоизоляция - неотъ | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 31-03-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 21 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | строительные материалы, отличающиеся экономичностью и долговечностью наружного покрытия с целью сохранения художественного облика здания на нормативный срок эксплуатации. Принятые объемно-пространственные решения соответствуют характеру и требованиям СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2002, СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) Высококачественная теп | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 21 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | наружного покрытия с целью сохранения художественного облика здания на нормативный срок эксплуатации. Принятые объемно-пространственные решения соответствуют характеру и требованиям СП 56.13330.2021 Производственные здания. СНиП 31-03-2002, СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) Высококачественная теплоизоляция - неотъемлемая часть строительной конструкции, обеспечива | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 22 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) Конструкции стен и покрытий, толщина утеплителя в здании приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003, СП 131.13330.2025 Строительная климатология. Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты здания в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. Расчетные температуры внут | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2025 | SP:131.13330.2025 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 22 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | жений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) Конструкции стен и покрытий, толщина утеплителя в здании приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003, СП 131.13330.2025 Строительная климатология. Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты здания в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. Расчетные температуры внутреннего воздуха: − административные помещения - плюс 20 °С | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2025,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-02-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 22 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) Конструкции стен и покрытий, толщина утеплителя в здании приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003, СП 131.13330.2025 Строительная климатология. Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты здания в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. Расчетные температуры внутреннего воздуха: − административные пом | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-01-99* | SNIP:23-01-99* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 22 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | я энергетической эффективности не распространяются) Конструкции стен и покрытий, толщина утеплителя в здании приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003, СП 131.13330.2025 Строительная климатология. Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты здания в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. Расчетные температуры внутреннего воздуха: − административные помещения - плюс 20 °С; − бытовые помещения - плюс 22 °С; − производственные помещения - п | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 25 | 11 | P2 | 50 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 23-01-99*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 23 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 50 0,038 𝑅о,ст1 тр = 2,35 𝑅о,ст1 пр = 3,02 Покрытие Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 24 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 5 150 0,038 𝑅о,ст1 тр = 2,35 𝑅о,ст1 пр = 3,02 Кровля Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 26 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦26 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро- влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 27 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 7 Кровля Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро- влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 130 200 0,048 𝑅о,с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 29 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 базальтового волокна) Перекрыти е 1. Керамическая плитка на клею; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро- влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 30 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | к» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦30 (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро- влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 31 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Окна ПВХ-профиль - - 4М1-12Ar- 4M1-12Ar- И4 0,73 0,75 Двери Металлический профиль, утепленные - - - 0,83 0,8 Пол - Плитка керамическая 600x600мм по ГОСТ 13996-2019 - 8 мм; 36 130 0,036 𝑅о,ст1 тр = 3,59 𝑅о,ст1 пр = 3,68 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 32 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 𝑅о,ст1 тр = 2,35 𝑅о,ст1 пр = 3,02 Кровля Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.20 | SP:50.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 33 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | двич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 150 0,040 𝑅о,ст1 тр = 2,08 𝑅о,ст1 пр = 2,06 Двери Металлический профиль, утепленные - - - 0,83 0,8 Ворота по серии 1.435.9-17 Металлический профиль, утепленные - - - 0,81 (табл.7а СП 50.13330.20 24) 1,74 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 50.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 35 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 35 𝑅о,ст1 пр = 3,02 Кровля Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро- влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 130 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 36 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 8 𝑅о,ст1 тр = 2,35 𝑅о,ст1 пр = 3,02 Кровля Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 200 0,040 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 Перекрыти е 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро- влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным 130 200 0,048 𝑅о,ст1 тр = 3,18 𝑅о,ст1 пр = 3,98 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.20 | SP:50.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 37 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | эндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 150 0,040 𝑅о,ст1 тр = 2,08 𝑅о,ст1 пр = 2,06 Двери Металлический профиль, утепленные - - - 0,83 0,8 Ворота по серии 1.435.9-17 Металлический профиль, утепленные - - - 0,81 (табл.7а СП 50.13330.20 24) 1,74 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 50.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 30246-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 40 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | зонирования. Внутренняя отделка помещений принята в соответствии с технологическими, эстетическими, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. Отделка помещений выполнена негорючими и трудногорючими материалами. Наружные стены из сэндвич-панелей с полимерным покрытием по ГОСТ 30246-2016. Цвет изнутри помещения: − Операторская (поз.4.4) - RAL 1001 (бежевый); − Здание с кабинетом начальника (поз.4.6) - RAL 1001 (бежевый); − Здание с кабинетом заместителя начальника (поз.4.7) - RAL 1001 (бежевый); − Раскомандировочная-учебный класс (поз.4.8) - RAL 1001 (бежевый); − Сантехнический модуль (поз.4.9) - RAL 1001 (бежевый), для помещения уборной и производственн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 45 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ланировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦45 Таблица 4.2 - Основные типы полов Группа помещений Состав полов Операторская (поз.4.4) 1 Тамбур 2 Операторская 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 45 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | т ¦45 Таблица 4.2 - Основные типы полов Группа помещений Состав полов Операторская (поз.4.4) 1 Тамбур 2 Операторская 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Здание с кабинетом начальника (поз.4.6) 1 Тамбур | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 46 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 Группа помещений Состав полов 1 Тамбур 2 Помещение раскомандировочная - учебный класс 3 Кладовая 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; 6. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 7. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 8. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 46 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ембрана - 0,1 мм; 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Сантехнический модуль (поз.4.9) 1 Женская уборная 2 Мужская уборная 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; 6. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 7. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 8. Ветро-влагозащи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 47 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я часть Л и с т ¦47 Группа помещений Состав полов 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 1 Тамбур 2,5 Коридор 7 Обеденный зал 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; 6. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 7. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 8. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 47 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ; 8. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Модуль обеспыливания (поз.4.12) 1 Помещение обеспыливания 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; 6. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 7. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 8. В | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 48 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | шивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Здание проборазделки (поз.4.13) 1 Коридор 3 Помещение проборазделки 4 Уборная 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр1 50х50 - 50 мм; 3. Теплоизоляция - экстудированный пенополистирол Пеноплекс ГЕО (или аналог) - 100 мм; 4. Мастика битумная Технониколь N 24 (или аналог); 5. Монолитная железобетонная плита (см. -КР); 6. Бетонная подготовка из бетона класса В15 - 100 мм; 7. Песок средней крупности, коэф. упло | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 48 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ли аналог); 6. Монолитная железобетонная плита (см. -КР); 7. Бетонная подготовка из бетона класса В15 - 100 мм; 8. Песок средней крупности, коэф. уплотнения 0,95 - 300 мм Здание энергослужб (поз.4.14) 1 Помещение КИПиА 2 Тамбур 3 Помещение энергогруппы 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; 6. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 7. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 8. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 49 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | кг/м3 - 150 мм; 5. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 6. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) КПП (поз.4.19) 1 Проходная 2 Помещение охраны 3 Зона отдыха 4 Уборная 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | . Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Пункт обогрева (поз.1.20) 1 Тамбур 2 Помещение обогрева 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 3. “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке; 4. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм; 5. Пароизоляция; 6. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 7. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 8. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 9. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30674-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 51 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* значение для кабинетов, рабочих комнат и офисов для совмещённого освещения при боковом освещении равно 0,6 %. Окна в зданиях запроектированы с открывающимися створками из ПВХ-профилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-2023 Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Очистка оконных блоков выполняется со стороны помещений ручным способом с использованием стремянок (подмостей), отвечающих действующим нормативным требованиям техники безопасности по производству данного вида работ. Очистка окон с наружной стороны предполагается при помощи стремянки или при помощи технических средств. 5.1 Результат | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 51 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | с технологическими требованиями, принято естественное, искусственное и совмещенное освещение. Естественное освещение помещений и сооружений принято с учетом назначения и принятых архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей предусмотрено через оконные проемы в наружной стене. По СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* значение для кабинетов, рабочих комнат и офисов для совмещённого освещения при боковом освещении | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-05-95* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 51 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | освещение. Естественное освещение помещений и сооружений принято с учетом назначения и принятых архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей предусмотрено через оконные проемы в наружной стене. По СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* значение для кабинетов, рабочих комнат и офисов для совмещённого освещения при боковом освещении равно 0,6 %. Окна в зданиях запроектированы с открывающимися створками из ПВХ-про | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 52 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ПД-АР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦52 Помещение заместителя начальника по РП, инспекторов 0,6 0,99 Совмещенное освещение, согласно СП 52.13330.2016 (пп. 6.5, 6.6) Помещение контролера основного производства 1,0 1,24 Помещение проборазделки 1,0 1,1 В соответствии с СП 52.13330.2016 (п. 6.3 а) допускается совмещенное естественное освещение для II разряда - 1,0. Помещение охраны 1,0 1,24 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.1.003-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 53 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ибрации и другого воздействия Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, согласно требованиям «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах», утвержденные ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования и СП 51.13330.2011 Защита от шума, максимальный уровень звука не должен превышать нормативных значений: - Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий - 50дБА. Уровни шума на рабочих местах зависят от мощности применяемого оборудования, и режима работы оборудования. По защите от шума строительно-акустиче | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 51.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 53 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ия и уровней звука на рабочих местах в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, согласно требованиям «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах», утвержденные ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования и СП 51.13330.2011 Защита от шума, максимальный уровень звука не должен превышать нормативных значений: - Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий - 50дБА. Уровни шума на рабочих местах зависят от мощности применяемого оборудования, и режима работы оборудования. По защите от шума строительно-акустическими методами на рабочих местах проектом предусматриваются следующие решения: | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-03-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | истик все приточно-вытяжные установки общеобменной вентиляции соединяются с нагнетательными и всасывающими воздуховодами через гибкие вставки, центробежные вентиляторы устанавливаются на виброизоляторы. Проект разработан в соответствии с СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Двери в помещениях, изолирующие от внешних шумов, выполняются с уплотнением притворов по периметру, порогом и звукоизоляционным слоем внутри полотен. При необходимости их запирания на ключ используются замки, не имеющие сквозных ключевых отверстий, в местах установки поворо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 116.13330.2012 | SP:116.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 54 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | я производственных зданий, помещений, а также расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих мест; - разработка и применение режимов труда и отдыха; - использование СИЗ. Важное значение имеет выбор площадки строительства в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, предъявляющим особые условия к расположению объектов в сложных инженерно-геологических условиях. При этом особое внимание уделено грунтам. В качестве ограждающих стеновых конструкций в отапливаемых каркасных зданиях приняты легкие навесные сэндвич-панели с ус | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 116.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 22-02-2003 | SNIP:22-02-2003 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 54 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | азработка и применение режимов труда и отдыха; - использование СИЗ. Важное значение имеет выбор площадки строительства в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, предъявляющим особые условия к расположению объектов в сложных инженерно-геологических условиях. При этом особое внимание уделено грунтам. В качестве ограждающих стеновых конструкций в отапливаемых каркасных зданиях приняты легкие навесные сэндвич-панели с устройством гибких креплений, не препятствующих перемещениям каркаса. Кровля также выполняется из легких конструкций типа «сэндвич | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2003,"current_year": 2003,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 22-02-2003","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
приказ № 119 |  | Требует верификации | [5 empty] | PRAVO | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 55 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ям «Руководства по эксплуатации гражданских аэродромов Российской федерации (РЭГА РФ 94)», так как он расположен вне зоны прохождения воздушных трасс гражданской авиации и не находится на приаэродромной территории аэропорта. Согласно п.3.9 Федеральных авиационных правил (приказ № 119 от 28 ноября 2007 г.) устройство светоограждения обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов не требуется, т.к. высота проектируемых зданий и сооружений менее 45 м. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | разработке проектной документации были учтены санитарно-эпидемиологические требования: территория, сооружения, здания и все помещения обеспечены достаточным естественным и искусственным освещением, достаточным искусственным освещением в ночное время суток в соответствии с СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; − помещения обеспечены системой отопления для поддержания необходимой температуры, независимо от температуры наружного воздуха, и оборудованы вентиляционными установками общеобменной и местной вентиляции; − здание оборудовано системами холодного водоснабжения, водоотведения и водонагревающими устройствами; − во | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-05-95* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия: территория, сооружения, здания и все помещения обеспечены достаточным естественным и искусственным освещением, достаточным искусственным освещением в ночное время суток в соответствии с СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; − помещения обеспечены системой отопления для поддержания необходимой температуры, независимо от температуры наружного воздуха, и оборудованы вентиляционными установками общеобменной и местной вентиляции; − здание оборудовано системами холодного водоснабжения, водоотведения и водонагревающими устройствами; − вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях и санитарно-техническом оборудовании производился на основании СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 с учетом групп производственных процессов, списочной численности работающих или численности работающих в наиболее многочисленной смене. На территории предприятия размещен Санитарный узел на расстоянии от рабочих мест - 150 м (основание п.5.19 СП 44.13330.2011). Бытовое обслуживание работников площадки ДСК осущест | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ействующего предприятия. 8.1.1 Операторская Операторская (поз. 4.4) - имеет производственное назначение. Здание включает в себя следующие помещения - тамбур, операторскую. В здании операторской предусмотрено наличие постоянных рабочих мест. Разряд зрительских работ - VIIIв на основании СП 52.13330.2016. Требуемые по расчёту санитарно-бытовые приборы для работников с постоянными рабочими местами в здании операторской (поз. 4.4) предусмотрены в здании сантехнический модуль (поз. 4.9). Бытовое обслуживание работников площадки ДСК осуществляется в АБК действующего предприятия. 8.1.2 Столовая Столовая (поз. 4.10) - имеет производственное назначение, здание общественного питания. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тельного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях и санитарно-техническом оборудовании производился на основании СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 с учетом групп производственных процессов, списочной численности работающих или численности работающих в наиболее многочисленной смене. На территории предприятия размещен Санитарный узел на расстоянии от рабочих мест - 150 м (основание п.5.19 СП 44.13330.2011). Бытовое обслуживание работников площадки ДСК осуществляется в АБК действующего предприятия. 8.1.1 Операторская Операторская (по | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 58 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 Здание проборазделки Здание проборазделки (поз. 4.13) - имеет производственное назначение. Здание включает в себя следующие помещения - «коридор», «помещение контролера основного производства», «помещение проборазделки», «уборная», «венткамера». В здании предусмотрено наличие постоянных рабочих мест. Разряд зрительских работ - IIб на основании СП 52.13330.2016. Расчёт количества санитарно-бытовых приборов в здании проборазделки выполнен в таблице 8.2. Таблица 8.1 - Расчёт количества санитарно-бытовых приборов в здании проборазделки Группа производствен- ных процессов Количество работающих Шкаф одинар- ный Душевые сетки Умываль- ники Унитазы 1 смена 2 смена 3 сме | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | основание номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения - для объектов непроизводственного назначения Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях и санитарно-техническом оборудовании производился на основании СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 с учетом групп производственных процессов, списочной численности работающих или численности работающих в наиболее многочисленной смене. 8.2.1 КПП КПП (поз. 4.19) - имеет административное назначение. При проектировании здания КПП выполнено зонирование на административную, зону временного пребывания работников и зо | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ельного назначения. В состав административно-бытовых помещений включены - помещение охраны, уборная, проходная. В состав вспомогательных и обслуживающих помещений включены - зона отдыха. В здании предусмотрено наличие постоянных рабочих мест. Разряд зрительских работ - IIб на основании СП 52.13330.2016. Бытовые помещения рассчитаны на обслуживание дежурной смены КПП. Для уличной одежды предусмотрены шкафы и настенные вешалки. КПП предусмотрен на 1 человека (в смену). Расчет количества санитарно-бытовых приборов на обслуживание дежурной смены в здании КПП представлены в таблице 8.3. Таблица 8.2 - Расчёт количества санитарно-бытовых приборов в здании КПП Группа производствен- н | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ьного, обслуживающего назначения - для объектов непроизводственного назначения Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях и санитарно-техническом оборудовании производился на основании СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 с учетом групп производственных процессов, списочной численности работающих или численности работающих в наиболее многочисленной смене. 8.2.1 КПП КПП (поз. 4.19) - имеет административное назначение. При проектировании здания КПП выполнено зонирование на административную, зону временного пребывания работников и зоны помещений обслуживающего и вспомогательного назначения. В состав админист | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦61 В здании предусмотрено наличие постоянных рабочих мест. Разряд зрительских работ - IIб на основании СП 52.13330.2016. Наличие санитарно-бытовых приборов для сотрудников, находящихся в здании с кабинетом начальника (поз.4.6), выполнено согласно нормативным требованиям и размещено в здании сантехнического модуля (поз. 4.9). Бытовое обслуживание работников площадки ДСК осуществляется в АБК действующего предприятия. 8.2.3 Здание с кабинетом заместителя начальника Здание с кабинетом заместителя начальника (поз. 4.7) - | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 118.13330.2022 | SP:118.13330.2022 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 61 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | чебный класс, кладовая. Здание без наличия постоянных рабочих мест. Единовременно в помещении раскомандировочная-учебный класс предусмотрено размещение 31 чел. Расчёт количества санитарно-бытовых приборов для помещения раскомандировочная- учебный класс выполнен согласно требованиям п.5.55 СП 118.13330.2022, где для мужчин на один унитаз: приходится 50-60 посетителей. Так как в помещения раскомандировочная-учебный класс 31 человек единовременной численности посетителей, то выполнен учёт одного унитаза и одной раковины согласно нормативным требованиям, которые размещены в здании сантехнического модуля (поз. 4.9). 8.2.5 Сантехнический модуль Сантехнический модуль (поз. 4.9) | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2022,"current_year": 2022,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 118.13330.2022","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 27751-2014 | GOST:27751-2014 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | П 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производстве | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 48 | 16 | P2 | 96 | TRUE | {"reference_year": 2014,"current_year": 2014,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 27751-2014","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | акон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 6. СП 2.13130. 2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 7. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категори | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 2.13130 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | оружений. 3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 6. СП 2.13130. 2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 7. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ва РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 6. СП 2.13130. 2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 7. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строи | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 12.13130.2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и и выходы. 6. СП 2.13130. 2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 7. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.20 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2025 | SP:131.13330.2025 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2025,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализирован | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2011 | SP:56.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05- | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | иП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуали | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения п | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 29.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ая редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.201 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 1 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 43.13330.2012 | SP:43.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 43.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 51.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 8. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инже | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 118.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 17.13330.2017 | SP:17.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | дакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 17.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 15.13330.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 116.13330.2012 | SP:116.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | лизированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 116.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-01-99* | SNIP:23-01-99* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тивным решениям. 8. СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздей | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 25 | 11 | P2 | 50 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 23-01-99*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.03.11-85 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | й и пожарной опасности. 9. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.02.01-83 | SNIP:2.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | овные положения (Переиздание). 10. СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 15 | 11 | P2 | 30 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.02.01-83*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 31-03-2001 | SNIP:31-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ьная климатология. СНиП 23-01-99*. 11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая за | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 6 | 4 | P3 | 8.4 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 31-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 12. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.1 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.01.07-85* | SNIP:2.01.07-85* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0.2016 Актуализированная редакция Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 4 | P3 | 5.6 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.01.07-85*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.03.13-88 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .02.01-83. 13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. СНиП 31-03-2001. 14. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-05-95* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ративные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87. 15. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 3 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-02-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | твия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 16. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. С | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.09.03-85 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | дакция СНиП 2.03.13-88. 17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-03-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 18. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных г | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 31-06-2009 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 19. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП II-26-76 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | жения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП II-22-81* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ащита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 21. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 22-02-2003 | SNIP:22-02-2003 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | .13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 23. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 24. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2003,"current_year": 2003,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 22-02-2003","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | PP:87 | Действует | 2026-08-18 | ред. от 21.10.2025 |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 64 | Низкий | Проверено по реестру | TRUE | ии 1.Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 2.Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 6. СП 2.13130. 2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 7. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констр | Кураторская запись ExpertCheck; статус должен регулярно перепроверяться по официальному источнику. | 819 | 18 | P1 | 1638 | FALSE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "В проекте указана редакция 2008 года; в реестре контролируется редакция 2025 года.","current_reference": "ред. от 21.10.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 1,"needs_refresh": false} | [] | []
ГОСТ 12.3.005-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | о Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦65 25. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 26. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). 29. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 30. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9.402-2004 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | . Текстовая часть Л и с т ¦65 25. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 26. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). 29. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 30. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30674-99 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 26. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). 29. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 30. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 475-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). 29. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 30. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Проверено по реестру | FALSE | . 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). 29. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 30. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СП 18.13330.2019 | SP:18.13330.2019 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-АР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦65 25. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 26. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 18.13330.2019","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП II-89-80* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР1.pdf | 65 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | омплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦65 25. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 26. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 27. ГОСТ 9.402-2004. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 28. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). 29. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 30. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации дл | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 7 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм 420 420 420 420 В4 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4-АР2 Операторская Потапенко Смирнова Куприянов Некрасова Гуськов Разраб. Пров. Нач. отд. Н. контр. ГИП 1 2 - - Зам. Зам. 103/26 131/26 21.05.2026 03.06.2026 Площадка дробильно-сортировочного компле | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 9 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм ЛДСП - 16 мм Y=105кг/м3; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Y=90кг/м3; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм 600 600 600 600 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.6-АР2 Здание с кабине | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 11 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-АР2 Здание с кабинетом заместителя начальника Потапенко Смирнова Куприянов Некрасова Гуськов Разраб. Пров. Нач. отд. Н. ко | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 13 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм 600 600 420 420 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.8-АР2 Раскомандировочная-учебный класс Потапенко Смирнова Куприянов Некрасова Гуськов Разраб. Пров. Нач. отд | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 15 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Емкость для воды 2 1200 800 800 800 800 800 +0,200 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м3; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панель типа "Сэндвич" Y=90кг/м3; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм ур. з. -0,700 +0,200 УЧП толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 600 600 600 i=10° i=10° Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 15 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | м Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм ур. з. -0,700 +0,200 УЧП толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 600 600 600 i=10° i=10° Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 17 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 00 Профилированный настил 2500 +2,700 Профилированный настил Разрез 1-1 Снегозадержатель трубчатый Снегозадержатель трубчатый +3,770 800 700 2170 1770 +0,170 1500 i=10° i=10° i=10° i=10° i=11,8° Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м3; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панел | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 17 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | х600мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м3; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панель типа "Сэндвич" Y=90кг/м3; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм ЛДСП - 16 мм Система ОВ Система ОВ Система ОВ 600 600 420 420 1 1 1 1 2 7 4 3 5 6 8 9 10 11 12 14 Система ОВ Система ОВ Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Th | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 19 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм ур. з. -0,700 +0,200 УЧП 600 600 600 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.11-АР2 Модуль раздевалки Потапенко Смирнова Куприянов Некрасова Гуськов Разраб. Пров. На | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 20 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ение h=1200 мм Мет.ограждение h=1200 мм 2170 2170 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м3; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панель типа "Сэндвич" Y=90кг/м3; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Система ОВ Система ОВ Система ОВ +2,900 +2,300 +3,400 Система ОВ +2,900 +2,300 +3,400 Систе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 20 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Система ОВ Система ОВ Система ОВ +2,900 +2,300 +3,400 Система ОВ +2,900 +2,300 +3,400 Система ОВ 600 600 420 420 600 600 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ОО | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 22 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | вного произодства 11,0 В4 3 Помещение проборазделки 15,8 В4 4 Уборная 4,7 5 Венткамера 32,6 В4 Итого: 72.0 В4 В4 В4 -0,150 i=12° Снегозадержатель трубчатый +4,200 0,000 +0,400 +2,700 ур.п.п. 3075 Подвесной потолок на отм. +2,700 Плитка керамическая 600x600мм по ГОСТ 13996-2019 - 8 мм 5Вр1 50х50 - 50 мм Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой Окраска химически стойкой краской Эмаль-грунт ПС-160 "Жидкий пластик" ТУ У В.2.7-05761614.028-2000) Ж.б. цоколь (см. -КР) - 300 мм Гидроизоляция - битумная мастика - 2 слоя Экструзионный пенополистирол на клею - 100 мм Цокольная высококачественная цем. штуктурка по фасадной стеклотканевой стеке 5х5 плотностью не менее 145 г/м2 - 30 мм Т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 24 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм 600 600 420 420 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.14-АР2 Здание энергослужб Потапенко Смирнова Васильев Некрасова Гуськов Разраб. Пров. Нач. отд. Н. контр. ГИ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 31 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм 600 300 300 600 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP, уложенный на подложке 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 2 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.19-АР2 КПП Потапенко Смирнова Васильев Некрасова Гуськов Разраб. Пров. Нач. отд. Н. контр. ГИП 1 2 - - Зам. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №3_АР2.pdf | 32 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм +2,200 +1,000 +2,900 +3,400 0,000 844,80 0,000 844,80 +0,200 УЧП Y=90кг/м3; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м3; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм 600 600 600 600 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 10 мм “теплый пол” по типу система Thermomat LP 250 Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Формат A3 ООО «РАМ Инжиниринг» П 1 План 1 этажа. Пл | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 16 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лыбово-сводовых и сводово-глыбовых эрозионно-денудационных горных хребтов и котловин забайкальского типа. Геоморфологическая область - Селенгинское среднегорье (карта геоморфологического районирования РФ). 1.2 Климатические и метеорологические условия В соответствии с приложением А СП 131.13330.2020 район проектируемого объекта относится к I климатическому району, подрайону В. Климат рассматриваемого района резко континентальный. Зима длительная и суровая, малоснежная, с устойчивой ясной сухой погодой. Годовая амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 45,9ºС. Средняя годовая температура воздуха равна минус 1,4ºС. Наиболее холодным месяцем года является январь, сред | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 17 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ветра, также как и максимальная скорость, наблюдается в весенний период, когда происходит активизация атмосферных процессов. Максимальная скорость за год составляет 24 м/с, максимальный порыв - 34 м/с. Скорость ветра, обеспеченностью 5 %, составляет 8 м/с. В соответствии с картой 2 СП 20.13330.2016 участок проектирования относится ко II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа. Число дней с жидкими осадками по данным метеостанции Шилка составляет 58 дней. Максимальное суточное количество осадков 1 % обеспеченности составляет 108 мм. Снежный покров территории определяется особенностями термического режима почвы и степенью ее увлажнения. Средн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 25100-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 18 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | (γJ3am). В результате анализа пространственной изменчивости частных характеристик грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов в сфере воздействия проектируемых сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» выделяется 6 инженерно-геологических элементов. Нерасчлененные элювиально-делювиальные отложения (еdQ): ИГЭ - 2. Суглинок дресвяный, щебенистый, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии твердый, полутвердый. Грунт данного элемента встречен скважинами в интервалах, представленных в Таблице (Таблица 3). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 18 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ешения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦17 Наибольшая за зиму глубина промерзания почвы на последний день декады в период наблюдений по метеостанции г. Усть-Карск за период наблюдений с 1936 по 2020 годы составляет 305 см. В соответствии с картой 3 приложения Е к СП 20.13330.2016 проектируемый объект расположен в малоизученном районе по толщине стенки гололеда. 1.3 Инженерно-геологические условия В геодинамическом отношении территория Западного Забайкалья, в пределах которого расположен район работ, составляет периферию Байкальского сейсмического пояса. Сейсмический режим этого района обусловлен характером новейших тектонических движений, присущих Забайкальской области у | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 25.13330.2020 | SP:25.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 22 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еских условий. Площадка проектируемого строительства в пределах исследованной глубины (10,0 м) на период изысканий (ноябрь 2024 года) сложена сезонномерзлыми и талыми грунтами. Глубина сезонного промерзания на момент бурения составила 0,1-0,5 м. Нормативная глубина сезонного промерзания по результатам расчета, выполненного в соответствии с СП 25.13330.2020, для выделенных ИГЭ составила: - ИГЭ 1а - 3,57 м; - ИГЭ 1б - 4,05 м; - ИГЭ 2 - 3,36 м; - ИГЭ 3 - 3,70 м; - ИГЭ 4 - 3,79 м; Нормативная глубина сезонного промерзания (df,n), по данным многолетних наблюдений, составляет 3,5-4,0 м. 1.4 Гидрогеологические условия Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием по | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 25.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 115.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 24 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | зного пучения. Грунты деятельного слоя обладают среднепучинистыми (ИГЭ-1а, 2) свойствами: ИГЭ-1а - относительная деформация пучения έfn составляет 0,04-0,06 д.е.; ИГЭ-2 - относительная деформация пучения έfn составляет 0,04-0,06 д.е. Сейсмическая активность В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности природных процессов - опасная. Интенсивность сейсмического воздействия района строительства принята по г. Шилка: по карте А - 6 баллов; по карте В - 7 баллов; по карте С - 8 баллов (ОСР-2015) согласно СП 14.13330.2018 прил. А. Грунты, слагающие площадку, по сейсмическим свойствам относятся ко I - II категории. На основании пре | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 24 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности природных процессов - опасная. Интенсивность сейсмического воздействия района строительства принята по г. Шилка: по карте А - 6 баллов; по карте В - 7 баллов; по карте С - 8 баллов (ОСР-2015) согласно СП 14.13330.2018 прил. А. Грунты, слагающие площадку, по сейсмическим свойствам относятся ко I - II категории. На основании представления Генерального проектировщика: - сведения об исходной сейсмичности (для объектов нормального уровня ответственности) принять карту ОСР-2015-А. По результатам микросейсморайонирования расчетная сейсмичность для конструктивных решений с учетом сейсмического риска, прогн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 28 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дка работ в районе скв. № 16/24, № 17/24-20/24, 42/24-44/24, 45/24, 55/24, 56/24, 2/25, 3/25 по условиям протекания процесса является естественно подтопленной, так как уровень грунтовых вод в скважинах находится на глубине менее 3,0 м от поверхности земли, а также, с учетом сезонных колебаний, может повышаться на 1,0-1,5 м от существующего (согласно СП 22.13330.2016, п. 5.8). Вышеперечисленные районы работ по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к I-А-1. Площадка работ в районе скважин № 1/24-4/24, 11/24-14/24, 16А/24, 54/24, 57/24, 56А/24, 4/25 и 5/25 является потенциально подтопляемой, так как согласно п. 2.101 Пособия к СНиП 2.02.01 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.02.01-83 | SNIP:2.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 28 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 5 м от существующего (согласно СП 22.13330.2016, п. 5.8). Вышеперечисленные районы работ по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к I-А-1. Площадка работ в районе скважин № 1/24-4/24, 11/24-14/24, 16А/24, 54/24, 57/24, 56А/24, 4/25 и 5/25 является потенциально подтопляемой, так как согласно п. 2.101 Пособия к СНиП 2.02.01-83, по сочетанию схемы природных условий (4-ая - таблица 32) с группой предприятий по количеству потребляемой воды Д (таблица 31), площадка в исследуемом районе относится к III (третьему) типу подтопляемости с ожидаемой скоростью подъема уровня подземных вод за первые 10 лет 0,1-0,3 м/год. По критерию типизации террит | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 15 | 11 | P2 | 30 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.02.01-83*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 31108-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 29 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | вность грунтов Коррозионная агрессивность грунтов, определенная лабораторным методом, по отношению к углеродистой и низколегированной стали - низкая (ИГЭ-1б, ИГЭ-4) и средняя (ИГЭ-1а, ИГЭ-2, ИГЭ-3). Степень сульфатной агрессивности грунтов на бетон марки W4 - W20 на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 - неагрессивная (ИГЭ-2), слабоагрессивная (ИГЭ-1а, ИГЭ-4), среднеагрессивная (ИГЭ-3), сильноагрессивная (ИГЭ-1б). Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях для бетонов марок по водонепроницаемости W4 - W10 - неагрессивная (ИГЭ-1а, ИГЭ-2), слабоагрессивная (ИГЭ-3, ИГЭ-4), среднеагрессивная (ИГЭ-1б). Многолетнемерзлые гру | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 482.1325800.2020 | SP:482.1325800.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 29 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | агрессивная (ИГЭ-1б). Многолетнемерзлые грунты Район работ расположен в зоне островного распространения многолетней мерзлоты. Многолетнемерзлые грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой отсутствуют. Опасные гидрометерологические явления и процессы Согласно СП 11-103-97 и СП 482.1325800.2020 к опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся: наводнения, цунами, ураганные ветры, снежные лавины, снежные заносы, гололед, селевые потоки, русловой процесс, наледные явления. Ниже охарактеризована возможность возникновения каждого из явлений (процессов) в пределах рассматриваемой территории. Максимальная скорость ветра с учетом порыва для | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 207 | 16 | P1 | 414 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 482.1325800.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 482.1325800.2020 | SP:482.1325800.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 30 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 явлений и процессов СП 482.1325800.2020 (таблица Б.1) (≥25 м/с), ветер для рассматриваемой территории является опасным гидрометеорологическим явлением. На рассматриваемой территории возможны осадки со слоем не менее 50 мм за период не более 12 ч. Согласно Приложения В СП 11-103-97 дождь на территории изысканий относится к опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям. В соответствии с положениями СП 115.13330.2016 территория участка и | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 207 | 16 | P1 | 414 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 482.1325800.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 115.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 30 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ческим явлением. На рассматриваемой территории возможны осадки со слоем не менее 50 мм за период не более 12 ч. Согласно Приложения В СП 11-103-97 дождь на территории изысканий относится к опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям. В соответствии с положениями СП 115.13330.2016 территория участка изысканий по проявлению опасных природных процессов характеризуются следующими условиями: по проявлению ураганов и смерчей - умеренно опасные; по проявлению наводнений - умеренно опасные. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 33 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 24, 55/24, 56/24, 2/25, 3/25 по условиям протекания процесса является естественно подтопленной, так как уровень грунтовых вод в скважинах находится на глубине менее 3,0 м от поверхности земли, а также, с учетом сезонных колебаний, может повышаться на 1,0-1,5 м от существующего (согласно СП 22.13330.2016, п. 5.8). Вышеперечисленные районы работ по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к I-А-1. Площадка работ в районе скважин № 1/24-4/24, 11/24-14/24, 16А/24, 54/24, 57/24, 56А/24, 4/25 и 5/25 является потенциально подтопляемой, так как согласно п. 2.101 Пособия к СНиП 2.02.01-83, по сочетанию схемы природных условий (4-ая - таблица 32) с | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.02.01-83 | SNIP:2.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 33 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | еречисленные районы работ по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к I-А-1. Площадка работ в районе скважин № 1/24-4/24, 11/24-14/24, 16А/24, 54/24, 57/24, 56А/24, 4/25 и 5/25 является потенциально подтопляемой, так как согласно п. 2.101 Пособия к СНиП 2.02.01-83, по сочетанию схемы природных условий (4-ая - таблица 32) с группой предприятий по количеству потребляемой воды Д (таблица 31), площадка в исследуемом районе относится к III (третьему) типу подтопляемости с ожидаемой скоростью подъема уровня подземных вод за первые 10 лет 0,1-0,3 м/год. По критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97 часть II приложен | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 15 | 11 | P2 | 30 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.02.01-83*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 34 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | товая часть Л и с т ¦33 5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций Конструктивные решения по зданиям и сооружениям разработаны с учетом требований Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также на основе действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, норм и правил пожарной безопасности и других документов в области пожарной безопасности. Планировочные решения обусловлены окружающей застройкой, прое | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ | FZ:384-фз | Действует с изменениями | 2026-08-19 | имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 34 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | я их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций Конструктивные решения по зданиям и сооружениям разработаны с учетом требований Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также на основе действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, норм и правил пожарной безопасности и других документов в области пожарной безопасности. Планировочные решения обусловлены окружающей застройкой, проектной конструктивной схемой, требованиями Технических Регламентов, а также Заданием Заказчика по состав | Официальный портал опубликования содержит Федеральный закон №653-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Это подтверждает действие 384-ФЗ с изменениями; применимую редакцию необходимо определять на дату проектирования. | 1736 | 19 | P1 | 3472 | FALSE | {"reference_year": 2009,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"act": "Федеральный закон от 25.12.2023 № 653-ФЗ","published": "2023-12-25","kind": "amendment"}] | ["PRAVO: 0001202312250053"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ 27751-2014 | GOST:27751-2014 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 35 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 6); ж) приемная камера К2 (4.22.7); - Ограждение (4.23); - Дизельная электростанция (4.24); - Навес системы подачи извести (4.25); - Мачты освещения (4.26) Коэффициенты надежности по ответственности для зданий и сооружений приняты в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ и ГОСТ 27751-2014 для зданий и сооружений нормального уровня ответственности - 1,0. Внутренние усилия и деформации элементов пространственных моделей зданий и сооружений определены с использованием метода конечных элементов. Расчетные схемы выполнены в виде пространственных систем с шестью степенями свободы. Колонны, балки и связи замоделированы конечными элементами пространственного ст | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 48 | 16 | P2 | 96 | TRUE | {"reference_year": 2014,"current_year": 2014,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 27751-2014","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 35 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ительных конструкций учитывались все виды нагрузок, соответствующие функциональному назначению и конструктивному решению зданий и сооружений. Учитывались технологические, ветровые, температурные, кроме сейсмической активности. В проекте приняты следующие нагрузки и воздействия: - в соответствии с приложением А СП 131.13330.2020 район проектируемого объекта относится к I климатическому району, подрайону В; - в соответствии с картой 2 СП 20.133330.2016 участок проектирования относится ко II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа; - в соответствии с картой 1 приложения Е к СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к первому снеговому райо | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.133330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 35 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ний и сооружений. Учитывались технологические, ветровые, температурные, кроме сейсмической активности. В проекте приняты следующие нагрузки и воздействия: - в соответствии с приложением А СП 131.13330.2020 район проектируемого объекта относится к I климатическому району, подрайону В; - в соответствии с картой 2 СП 20.133330.2016 участок проектирования относится ко II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа; - в соответствии с картой 1 приложения Е к СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к первому снеговому району, Нормативное значение составляет 0,5 кН/м2. По результатам выполненных геофизических исследований площадки (шифр: 7 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 35 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | иложением А СП 131.13330.2020 район проектируемого объекта относится к I климатическому району, подрайону В; - в соответствии с картой 2 СП 20.133330.2016 участок проектирования относится ко II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа; - в соответствии с картой 1 приложения Е к СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к первому снеговому району, Нормативное значение составляет 0,5 кН/м2. По результатам выполненных геофизических исследований площадки (шифр: 7989- И- Ш- ИГФИ том 2, выполненного в 2025г) и на основании представления | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Высокий | Проверено по реестру | FALSE | таты выполненных расчетов представлены в расчетных записках (шифр RAM- 0207.4- ЗД-ПД-(поз. по ГП)-КР2.РР). По результатам выполненных расчетов конструкций по 1 и 2 группам предельных состояний прочность, жесткость и устойчивость конструкций обеспечена. Выполненные расчеты согласно п. 4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020 в состав проектной документации не включены, но могут быть предоставлены заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию. Сертификаты расчетных программ Приложение Б. Изготовление стальных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98. Для обеспечения работоспособности стальных конструкций зданий и сооружений | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | асно п. 4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020 в состав проектной документации не включены, но могут быть предоставлены заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию. Сертификаты расчетных программ Приложение Б. Изготовление стальных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98. Для обеспечения работоспособности стальных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57359-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | вечности при эксплуатации, качественного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ответственно классу сооружений и уровню ответственности принимать согласно текстовому Приложению С тома ИГФИ. Также дублируется в данном томе КР в Таблице (Таблица 10). Расчеты конструкций зданий и сооружений выполнялись на сочетания нагрузок в соответствии с требованиями пп. 6-12 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» по двум группам предельных состояний с учетом соответствующих коэффициентов надежности по нагрузкам, назначению, условиям работы. Профили элементов каркасов зданий и сооружений выбраны на основании результатов расчетов по первой и второй группе предельных состояний с учетом всех возможных сочетаний действующих нагрузок. Результаты выполненных расчетов предст | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 435.1325800.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | атации, качественного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | о изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений должны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 36 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений должны выполняться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». За монтажом конструкций должен осуществляться технический и авторский надзор. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦47 5.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подош | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8509-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооруже | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 19903-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предус | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов желез | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | у подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ). Между осями Б-Е/1 выполнено устройство ог | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 32931-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ). Между осями Б-Е/1 выполнено устройство ограждения, состоящее из блоков ФБС высотой 580 мм и из труб по ГОСТ 32931-2015, высотой 1,845 мм. Для предотвращения опрокидывания погрузчика предусмотрен отбойник высотой 1,0 м, выполненный из труб по ГОСТ 10704-91. По лицевой стороне подпорной стены устаивается берма. Более подробная информация о подпорной стене приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.2 Оборудование технологического комплекса (4.2.1) Технол | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10704-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | рных элементов железобетонных плит (ПАГ). Между осями Б-Е/1 выполнено устройство ограждения, состоящее из блоков ФБС высотой 580 мм и из труб по ГОСТ 32931-2015, высотой 1,845 мм. Для предотвращения опрокидывания погрузчика предусмотрен отбойник высотой 1,0 м, выполненный из труб по ГОСТ 10704-91. По лицевой стороне подпорной стены устаивается берма. Более подробная информация о подпорной стене приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.2 Оборудование технологического комплекса (4.2.1) Технологический комплекс состоит из двух линий рудоподготовки, симметричные друг другу. Оборудование технологического комплекса представляет с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ой 0,15 м и высотой ограждения не менее 1,1 м. Со стороны оборудования предусмотрены защитные ограждения высотой 1,2 м с ячейками сетки 20×20 мм. Главные балки площадок - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Стойки и вертикальные связи - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Для входа на площадки | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 49 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | сть и жесткость отдельно стоящих колонн обеспечивается жестким защемлением баз в одном направлении и шарнирным в другом, где они также раскрепляется вертикальными связями и распорками. Колонны, главные балки площадки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024. Вертикальные связи, распорки каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. Марка стали несущих конструкций С255-4. Фундамент под площадки обслуживания буферных бункеров - сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания и столбчатые монолитные железоб | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | альными связями и распорками. Колонны, главные балки площадки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024. Вертикальные связи, распорки каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. Марка стали несущих конструкций С255-4. Фундамент под площадки обслуживания буферных бункеров - сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания и столбчатые монолитные железобетонные, в основании которых предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Под модульную установку роторной дробилки предусматривается опорн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | , распорки каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. Марка стали несущих конструкций С255-4. Фундамент под площадки обслуживания буферных бункеров - сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания и столбчатые монолитные железобетонные, в основании которых предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Под модульную установку роторной дробилки предусматривается опорная рама, которая крепится через химические анкера М24. Каркас имеет связевую конструктивную схему. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается за счет р | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8509-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | жесткость и устойчивость обеспечивается за счет работы вертикальных связей и распорок. Сопряжение с фундаментами - жесткое. Стойки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087- 2024. У опорных ребер баз на всю высоту конструкции запроектированы уголки стальные по ГОСТ 8509-93. Вертикальные связи, распорки рамы - уголки стальные горячекатанные равнополочные по ГОСТ 8509-93. Марка стали несущих конструкций С245-4. Фундамент под модульные установки роторной дробилки - плитный монолитный железобетонный толщиной 400 мм с подколонниками. В основании плиты предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. В проекте предусматривается пя | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | для площадок обслуживания крепятся на консольные участки балок, опирающиеся на стойки «в обхват» с двух сторон поперек эстакады. Сопряжение с фундаментами - шарнирное. Главные балки площадок, стойки, вертикальные связи между стойками поперек эстакады - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Распорки, вертикальные связи между стойками вдоль эстакады - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245- 2003. Марка стали несущих конструкций С255-4. Эстакада конвейерная В8 располагается в осях А/Ж и 3/4. Представляет собой линейное сооружение длиной по ставу 26,25 м. Высоты опор переменные - от 2,7 м до 7,41 м. Максимальный пролет между опорами 5,8 м в | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 51 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Р1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦50 Главные балки площадок, стойки, вертикальные связи между стойками поперек эстакады - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Вертикальные связи между стойками вдоль эстакады - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Марка стали несущих конструкций С255-4. Эстакада конвейерная В6 располагается в осях Б/Е и 3/5. Представляет собой два линейных сооружения длиной по ставу 29,25 м. Высоты опор переменные - от 2,3 м до 8,275 м. Максимальный пролет между опорами 5,85 м вдоль эстакады и 4,5 м попере | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 51 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | екстовая часть Л и с т ¦50 Главные балки площадок, стойки, вертикальные связи между стойками поперек эстакады - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Вертикальные связи между стойками вдоль эстакады - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Марка стали несущих конструкций С255-4. Эстакада конвейерная В6 располагается в осях Б/Е и 3/5. Представляет собой два линейных сооружения длиной по ставу 29,25 м. Высоты опор переменные - от 2,3 м до 8,275 м. Максимальный пролет между опорами 5,85 м вдоль эстакады и 4,5 м поперек эстакады между отдельно стоящими опорами. Сооружение с металлическим каркасом имеет связевую конструктивную схему. Cт | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 51 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | сткость и устойчивость обеспечивается за счет работы вертикальных связей и распорок и связевых блоков. Сопряжение с фундаментами - шарнирное. Главные балки площадок - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97 и двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024. Вертикальные связи - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Стойки эстакад - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Стойки под площадки обслуживания - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024. Марка стали несущих конструкций С255-4. Эстакада конвейерная В9 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 51 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 55-4. Вдоль конвейерных эстакад по двум сторонам предусмотрены проходы для обслуживания конвейеров. Проходы выполнены таким образом, чтобы было удобно передвигаться с одной линии рудоподготовки на вторую. Так как уклон проходов составляет 17 градусов, были выполнены лестничные марши в соответствии СП 1.13130.2020 п. 8.2.30. Ширина 0,8 м со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой 0,15 м и высотой ограждения не менее 1,1 м. Со стороны оборудования предусмотрены защитные ограждения высотой 1,2 м с ячейками сетки 20×20 мм. Выходы их эстакад конвейерных и переходных мостиков над конвейерами расположены не реже чем через 100 м. Расстояние от торца эстакады до выхода не более 25 м | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 52 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦51 Опирание стоек эстакад конвейерных осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Так же опирание стоек осуществляется на фундамент плитный монолитный железобетонный толщиной 400 мм и отдельными стойками на столбчатый монолитный железобетонный, в основании которых предусмотрена подготовка из | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 52 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | вая часть Л и с т ¦51 Опирание стоек эстакад конвейерных осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Так же опирание стоек осуществляется на фундамент плитный монолитный железобетонный толщиной 400 мм и отдельными стойками на столбчатый монолитный железобетонный, в основании которых предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 52 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | схеме не участвует. Рамы из плоскости развязаны вертикальными связями. Сопряжение с фундаментами - шарнирное. Стойки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087- 2024. Вертикальные связи, подкосы - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003 и швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Марка стали несущих конструкций С255-4. Эстакада конвейерная В12 располагается в осях В/Д и 2/3. Представляет собой линейное сооружение длиной по ставу 8,0 м. Высота опор - 5,1 м. Максимальный пролет между опорами 6,0 м вдоль эстакады и 0,84 м поперек эстакады между отдельно стоящими опорами. Сооружение с металлическим каркасом им | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 52 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | тикальными связями. Сопряжение с фундаментами - шарнирное. Стойки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087- 2024. Вертикальные связи, подкосы - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003 и швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97. Марка стали несущих конструкций С255-4. Эстакада конвейерная В12 располагается в осях В/Д и 2/3. Представляет собой линейное сооружение длиной по ставу 8,0 м. Высота опор - 5,1 м. Максимальный пролет между опорами 6,0 м вдоль эстакады и 0,84 м поперек эстакады между отдельно стоящими опорами. Сооружение с металлическим каркасом имеет связевую конструктивную схему. Сверху на стой | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Высота помещения - 2,5 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,6 м. Поверх блок-модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса бло | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 53 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 1,65 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие собой ленту из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота ленты - 1,2 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912- 2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 53 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | торонам предусмотрены проходы для обслуживания конвейеров. Проходы выполнены таким образом, чтобы было удобно передвигаться с одной линии рудоподготовки на вторую. Так как уклон проходов составляет 17 градусов, были выполнены лестничные марши шириной 0,8 м в соответствии СП 1.13130.2020 п. 8.2.30. Ширина 0,8 м со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой 0,15 м и высотой ограждения не менее 1,1 м. Со стороны оборудования предусмотрены защитные ограждения высотой 1,2 м с ячейками сетки 20×20 мм Выходы их эстакад конвейерных и переходных мостиков над конвейерами расположены не реже чем через 100 м. Расстояние от торца эстакады до выхода не более 25 м. Переходные мостики имееют | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 54 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | та помещения - 2,5 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,0 м. Поверх блок - модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 54 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | полняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 54 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ния по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,66 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 54 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 55 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ния - 2,5 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,0 м. Поверх блок-модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применение | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 55 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | становка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - ра | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 55 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,78 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.9 Раско | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 55 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | асчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.9 Раскомандировочная - учебный класс (4.8) Раскомандировочная - учебный класс - одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугол | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. Панели основания и кровли состоят из сварного металлического каркаса, выполненного из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,78 м. Максимальный шаг прогонов 1,23 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные желез | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,78 м. Максимальный шаг прогонов 1,23 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.10 Сантехнический | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 56 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.10 Сантехнический модуль (4.9) Сантехнический модуль - одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в ося | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | м. Высота помещения - 2,5 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,0 м. Поверх блок-модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 1001) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема карка | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,37 м. Поверх, собранных в единый объем блок- модулей выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 9003) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3, для помещения обеденного зала - поэлементн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 9003) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3, для помещения обеденного зала - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 3,2 м. Максимальный шаг прогонов 1,61 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.12 М | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.12 Модуль раздевалки (4.11) Модуль раздевалки - одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно- модульное здание прямоугольной формы в плане с размерам | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 58 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦57 стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 9003) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стое | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 58 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 03. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,66 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.13 Модуль обеспы | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 58 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.13 Модуль обеспыливания (4.12) Модуль обеспыливания - одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно- модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в ос | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 58 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Высота помещения - 2,5 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,03 м. Поверх блок - модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 9003) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема карка | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 59 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ная одноэтажная рама с жестким сопряжением с ригелями и жестким сопряжением с фундаментами здания. Максимальный шаг прогонов 2,0 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Колонны и ригели каркаса - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024 из стали марки С255Б-4 по ГОСТ 27772-2021. Прогоны, распорки, горизонтальные и вертикальные связи каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021. В качестве ограждающих стеновых конструкций приняты трехслойные сэндвич-панели. Их заполнение и отделка прописана в Табли | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 27772-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 59 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | с ригелями и жестким сопряжением с фундаментами здания. Максимальный шаг прогонов 2,0 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Колонны и ригели каркаса - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024 из стали марки С255Б-4 по ГОСТ 27772-2021. Прогоны, распорки, горизонтальные и вертикальные связи каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021. В качестве ограждающих стеновых конструкций приняты трехслойные сэндвич-панели. Их заполнение и отделка прописана в Таблице (Таблица 18). Состав полов в Таблице (Т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 59 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | вры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024 из стали марки С255Б-4 по ГОСТ 27772-2021. Прогоны, распорки, горизонтальные и вертикальные связи каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021. В качестве ограждающих стеновых конструкций приняты трехслойные сэндвич-панели. Их заполнение и отделка прописана в Таблице (Таблица 18). Состав полов в Таблице (Таблица 19). По периметру здания предусмотрен цоколь с утеплением из экструзионного пенополистирола на клею на высоту 0,3 м от пола. Перегородки - толщиной 125 мм из влагостойких КН | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 59 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | рха - 2,85 м. Высота помещения - 2,45 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 3,95 м. Поверх блок-модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 60 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦59 стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической каркасе с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,66 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.16 Комплектная | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 60 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.16 Комплектная трансформаторная подстанция (4.15) Комплектная трансформаторная подстанция - одноэтажное, отапливаемое, сборно- разборная, заводской готовности блочно-модульное з | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 60 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | езная балка. Стойки, главные балки перекрытия, второстепенные балки пола и перекрытия, прогоны, вертикальные связи каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. Главные балки пола - из швеллера стального горячекатаного по ГОСТ 8240-97. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ьных установок конусной дробилки на высоте 2,4 м предусматриваются площадки для обслуживания шириной 2,0 м и высотой ограждения не менее 1,0 м. Стойки и балки площадок - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. Для входа на площадки предусмотрены стальные наклонные лестницы (углы 45˚) шириной 1,0 м со стальным ограждением. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие собой ленту из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота ленты - 1,2 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, ул | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. Для входа на площадки предусмотрены стальные наклонные лестницы (углы 45˚) шириной 1,0 м со стальным ограждением. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие собой ленту из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота ленты - 1,2 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.17 Электрощитов | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 61 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ждением. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты, представляющие собой ленту из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота ленты - 1,2 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.17 Электрощитовая (4.16) Электрощитовая - одноэтажное, отапливаемое, полной заводской готовности блочно- модульное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0 × 6,24 м. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 61 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | са блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). По периметру блоков панели основания балки выполнены из швеллеров стальных горячекатаных по ГОСТ 8240-97, все остальные конструкции - из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Максимальный шаг стоек составил 2,29 м. Максимальный шаг прогонов 1,38 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание модулей осуществляется на обвязочные стальные балки, выполненные из швеллера стального горячекатаного по ГОСТ 8240-97, которые расположе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 27772-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 62 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Сами опоры могут располагаться в любом месте по длине самой эстакады, также крепление направляющих предусматривает выполнение на конструкции эстакады конвейерной. Металлические стойки и направляющие - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240- 97 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021, выполненные из одиночного сечения и сечения в «короб». Стойки, в основной своей массе, опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. В осях Е-Ж/2-3 опирание стоек производится с креплением к закладной детали столбчатых монолитных железобетонных фундаментов. Шаг опор в этом месте составляет 9,17 м. Максимальный шаг крепления | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 62 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ллические стойки и направляющие - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240- 97 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021, выполненные из одиночного сечения и сечения в «короб». Стойки, в основной своей массе, опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. В осях Е-Ж/2-3 опирание стоек производится с креплением к закладной детали столбчатых монолитных железобетонных фундаментов. Шаг опор в этом месте составляет 9,17 м. Максимальный шаг крепления направляющих по линии эстакад конвейерных - 6,4 м. Пространственная жесткость сооружения в продольном направлении обеспечивается за счет направляющих, в поперечном напр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 62 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | к-модуля от низа основания до верха - 2,9 м. Высота помещения - 2,6 м. Высота здания в коньке от верха фундаментной плиты - 3,34 м. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, установленным на фермах покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли и стоек. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 63 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦62 профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 4,1 м. Максимальный шаг прогонов 0,845 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на монолитную железобетонную плиту толщиной 300 мм, через закладные детали. В основании плиты предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Марк | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 63 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,76 м. Поверх, собранных в единый объем блок-модулей выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 10⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - поэлементная сборка с облицовкой (с двух сторон) ламинированными листами ЛДСП толщиной 16 мм RAL 1001 (бежевый) на металлической карк | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 63 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сечения по ГОСТ 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 3,0 м. Максимальный шаг прогонов 2,03 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 63 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | гонов 2,03 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 64 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия - 2,5 м. Высота здания в коньке от верха плиты (ПАГ) - 4,0 м. Поверх блок-модуля выполняется установка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 9003) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 64 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тановка конструкции покрытия. Кровля здания - двускатная, металлическая конструкция с покрытием из профилированного металлического листа по стальным прогонам из швеллеров по ГОСТ 8240-97, установленным на фермы покрытия из стальных замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003. Уклон кровли 7⁰. Отвод воды с кровли - наружный неорганизованный. Предусмотрен снегозадержатель. Над входом предусмотрен козырек. Перегородки - трехслойная сэндвич-панель (RAL 9003) с применением минераловатного утеплителя (НГ) плотностью 125 кг/м3. Конструктивная схема каркаса блок-модуля - рамная. Несущим элементом блока является объемный каркас, состоящий из панели основания, панели кровли | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 64 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 30245-2003. Их заполнение и отделка прописана в Таблицах (Таблица 18) и (Таблица 19). Максимальный шаг стоек составил 2,7 м. Максимальный шаг прогонов 1,1 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.22 Соору | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | четная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Опирание стоек каркаса осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018, через закладные детали, установленные в блоках ФБС. Высота - 0,6 м. Сами блоки опираются на сборные железобетонные плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015, уложенные на грунт основания. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Марка стали несущих конструкций С255-4. Идентификационные признаки здания см. в Таблице (Таблица 12). 5.22 Сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) Выгреб V = 6,0 м3 (4.21.1) Емкость под выгреб подземного исполнения представляет собой горизонтальное цили | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 68 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | сетчатых металлических панелей заводского изготовления (толщина прута не менее 5 мм) высотой не менее 2,03 м, длиной 3,0 м. Верхнее дополнительное ограждение выполнено из армированной стальной колючей ленты высотой не менее 0,5 м. Основанием ограждения служит стальной замкнутый профиль квадратного сечения не менее 80×3 мм по ГОСТ 30245-2003. Шаг стоек ограждения 3,0 м. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 69 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦68 Марка стали несущих конструкций С245-4. Опирание стоек осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 через самоанкерующиеся распорные болты СРБ М10×100 по ГОСТ 28778-2023. Глубина заложения ФБС блоков 520 мм. Откатные ворота устанавливаются на столбчатый фундамент из монолитного железобетона, под которым предусматривается устройство бетонной подготовки. Глубина заложения 1150 мм. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 28778-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 69 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦68 Марка стали несущих конструкций С245-4. Опирание стоек осуществляется на фундаменты из ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 через самоанкерующиеся распорные болты СРБ М10×100 по ГОСТ 28778-2023. Глубина заложения ФБС блоков 520 мм. Откатные ворота устанавливаются на столбчатый фундамент из монолитного железобетона, под которым предусматривается устройство бетонной подготовки. Глубина заложения 1150 мм. Более подробная информация о фундаментах приведена в Разделе 7 данного тома. Идентификационные признаки см. в Таблице (Таблица 12). 5.34 Дизельная электростанция (4.24) Представляет собой | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 69 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 016. В сооружении предусмотрены площадки для обслуживания бункеров на отм. +4,220; площадки для обслуживания ГПМов и ремонта на отм. +9,320 шириной не менее 0,9 м и высотой ограждения не менее 1,1 м. Главные балки площадок и стойки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024. Для входа на площадку обслуживания бункеров предусмотрены стальные наклонные лестницы (угол 45˚) шириной 0,7 м со стальным ограждением. Вокруг бункеров ограждение съемное. Для подъема на площадку для обслуживания ГПМов - стремянка по аналогии с серией 1.450.3-7.94. Колонны, ригели, прогоны каркаса - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 27772-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 69 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 0,7 м со стальным ограждением. Вокруг бункеров ограждение съемное. Для подъема на площадку для обслуживания ГПМов - стремянка по аналогии с серией 1.450.3-7.94. Колонны, ригели, прогоны каркаса - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024 из стали марки С255Б-4 по ГОСТ 27772-2021. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 69 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | шаг прогонов 2,0 м. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. В сооружении предусмотрен кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 3,2 т, отметка подкранового пути составляет +11,120 м относительно уровня пола здания. Группа режима работы крана - 3К по СП 20.13330.2016. В сооружении предусмотрены площадки для обслуживания бункеров на отм. +4,220; площадки для обслуживания ГПМов и ремонта на отм. +9,320 шириной не менее 0,9 м и высотой ограждения не менее 1,1 м. Главные балки площадок и стойки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024. Для входа на площадку обслуживания бункеров предусмотрены сталь | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 70 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦69 Главные и второстепенные балки каркаса площадок обслуживания - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024 из стали марки С255Б-4 по ГОСТ 27772-2021. Горизонтальные и вертикальные связи, распорки каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245- 2003 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021. Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм с подколонниками. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщин | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 27772-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 70 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦69 Главные и второстепенные балки каркаса площадок обслуживания - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024 из стали марки С255Б-4 по ГОСТ 27772-2021. Горизонтальные и вертикальные связи, распорки каркаса - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245- 2003 из стали марки С255-4 по ГОСТ 27772-2021. Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм с подколонниками. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Более подробная информация о ф | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 27751-2014 | GOST:27751-2014 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ь принятых конструктивных решений зданий и сооружений, выполняются в соответствии со статьей 16 «Требования к обеспечению механической безопасности здания и сооружения» Федерального закона Российской Федерации № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 27751-2014. Проверка несущей способности элементов зданий и сооружений производится с учетом коэффициента надежности по ответственности: n=1,0 - для зданий и сооружений нормального уровня ответственности. Внутренние усилия и деформации элементов пространственных моделей зданий и сооружений определены с использованием метода конечных элементов. Расчетные схемы выполнены в виде пространственных сист | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 48 | 16 | P2 | 96 | TRUE | {"reference_year": 2014,"current_year": 2014,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 27751-2014","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ы. Колонны, балки и связи замоделированы конечными элементами пространственного стержня. Конструкции зданий и сооружений рассчитаны по 1-ой и 2-ой группам предельных состояний. Расчеты конструкций зданий и сооружений выполнялись на сочетания нагрузок в соответствии с требованиями п. 6-12 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» по двум группам предельных состояний с учетом соответствующих коэффициентов надежности по нагрузкам, назначению, условиям работы. Профили элементов каркасов зданий и сооружений выбраны на основании результатов расчетов по первой и второй группе предельных состояний с учетом всех возможных сочетаний действующих нагрузок. В расчетах строительных конструкци | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ельных конструкций учитываются все виды нагрузок, соответствующие функциональному назначению и конструктивному решению зданий и сооружений. Учитываются технологические, снеговые, ветровые и температурные нагрузки. Расчет и подбор сечений стальных конструкций выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. Расчет оснований и фундаментов выполнялся в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016; СП 43.13330.2012. Расчет прочности железобетонных элементов и подбор их армирования выполнен в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018. По результатам выполненных геофизических исследований площадки (шифр: 7989- И- Ш- ИГФИ том 2, выполненного в 2025г) и на основании п | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нию и конструктивному решению зданий и сооружений. Учитываются технологические, снеговые, ветровые и температурные нагрузки. Расчет и подбор сечений стальных конструкций выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. Расчет оснований и фундаментов выполнялся в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016; СП 43.13330.2012. Расчет прочности железобетонных элементов и подбор их армирования выполнен в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018. По результатам выполненных геофизических исследований площадки (шифр: 7989- И- Ш- ИГФИ том 2, выполненного в 2025г) и на основании представления Генерального проектировщика сведения об исходной сейсмичности (для объектов | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 43.13330.2012 | SP:43.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ому решению зданий и сооружений. Учитываются технологические, снеговые, ветровые и температурные нагрузки. Расчет и подбор сечений стальных конструкций выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. Расчет оснований и фундаментов выполнялся в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016; СП 43.13330.2012. Расчет прочности железобетонных элементов и подбор их армирования выполнен в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018. По результатам выполненных геофизических исследований площадки (шифр: 7989- И- Ш- ИГФИ том 2, выполненного в 2025г) и на основании представления Генерального проектировщика сведения об исходной сейсмичности (для объектов нормального уровня | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 43.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | р сечений стальных конструкций выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. Расчет оснований и фундаментов выполнялся в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016; СП 43.13330.2012. Расчет прочности железобетонных элементов и подбор их армирования выполнен в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018. По результатам выполненных геофизических исследований площадки (шифр: 7989- И- Ш- ИГФИ том 2, выполненного в 2025г) и на основании представления Генерального проектировщика сведения об исходной сейсмичности (для объектов нормального уровня | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Высокий | Проверено по реестру | FALSE | таты выполненных расчетов представлены в расчетных записках (шифр RAM- 0207.4- ЗД-ПД-поз. по ГП-КР2.РР). По результатам выполненных расчетов конструкций по 1 и 2 группам предельных состояний прочность, жесткость и устойчивость конструкций обеспечена. Выполненные расчеты согласно п. 4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020 в состав проектной документации не включены, но могут быть предоставлены заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию. Прочность отдельных конструктивных элементов и деталей в процессе изготовления и перевозки соблюдается путем выполнения соответствующих требований завода-изготовителя. Устойчивость и пространственная неизменяемость зданий и сооружений | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ 27772-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 45˚ С и с учетом групп стальных конструкций. Принадлежность элементов группам стальных конструкций назначается в соответствии с СП 16.13330.2017 приложение В. Для 1й группы конструкций: - класс прочности С245, С255, С355; химический состав по ГОСТ 27772-2021 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2; для С355 - KCV: - KCV-20˚ - 34 Дж/см2. Для 2й, 3й и 4й групп конструкций: - класс прочности С245, С255; химический состав по ГОСТ 27772-2021 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2. Материал анкерных болтов - сталь 09Г2С-6 и Вст3сп-4 по ГОСТ 19281-2014. Элементы зданий и с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 19281-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | оказатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2; для С355 - KCV: - KCV-20˚ - 34 Дж/см2. Для 2й, 3й и 4й групп конструкций: - класс прочности С245, С255; химический состав по ГОСТ 27772-2021 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2. Материал анкерных болтов - сталь 09Г2С-6 и Вст3сп-4 по ГОСТ 19281-2014. Элементы зданий и сооружений со стальным каркасом запроектированы из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024, горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97, замкнутых гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003. Сварные и болтовые соединения разработаны в соот | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | , С255; химический состав по ГОСТ 27772-2021 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2. Материал анкерных болтов - сталь 09Г2С-6 и Вст3сп-4 по ГОСТ 19281-2014. Элементы зданий и сооружений со стальным каркасом запроектированы из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024, горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97, замкнутых гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003. Сварные и болтовые соединения разработаны в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8509-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 21 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2. Материал анкерных болтов - сталь 09Г2С-6 и Вст3сп-4 по ГОСТ 19281-2014. Элементы зданий и сооружений со стальным каркасом запроектированы из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024, горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97, замкнутых гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003. Сварные и болтовые соединения разработаны в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | рной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2. Материал анкерных болтов - сталь 09Г2С-6 и Вст3сп-4 по ГОСТ 19281-2014. Элементы зданий и сооружений со стальным каркасом запроектированы из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024, горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97, замкнутых гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003. Сварные и болтовые соединения разработаны в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 30245-2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ст3сп-4 по ГОСТ 19281-2014. Элементы зданий и сооружений со стальным каркасом запроектированы из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 35087-2024, горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97, замкнутых гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003. Сварные и болтовые соединения разработаны в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | актеристик района строительства объекта. Стали для строительных конструкций назначены при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 45˚ С и с учетом групп стальных конструкций. Принадлежность элементов группам стальных конструкций назначается в соответствии с СП 16.13330.2017 приложение В. Для 1й группы конструкций: - класс прочности С245, С255, С355; химический состав по ГОСТ 27772-2021 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - KCV-0˚ - 34 Дж/см2; для С355 - KCV: - KCV-20˚ - 34 Дж/см2. Для 2й, 3й и 4й групп конструкций: - класс прочности С245, С255; химический состав по ГОСТ 27772-2021 табл. 1. Показатели ударной вязкости KCV: - | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦72 Изготовление стальных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98. Для обеспечения работоспособности стальных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57359-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | венного изготовления и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений д | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ». Здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов. 6.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засып | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе кол-во 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пла | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе кол-во 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по Г | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8509-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе кол-во 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 19903-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе кол-во 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе кол-во 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 259 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | в разрезе кол-во 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20 А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ). По лице | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 435.1325800.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | я и монтажа, необходимо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений должны выполняться в | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мо чтобы изготовление стальных конструкций выполнялось на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление монолитных железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57359-2016; СП 435.1325800.2018; СП 63.13330.2018. Для обеспечения работоспособности монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений, обеспечения их надежности и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений должны выполняться в соответствии с тре | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ти и долговечности при эксплуатации, качественного изготовления, необходимо чтобы изготовление конструкций выполнялось организациями, имеющими опыт изготовления подобных конструкций. Возведение и монтаж конструкций зданий и сооружений должны выполняться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». За монтажом конструкций должен осуществляться технический и авторский надзор. На основании принятых проектных решений предприятие, эксплуатирующее проектируемые здания и сооружения, обеспечивает их сохранность и эксплуатационную пригодность путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения ремонта их, а также упорядочения | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 74 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '-ЗД-ПД-4.1-КР2.РР, том 1). 6.2 Оборудование технологического комплекса (4.2.1) Под две модульных установки конусной дробилки в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Фундаментная плита под первую модульную установку моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Ми | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 74 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ого комплекса (4.2.1) Под две модульных установки конусной дробилки в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Фундаментная плита под первую модульную установку моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента состав | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 74 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тановки конусной дробилки в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Фундаментная плита под первую модульную установку моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 1,29 т/м2. Максимальное значени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 26.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 74 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | работке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Фундаментная плита под первую модульную установку моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 1,29 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 7,75 т/м2. Полученные значения д | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | авления Pmax = 18,25 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 38,4 т/м2. Максимальное значение осадки фундаментной плиты составляет 2,43 мм, что меньше предельно допустимого значения 200 мм, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчетное значение амплитуды колебаний фундамента - 0,09 мм, что не превышает предельно допустимых 0,3 мм в соответствии с разделом 6 СП 26.13330.2012. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2.РР, том 2.3). Площадки обслуживания под буферные бункера - из металлического каркаса, к | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 26.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дки фундаментной плиты составляет 2,43 мм, что меньше предельно допустимого значения 200 мм, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчетное значение амплитуды колебаний фундамента - 0,09 мм, что не превышает предельно допустимых 0,3 мм в соответствии с разделом 6 СП 26.13330.2012. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2.РР, том 2.3). Площадки обслуживания под буферные бункера - из металлического каркаса, который имеет связевую конструктивную схему. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается за счет работы вертикальных связей и распорок. Со | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ением баз в одном направлении и шарнирным в другом, где они также раскрепляется вертикальными связями и распорками. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций сооружения 9,0 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 32 мм по Приложению Л п. 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,85≤1,0. Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассч | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,85≤1,0. Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов, должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3. Соответственно коэффициент запаса устойчивости должен быть не менее 1,3. Минимальный | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 75 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | писке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.16.1- КР2.РР, том 2.1). Дополнительные выводы (сводная таблица) для конструкций металлических прописаны в Разделе 6.3. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов площадки обслуживания под буферные бункера удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 18,21 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под фундаментом сооружения, | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 76 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦75 составляет 0,09 см, что меньше предельно допустимого значения 15 см, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2.РР, том 2.3). 6.3 Эстакада конвейерная (4.2.2) Технологический комплекс состоит из двух линий рудоподготовки, симметричные друг другу. Сооружение - неотапливаемое. Эстакада состоит из отдельных участков, связанных между собой технологическим п | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 76 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | астки балок, опирающиеся на стойки «в обхват» с двух сторон поперек эстакады. Сопряжение с фундаментами - шарнирное. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций сооружения 10 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 30 мм по Приложению Л п. 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,96≤1,0. Эстакада конвейерная В8 с металлическим каркасом имеет связевую конструктивную схему. Сверху на стойки и подкосы опирается став конвейер | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 77 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | кса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦76 Максимальные горизонтальные перемещения конструкций сооружения 6 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 34 мм по Приложению Л п. 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,99≤1,0. Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как иде | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 77 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 16 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,99≤1,0. Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов, должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3. Соответственно коэффициент запаса устойчивости должен быть не менее 1,3. Минимальный коэффициент запа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 81 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркас под эстакаду конвейерную В9 выполнен из наклонных ферм, объединенных между собой системой вертикальных связей. Каркас площадок обслуживания - рамно-связевый. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций сооружения 24 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 32 мм по Приложению Л п. 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,99≤1,0. Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 81 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | допустимых значений 32 мм по Приложению Л п. 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,99≤1,0. Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов, должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3. Соответственно коэффициент запаса устой | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 23 !СВ4А 0,83 0,62 24 !СВ5 0,89 0,12 25 !СР1 0,8 0,55 26 !СТ1 0,83 0,83 27 !СТ1.3 0,66 0,66 28 !СТ2 0,7 0,62 29 !СТ3 0,46 0,46 30 !СТ3А 0,55 0,23 31 !СТ4 0,85 0,64 32 КС1 0,99 0,99 34 СВ1Б 0,99 0,27 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов эстакады конвейерной удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Р1 0,8 0,55 26 !СТ1 0,83 0,83 27 !СТ1.3 0,66 0,66 28 !СТ2 0,7 0,62 29 !СТ3 0,46 0,46 30 !СТ3А 0,55 0,23 31 !СТ4 0,85 0,64 32 КС1 0,99 0,99 34 СВ1Б 0,99 0,27 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов эстакады конвейерной удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | !СТ1.3 0,66 0,66 28 !СТ2 0,7 0,62 29 !СТ3 0,46 0,46 30 !СТ3А 0,55 0,23 31 !СТ4 0,85 0,64 32 КС1 0,99 0,99 34 СВ1Б 0,99 0,27 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов эстакады конвейерной удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 84 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | часть Л и с т ¦83 Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 8,61 т/м2. Максимальное значение осадки фундамента сооружения составляет 0,07 см, что меньше предельно допустимого значения 15 см, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2.РР, том 2.3). 6.4 Эстакада конвейера подачи извести (4.2.3) Эстакада состоит из отдельных участков, связанных между собой технологическим процессом. Эстакада конвейерная В10 и В11 с металлическим каркасом имеет рамно-связевую конструктивную | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 84 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | участки балок, опирающиеся на стойки «в обхват» с двух сторон поперек эстакады. Сопряжение с фундаментами - шарнирное. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций сооружения 5 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 22,7 мм по Приложению Л п. 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,93≤1,0. Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, ра | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 84 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,93≤1,0. Согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов, должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3. Соответственно коэффициент запаса устойчивости должен быть не менее 1,3. Минимальн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 85 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ок покрытия и балок основания с колоннами. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций здания 6,45 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 19,3 мм по Приложению Л табл. Л.2 п. 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,62≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные констр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 85 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ых элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,62≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием операторской, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное знач | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 85 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | о 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,62≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием операторской, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания операторской составляет 0,06 см, что меньше предельно допустим | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 86 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦85 п. 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», С | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 86 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием с кабинетом начальника, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное зна | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 86 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | руппам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием с кабинетом начальника, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания с кабинетом начальника составляет 0,04 см, что меньше предель | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 87 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ния балок покрытия и балок основания с колоннами. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций здания 7,04 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 19,3 мм по Приложению Л табл. Л.2 п. 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,65≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 87 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,65≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=240,51 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием раскомандировочная-учебный класс, считая от подошвы фундамента, составляет | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 87 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | счете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,65≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=240,51 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием раскомандировочная-учебный класс, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 3,01 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания раскомандировочная-учебный класс | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 88 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦87 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием сантехнического модуля, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значен | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 88 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦87 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием сантехнического модуля, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания сантехнического модуля | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 88 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦87 Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием сантехнического модуля, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания сантехнического модуля составляет 0,05 см, что меньше предельно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | крытия и балок основания с колоннами. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций здания 10,05 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 19,3 мм по Приложению Л табл. Л.2 п. 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкци | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием модуля раздевалки, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное зна | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием модуля раздевалки, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания модуля раздевалки составляет 0,04 см, что меньше предельно д | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 90 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Принятые конструктивные решения каркаса здания, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям расчета по 1 и 2 группам предельных состояний, местную устойчивость, а также требованиям расчета на общую устойчивость согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Горизонтальные отклонения верхних узлов каркаса 0,0448 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых 28 мм по п. Л.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитывае | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 90 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | езная балка. Принятые конструктивные решения каркаса здания, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям расчета по 1 и 2 группам предельных состояний, местную устойчивость, а также требованиям расчета на общую устойчивость согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Горизонтальные отклонения верхних узлов каркаса 0,0448 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых 28 мм по п. Л.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 91 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ояние (1ПС) 2 предельное состояние (2ПС) Местная устойчивость 5 Горизонтальные связи: молодечно 120×5 мм 0,8 91,7 34,1 6 Вертикальные связи: молодечно 120×5 мм 4 85,5 37,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента здания проборазделки со | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 91 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ойчивость 5 Горизонтальные связи: молодечно 120×5 мм 0,8 91,7 34,1 6 Вертикальные связи: молодечно 120×5 мм 4 85,5 37,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента здания проборазделки составило Pmin = 12,8 кН/м2. Максимальное значение давления | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 91 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | чно 120×5 мм 0,8 91,7 34,1 6 Вертикальные связи: молодечно 120×5 мм 4 85,5 37,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента здания проборазделки составило Pmin = 12,8 кН/м2. Максимальное значение давления Pmax = 20,8 кН/м2. Полученные значения дав | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 92 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | толщи грунтового основания под зданием энергослужб, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания энергослужб составляет 0,04 см, что меньше предельно допустимого значения 150 мм, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.14-КР2.РР, том 12). 6.16 Комплектная трансформаторная подстанция (4.15) Пространственная неизменяемость, прочность и устойчивость каркаса комплектной трансформаторной подстанции обеспечена необходимой несущей способностью элементов и конструктивной схемой. Расч | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 92 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | альных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,92≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Среднее значение давления под подошвой фундамента здания КТП составило 0,834 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=36,77 т/м2. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания КТП состав | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 92 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,92≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Среднее значение давления под подошвой фундамента здания КТП составило 0,834 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=36,77 т/м2. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания КТП составляет 0,45 мм, что меньше предельно допустимого значения 1 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 93 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | спользования несущей способности стальных элементов по результатам экспертизы при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,59≤1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Среднее значение давления под подошвой фундамента здания электрощитовой составило 2,53 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 8,92 т/м2. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания электрощитовой | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 93 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ультатам экспертизы при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,59≤1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Среднее значение давления под подошвой фундамента здания электрощитовой составило 2,53 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 8,92 т/м2. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания электрощитовой составляет 0,93 мм, что меньше предельно допустимого зна | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 93 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | руппам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,59≤1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Среднее значение давления под подошвой фундамента здания электрощитовой составило 2,53 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 8,92 т/м2. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания электрощитовой составляет 0,93 мм, что меньше предельно допустимого значения 150 мм, принимаемого по приложению Г | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 93 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ния ее к стойкам эстакады конвейерной распорками. По результатам экспертизы стальных элементов сооружения максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,99≤1,0. Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов, должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3. Соответственно коэффициент запаса устойчивости должен быть не менее 1,3. Мин | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 94 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения каркаса здания, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям расчета по 1 и 2 группам предельных состояний, местную устойчивость, а также требованиям расчета на общую устойчивость согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Горизонтальные отклонения верхних узлов каркаса 4,20 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых 20 мм по п. Л.3.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, расс | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 94 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | только фундаменты. Принятые конструктивные решения каркаса здания, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям расчета по 1 и 2 группам предельных состояний, местную устойчивость, а также требованиям расчета на общую устойчивость согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Горизонтальные отклонения верхних узлов каркаса 4,20 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых 20 мм по п. Л.3.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Согласно п.4.3.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространс | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | молодечно 60×5 мм 1,50 91,80 13,70 6 Балки Б4: молодечно 80×5 мм 70,20 89,80 30,50 7 Балки Б5: молодечно 80×5 мм 5,70 32,50 25,10 8 Прогоны П1: молодечно 80×5 мм 33,80 89,30 29,90 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментные плиты моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента насосн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дечно 80×5 мм 70,20 89,80 30,50 7 Балки Б5: молодечно 80×5 мм 5,70 32,50 25,10 8 Прогоны П1: молодечно 80×5 мм 33,80 89,30 29,90 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментные плиты моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента насосной станции производственно-противопожарного водоснабжени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и Б5: молодечно 80×5 мм 5,70 32,50 25,10 8 Прогоны П1: молодечно 80×5 мм 33,80 89,30 29,90 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментные плиты моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами составило Pmin = 0,05 т/м2 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 96 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием КПП, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 3,01 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты здания КПП составляет 0,07 см, что меньше предельно допустимого значения 150 мм, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.19-КР2.РР, том 17). 6.21 Пункт обогрева (4.20) Пространственная неизменяемость, прочность и устойчивость каркаса пункта обогрева обеспечена необходимой несущей способностью элементов и конструктивной схемой. Расчетная схема каркаса - идеализированная пространс | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 96 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ния балок покрытия и балок основания с колоннами. Расчетная схема прогонов - однопролетная разрезная балка. Максимальные горизонтальные перемещения конструкций здания 9,23 мм при ветровых воздействиях не превышают предельно допустимых значений 19,3 мм по Приложению Л табл. Л.2 п. 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По результатам экспертизы стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 96 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | стальных элементов максимальный процент использования несущей способности стальных элементов при расчете по 1 и 2 группам предельных состояний и на местную устойчивость составил 0,76≤ 1,0. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R=166,53 кПа. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под зданием пункта обогрева, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2 м. Максима | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 97 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '= 65,7 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2,0 м. Максимальное значение осадки фундаментной плиты составляет 0,67 мм, что меньше предельно допустимого значения 180 мм, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.21-КР2.РР, том 22). 6.23 Сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) Жироуловитель V = 1,8 м3 (4.21.2) Под жироуловитель, в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовле | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 97 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | , том 22). 6.23 Сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) Жироуловитель V = 1,8 м3 (4.21.2) Под жироуловитель, в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,66 т/м2. Максимальное з | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 97 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ализации (4.21) Жироуловитель V = 1,8 м3 (4.21.2) Под жироуловитель, в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,66 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 4,77 т/м2. Полученные значения дав | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 98 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Р2.РР, том 22). 6.25 Сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) Выгреб № 2 V = 1,0 м3 (4.21.4) Под выгреб в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,62 т/м2. Максимальное значени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 98 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | й канализации (4.21) Выгреб № 2 V = 1,0 м3 (4.21.4) Под выгреб в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,62 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 4,70 т/м2. Полученные значения давления | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 98 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 (4.21.4) Под выгреб в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,62 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 4,70 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грун | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 99 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .27 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Аккумулирующая емкость № 2 (4.22.2) Под аккумулирующую емкость № 2 в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 8,48 т/м2. Максимальное значени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 99 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | умулирующая емкость № 2 (4.22.2) Под аккумулирующую емкость № 2 в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 8,48 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 9,76 т/м2. Полученные значения давления | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 99 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | улирующую емкость № 2 в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 8,48 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 9,76 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грун | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 100 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ой длиной анкеровки. Стены и дно камеры № 1 моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,25 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 4,30 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 50,5 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 100 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,25 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 4,30 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 50,5 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания, считая от подошвы фундамента, | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 100 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | оделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 4,25 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 4,30 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 50,5 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 2,0 м. Максимальное значе | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0 6.31 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Очистные сооружения № 2 (4.22.6) Под очистные сооружения № 2 в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 5,43 т/м2. Максимальное значени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Очистные сооружения № 2 (4.22.6) Под очистные сооружения № 2 в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 5,43 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 5,69 т/м2. Полученные значения давления | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | истные сооружения № 2 в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируются в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента составило Pmin = 5,43 т/м2. Максимальное значение давления Pmax = 5,69 т/м2. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грун | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 102 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ) Пространственная жесткость сооружения в продольном направлении обеспечивается за свет металлических панелей, в поперечном направлении - за счет жесткого крепления стойки к фундаментам. Принятые конструктивные решения, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 6.34 Дизельная электростанция (4.24) Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно- | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 102 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | авлении - за счет жесткого крепления стойки к фундаментам. Принятые конструктивные решения, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 6.34 Дизельная электростанция (4.24) Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. 6.35 Нав | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 102 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . Принятые конструктивные решения, выбранные марки сталей, удовлетворяют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 6.34 Дизельная электростанция (4.24) Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. 6.35 Навес системы подачи извести (4.25) Пространственная неизмен | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 102 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | е марки сталей, удовлетворяют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 6.34 Дизельная электростанция (4.24) Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел «Система электроснабжения». Разработка конструктивных решений не предусматривается. 6.35 Навес системы подачи извести (4.25) Пространственная неизменяемость, прочность и устойчивость каркаса н | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0 95,6 45,4 23 Балки площадки Б9 на отм. +4,220: двутавр 20Ш1 15,0 47,8 47,7 24 Балки площадки Б10 на отм. +4,220: швеллер 22П 5,6 0,7 36,5 25 Подкос Пс1: молодечко 100×6 мм 3,2 57,3 28,8 26 Подкос Пс2: молодечко 100×6 мм 1,5 48,4 23,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируется в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Миним | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тавр 20Ш1 15,0 47,8 47,7 24 Балки площадки Б10 на отм. +4,220: швеллер 22П 5,6 0,7 36,5 25 Подкос Пс1: молодечко 100×6 мм 3,2 57,3 28,8 26 Подкос Пс2: молодечко 100×6 мм 1,5 48,4 23,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируется в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента навеса си | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | дки Б10 на отм. +4,220: швеллер 22П 5,6 0,7 36,5 25 Подкос Пс1: молодечко 100×6 мм 3,2 57,3 28,8 26 Подкос Пс2: молодечко 100×6 мм 1,5 48,4 23,1 Принятые конструктивные решения конструкций подземной части здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундаментная плита моделируется в виде пластинчатых элементов совместно с моделированием грунтового основания в пределах изученных глубин геологических скважин. Минимальное значение давления под подошвой фундамента навеса системы подачи извести составило Pmin = 1,33 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 105 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦104 извести, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 5,3 м. Среднее значение осадки фундаментной плиты здания составляет 3,13 мм, что меньше предельно допустимого значения 150 мм, принимаемого по приложению Г СП 22.13330.2016. Расчеты, обосновывающие безопасность, принятых конструктивных решений приведены в расчетно-пояснительной записке (шифр RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.25-КР2.РР, том 20). 6.36 Мачты освещения (4.26) Мачты освещения представляют собой поставляемое стандартизированное металлическое сборное изделие высотой 20 м с молниеприемником длиной 5 метров, устанавливаемое на столбчатый фундамент из монолитного железобетона | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 105 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еприемником длиной 5 метров, устанавливаемое на столбчатый фундамент из монолитного железобетона. Под мачты освещения, в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 44,05 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под фундаментом сооружения, считая от подошвы | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 105 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | й фундамент из монолитного железобетона. Под мачты освещения, в рамках раздела КР, разработке подлежали только фундаменты. Принятые конструктивные решения конструкций фундаментов здания удовлетворяют требованиям расчета СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный. Полученные значения давления не превышают расчетного сопротивления грунта основания R = 44,05 т/м2. Максимальная глубина сжимаемой толщи грунтового основания под фундаментом сооружения, считая от подошвы фундамента, составляет Нс = 1,65 м. Максимальное значени | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | в соответствии с приложением Ж СП 28.13330.2017 на основании данных инженерных изысканий. Под монолитными элементами фундаментов предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной h=100 мм. Все фундаменты и монолитные железобетонные конструкции выполняются из тяжелого бетона В25/B30, F1200/F1300, W6/W8 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Бетонную подготовку выполняются из тяжелого бетона В7,5; F200, W6 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Арматурные каркасы - вязаные, кроме оговоренных на чертежах. Соединение арматурных стержней выполнять вязальной проволокой (ГОСТ 3282-74). Тип стыка рабочей арматуры периодического профиля: стык внахлестку без | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 1300, W6/W8 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Бетонную подготовку выполняются из тяжелого бетона В7,5; F200, W6 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Арматурные каркасы - вязаные, кроме оговоренных на чертежах. Соединение арматурных стержней выполнять вязальной проволокой (ГОСТ 3282-74). Тип стыка рабочей арматуры периодического профиля: стык внахлестку без сварки (если иное не указано на чертежах). Длина стыков арматуры в нахлестку по СП 63.13330.2018. Для армирования монолитных железобетонных конструкций применяется арматурная сталь класса А500С/А400 марок стали 25Г2С и А240 марок стали Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 34028-2016. Предусматриваются | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | рабочей арматуры периодического профиля: стык внахлестку без сварки (если иное не указано на чертежах). Длина стыков арматуры в нахлестку по СП 63.13330.2018. Для армирования монолитных железобетонных конструкций применяется арматурная сталь класса А500С/А400 марок стали 25Г2С и А240 марок стали Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 34028-2016. Предусматриваются следующие мероприятия, направленные против деформации конструктивных элементов проектируемых зданий: - для прохождения грунтов, обладающих пучинистыми свойствами (ИГЭ-1а и ИГЭ-2) использован грунт замены ИГЭ-Нз щебнем марки М600 фракции 40-60 мм по ГОСТ 8267-93 с послойным уплотнением слоями 20 - 30 см. Нормативные значения для да | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | А240 марок стали Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 34028-2016. Предусматриваются следующие мероприятия, направленные против деформации конструктивных элементов проектируемых зданий: - для прохождения грунтов, обладающих пучинистыми свойствами (ИГЭ-1а и ИГЭ-2) использован грунт замены ИГЭ-Нз щебнем марки М600 фракции 40-60 мм по ГОСТ 8267-93 с послойным уплотнением слоями 20 - 30 см. Нормативные значения для данного грунта приняты по | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | асчетная температура наружного воздуха для расчета железобетонных конструкций (наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 ) - минус 41 ºС. Класс бетона по прочности принимается на основании расчета. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначены в соответствии с приложением Ж СП 28.13330.2017 на основании данных инженерных изысканий. Под монолитными элементами фундаментов предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной h=100 мм. Все фундаменты и монолитные железобетонные конструкции выполняются из тяжелого бетона В25/B30, F1200/F1300, W6/W8 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Бетонную подготовку выполняются из тяжелого бетона В7,5; F20 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 106 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ые и мелкозернистые». Арматурные каркасы - вязаные, кроме оговоренных на чертежах. Соединение арматурных стержней выполнять вязальной проволокой (ГОСТ 3282-74). Тип стыка рабочей арматуры периодического профиля: стык внахлестку без сварки (если иное не указано на чертежах). Длина стыков арматуры в нахлестку по СП 63.13330.2018. Для армирования монолитных железобетонных конструкций применяется арматурная сталь класса А500С/А400 марок стали 25Г2С и А240 марок стали Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 34028-2016. Предусматриваются следующие мероприятия, направленные против деформации конструктивных элементов проектируемых зданий: - для прохождения грунтов, обладающих пучинистыми свойствами ( | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | вание; - в связи с тем, что грунт ИГЭ-1б по степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4 - W20 на портландцементе - сильноагрессивный, предусматриваются мероприятия по замене грунта на ИГЭ-Нз (щебень марки М600 фракции 40-60 мм по ГОСТ 8267-93 с уплотнением до коэффициента уплотнения 0,95 ) минимум на 1 м от подошвы фундамента; - в зависимости от категории загрязнения грунта, производятся мероприятия по перекрытию слоем чистого грунта мощностью не менее 0,5 м в «опасной» категории, вывоз и утилизация на полигонах в «чрезвычайно опасной» категории. При выполнении насыпи или обратной засыпки, после уплотнения каждого слоя должн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 20276.1-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дятся по всей толще насыпи для контроля степени уплотнения обратной засыпки. Штамповые испытания производить через каждый метр не менее трех испытаний на испытываемый слой, до достижения верха насыпи. Производство работ по штамповым испытаниям осуществлять в соответствии с требованиями п. 5 ГОСТ 20276.1-2020. После окончания работ по замене грунта выполнить оценку сжимаемости планомерно возводимой насыпи взамен изъятых грунтов. Все характеристики материала обратной засыпки должны быть подтверждены лабораторными, либо полевыми методами или производителем, с представлением сертификата (заключения) о полученных данных величинах по результатам испытаний в сертифицированной лаб | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦106 приложению А, таблица А.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»: удельное сцепление с = 1 кПа; угол внутреннего трения ф = 320; модуль деформации Е = 30 МПа; - в связи с недостаточной уплотненностью насыпных грунтов (ИГЭ-1а и ИГЭ-1б), выраженной в наличии провалов при бурении скважин, перед началом строительных работ необходимо произвести их уплотнение до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | с недостаточной уплотненностью насыпных грунтов (ИГЭ-1а и ИГЭ-1б), выраженной в наличии провалов при бурении скважин, перед началом строительных работ необходимо произвести их уплотнение до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. Значение характеристик грунта после уплотнения принимаются с понижающими коэффициентами согласно СП 43.13330.2012 Приложения В.3; - для недопущения морозного пучения грунтов глубина заложения фундаментов назначается согласно п.5.5.5 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - в период строительства необходимо исключить замачивание | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 43.13330.2012 | SP:43.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сти их уплотнение до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. Значение характеристик грунта после уплотнения принимаются с понижающими коэффициентами согласно СП 43.13330.2012 Приложения В.3; - для недопущения морозного пучения грунтов глубина заложения фундаментов назначается согласно п.5.5.5 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - в период строительства необходимо исключить замачивание грунтов основания техногенными водами, а также их промораживание; - в связи с тем, что грунт ИГЭ-1б по степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны мар | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 43.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 107 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | м, с представлением сертификата (заключения) о полученных данных величинах по результатам испытаний в сертифицированной лаборатории. Защитный слой монолитного железобетона фундаментов при наличии бетонной подготовки должен составлять не менее 40 мм; при непосредственном соприкосновении с грунтом - 70 мм (СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции). Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные в таблице 10.1 СП 63.13330.2018, уменьшают на 5 мм. В сборных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки минимальное значение защитного слоя бетона принимают равным 35 мм. Обратную засыпку пазух фундаментов производить | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 8736-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 108 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦107 Обратную засыпку пазух котлована для подземных резервуаров выполнять песком строительным ГОСТ 8736-2014 с уплотнением слоями, толщиной 300 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. Так как в соответствии с требованиями п. 4.6 СП 22.13330.2016, проектируемый объект по ряду сооружений относится к 2ой геотехнической категории, в соответствии с требованием п. 4.16 СП 22.13330.2016 проектом предусматривается проведение работ по геотехническому мониторингу. Геотехническая категория подпорной ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 108 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 1. Текстовая часть Л и с т ¦107 Обратную засыпку пазух котлована для подземных резервуаров выполнять песком строительным ГОСТ 8736-2014 с уплотнением слоями, толщиной 300 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. Так как в соответствии с требованиями п. 4.6 СП 22.13330.2016, проектируемый объект по ряду сооружений относится к 2ой геотехнической категории, в соответствии с требованием п. 4.16 СП 22.13330.2016 проектом предусматривается проведение работ по геотехническому мониторингу. Геотехническая категория подпорной стены 2ая по СП 381.1325800.2018 Приложения Б Таблица Б.1. Геотехнический мониторинг - комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за повед | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 381.1325800.2018 | SP:381.1325800.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 108 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | .13330.2016, проектируемый объект по ряду сооружений относится к 2ой геотехнической категории, в соответствии с требованием п. 4.16 СП 22.13330.2016 проектом предусматривается проведение работ по геотехническому мониторингу. Геотехническая категория подпорной стены 2ая по СП 381.1325800.2018 Приложения Б Таблица Б.1. Геотехнический мониторинг - комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимых сооружений, их оснований, в т.ч. грунтового массива, окружающего (вмещающего) сооружение, и конструкций сооружений окружающей застройки. Геотехнический мониторинг осуществляется в период строительства (в т.ч. до начала строительства) и на нача | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 1 | P3 | 3.3 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 381.1325800.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 24846-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 109 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия наблюдений; - методика измерений, оценка точности измерений и др.; - требования к визуально-инструментальному обследованию сооружений окружающей застройки; - методы фиксации изменений контролируемых параметров и требования к точности измерений (в т.ч. класс точности геодезических измерений по ГОСТ 24846-2019 и др.); - этапы, периодичность и сроки проведения наблюдений за контролируемыми параметрами с учетом последовательности возведения (реконструкции) сооружения; - требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной документации. Результаты геотехнического мониторинга должны отражаться в отчетной документации, для которой рекомендуется, в соответствии с п. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 109 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мыми параметрами с учетом последовательности возведения (реконструкции) сооружения; - требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной документации. Результаты геотехнического мониторинга должны отражаться в отчетной документации, для которой рекомендуется, в соответствии с п. 12.14 СП 22.13330.2016 следующий состав: а) начальный отчет, включающий методы наблюдения за изменениями контролируемых параметров, характеристики применяемого оборудования, результаты оценки точности измерений, схемы фактического расположений участков измерений контролируемых параметров, результаты фиксации их первоначального положения, состояния и др.; | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 111 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | а работ в районе скв. № 16/24, № 17/24-20/24, 42/24-44/24, 45/24, 55/24, 56/24, 2/25, 3/25 по условиям протекания процесса является естественно подтопленной, так как уровень грунтовых вод в скважинах находится на глубине менее 3,0 м от поверхности земли, а также, с учетом сезонных колебаний, может повышаться на 1,0-1,5 м от существующего (согласно СП 22.13330.2016, п. 5.8). Вышеперечисленные районы работ по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к I-А-1. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.02.01-83 | SNIP:2.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 112 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | О «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦111 Площадка работ в районе скважин № 1/24-4/24, 11/24-14/24, 16А/24, 54/24, 57/24, 56А/24, 4/25 и 5/25 является потенциально подтопляемой, так как согласно п. 2.101 Пособия к СНиП 2.02.01-83, по сочетанию схемы природных условий (4-ая - таблица 32) с группой предприятий по количеству потребляемой воды Д (таблица 31), площадка в исследуемом районе относится к III (третьему) типу подтопляемости с ожидаемой скоростью подъема уровня подземных вод за первые 10 лет 0,1-0,3 м/год. По критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97 часть II приложение И, относится к II-Б1. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 15 | 11 | P2 | 30 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.02.01-83*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 250.1325800.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 114 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лью контроля за отсутствием превышения восстановленного уровня над расчетным. Методика наблюдений за УПВ, указанная в программе геотехнического мониторинга, должна основываться на результатах прогнозных расчетов, выполняемых аналитическими или численными методами в соответствии с СП 250.1325800.2016. Проверку работоспособности и конструктивной целостности наблюдательных скважин следует проводить не реже двух раз в год. В случае выхода скважин из строя рядом следует пробурить новую скважину с теми же конструктивными параметрами и интервалом установки фильтра. При значительных отклонениях замеренных УПВ от прогнозных или полученных при изысканиях, следует определить их причину и нам | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 24846-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 115 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | выявление величины и направления деформационных процессов; - выявление закономерностей, позволяющих спрогнозировать дальнейшее развитие деформационных процессов. При проведении геотехнического мониторинга с применением геодезических методов должны соблюдаться требования ГОСТ 24846-2019. Геодезический метод наблюдения необходимо проводить в следующей последовательности: - анализ исходных и архивных данных; - разработка соответствующего раздела программы мониторинга; - детальная рекогносцировка местности, определение мест расположения и установка опорных геодезических знаков высотной и плановой основы вне зоны возможных деформаций; - установка деформационных марок на объекте ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 248.1325800.2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 117 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | роботизированный тахеометр. Камеральную обработку результатов геодезических измерений (проверка полевых журналов, уравнивание ходов, расчеты по оценке точности и подготовка материалов для отчетной документации) следует выполнять отдельно по каждому циклу. При применении параметрических методов, согласно СП 248.1325800.2023 п.11.23, в составе геотехнического мониторинга следует выполнять следующие измерения: напряжений в тягах анкерных устройств. Основные средства измерений параметрических методов, применяемые при геотехническом мониторинге, в зависимости от контролируемых параметров, представлены в Таблице (Таблица 15). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 381.1325800.2018 | SP:381.1325800.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 118 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тчики, устанавливаемые методом дуговой или точечной сварки Отсутствует Электрические тензодатчики Имеется Оптоволоконные тензодатчики Имеется Струнные датчики нагрузки с центральным отверстием Имеется Тензорезисторные датчики нагрузки с центральным отверстием Имеется Согласно СП 381.1325800.2018 п. 7.3.3 для сооружений с постоянными грунтовыми анкерами, корень которых располагается в грунтах, обладающих реологическими свойствами, необходимо предусматривать систему геотехнического мониторинга на весь период эксплуатации объекта. Контроль параметров следует осуществлять с использованием измерительных датчиков (первичных преобразователей), устанавливаемых (периодически или | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 1 | P3 | 3.3 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 381.1325800.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | приборов; предельные значения контролируемых параметров; способ установки датчиков и приборов на объекте, порядок и периодичность проведения измерений, форма отчетности 7.1 Подпорная стена (4.1) В месте перепада планировочных отметок земли выполнена подпорная стена из блоков ФБС 24.6.6-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Материал фундамента - бетон кл. В7,5, F1300, W8. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '-Т по ГОСТ 13579-2018 высотой 6,0 м. Длина ее по основанию составляет 66,16 м. Материал фундамента - бетон кл. В7,5, F1300, W8. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пла | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ундамента - бетон кл. В7,5, F1300, W8. Для предотвращения сдвига ФБС (для устойчивости конструкции) с лицевой стороны подпорной стены с шагом 1,2 м установлены вертикальные стойки из швеллера 16П «в короб» по ГОСТ 8240-97 сталь С255-4. Стойка раскреплены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГО | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8509-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лены тяжами из арматуры диаметром 20 мм А500С по ГОСТ 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в ко | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 19903-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Т 34028-2016, которые заводятся в толщу грунта засыпки на 13 м, расстоянии от подошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 35087-2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ошвы ФБС по высоте 0,6 м, 1,8 м, 3,0 м, 4,2 м, 5,4 м. (в разрезе количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-201 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | е количество 5 шт). По верху подпорной стены ФБС блоки стянуты контурной балкой, состоящей из уголков по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и пластин по ГОСТ 19903-2015. В месте движения погрузчика выполнена рама из балок - двутавр по ГОСТ 35087-2024, по которым сверху уложены плиты ПАГ-20А600 по ГОСТ 25912-2015 в количестве 6 шт. Для устойчивости подпорной стены, балки (двутавр 45У по ГОСТ 35087-2024) крепятся одной стороной сверху к ФБС, с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ). Материал фун | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | , с целью снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения путем создания обратного момента. Под блоками предусмотрены плиты (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ). Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Между осями Б-Е/1 выполнено устройство ограждения, состоящее из блоков ФБС высотой 580 мм и из труб по ГОСТ 32931-2015, высотой 1,845 мм. Для предотвращения опрокидывания погрузчика предусмотрен отбойник высотой 1,0 м, выполненный из труб по ГОСТ 10704-91. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 32931-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 40 мм по ГОСТ 25912-2015 из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ). Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Между осями Б-Е/1 выполнено устройство ограждения, состоящее из блоков ФБС высотой 580 мм и из труб по ГОСТ 32931-2015, высотой 1,845 мм. Для предотвращения опрокидывания погрузчика предусмотрен отбойник высотой 1,0 м, выполненный из труб по ГОСТ 10704-91. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10704-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 119 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 0, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Между осями Б-Е/1 выполнено устройство ограждения, состоящее из блоков ФБС высотой 580 мм и из труб по ГОСТ 32931-2015, высотой 1,845 мм. Для предотвращения опрокидывания погрузчика предусмотрен отбойник высотой 1,0 м, выполненный из труб по ГОСТ 10704-91. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 120 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦119 За грунт основания и обратной засыпки принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. По лицевой стороне подпорной стены устаивается берма из крупнообломочного щебенистого грунта с песчаным заполнителем непучинистым, непросадочным, ненабухающим, неагрессивным, без включения строительного мусора, с т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 120 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | д технологическое оборудование в осях В-Д/1-2 - плитный монолитный железобетонный толщиной 400 мм с подколонниками. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633- 2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Фундамент под технологическое оборудование в осях Б-Е/4 - плитный монолитный железобетонный толщиной 400 мм с подколонниками. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 120 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | вана из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Фундамент под площадки обслуживания бункеров в осях Б-Е/3 - столбчатые монолитный железобетонный. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Так же часть фундаментов из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F130 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 120 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Так же часть фундаментов из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. Фундамент под систему аспирационных установок и вакуумной пылеуборки - плитный монолитный железобето | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 120 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ьмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦119 За грунт основания и обратной засыпки принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. По лицевой стороне подпорной стены устаивается берма из крупнообломочного щебенистого грунта с песчаным заполнителем непучинистым, непросадочным, ненабухающим, неагрессивным, без включения строительного мусора, с тщательным уплотнением слоями, толщиной не менее 1000 мм, с довед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦120 За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Боковые поверхности всех фундаментов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | товки. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.3 Эстакада конвейерная (4.2.2) Фундамент под эстакады конвейера в основной своей массе - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 600 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Блоки по периметру стягиваются уголками и крепятся к плитам (ПАГ) ан | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.3 Эстакада конвейерная (4.2.2) Фундамент под эстакады конвейера в основной своей массе - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 600 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Блоки по периметру стягиваются уголками и крепятся к плитам (ПАГ) анкерами. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 5 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ды конвейера в основной своей массе - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 600 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Блоки по периметру стягиваются уголками и крепятся к плитам (ПАГ) анкерами. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных издели | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | той 580 мм и шириной 600 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Блоки по периметру стягиваются уголками и крепятся к плитам (ПАГ) анкерами. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. Фундамент под эстакады конвейера в неосновной своей массе - столбчатый моноли | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Блоки по периметру стягиваются уголками и крепятся к плитам (ПАГ) анкерами. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. Фундамент под эстакады конвейера в неосновной своей массе - столбчатый монолитный железобетонный. Под плитной частью предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГО | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | са ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦120 За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Боковые поверхности всех фундаментов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.3 Эстакада конвейерная (4.2.2) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | адка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦121 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5 Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ь Л и с т ¦121 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5 Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.5 Операторская (4.4) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | овки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5 Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.5 Операторская (4.4) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС в 2 ряда высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плит | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.5 Операторская (4.4) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС в 2 ряда высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит зали | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | риалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.4-КР2. 7.6 Компрессорная (4.5) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с примен | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 122 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5 Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2. 7.5 Операторская (4.4) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС в 2 ряда высотой 580 мм | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 123 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦122 ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 123 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 8. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой раскли | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 123 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 6-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.6-КР2. 7.8 Здание с кабинетом заместителя начальника (4.7) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ние производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.6-КР2. 7.8 Здание с кабинетом заместителя начальника (4.7) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПА | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 123 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.7-КР2. 7.9 Раскомандировочная-учебный класс (4.8) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм, шириной 400 мм и 600 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы ( | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 123 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.6-КР2. 7.8 Здание с кабинетом заместителя начальника (4.7) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | вки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.8-КР2. 7.10 Сантехнический модуль (4.9) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) межд | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ческий модуль (4.9) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены И | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 9- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.9-КР2. 7.11 Столовая (4.10) Фундамент под столовую - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | онструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.9-КР2. 7.11 Столовая (4.10) Фундамент под столовую - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 600 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 124 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦123 СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.8-КР2. 7.10 Сантехнический модуль (4.9) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 м | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 7.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦124 7.12 Модуль раздевалки (4.11) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аздевалки (4.11) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Нз щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением однора | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | , толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Нз щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.11-КР2. 7.13 Модуль обеспыливания (4.12) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | здела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.12-КР2. 7.14 Здание проборазделки (4.13) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 125 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Нз щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.11-КР2. 7.13 Модуль обеспыливания (4.12) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и ши | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | овки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.13-КР2. 7.15 Здание энергослужб (4.14) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) межд | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | энергослужб (4.14) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н ще | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 9- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.14-КР2. 7.16 Комплектная трансформаторная подстанция (4.15) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | авлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.14-КР2. 7.16 Комплектная трансформаторная подстанция (4.15) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС в 2 ряда высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 126 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦125 СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.13-КР2. 7.15 Здание энергослужб (4.14) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦126 В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | онструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦126 В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | л фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.16-КР2. 7.18 Эстакада кабельная (4.16.1) Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный, выполнен по аналогии с серией | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 7.18 Эстакада кабельная (4.16.1) Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный, выполнен по аналогии с серией 3.407.9-180.2-33 и плитный монолитный железобетонный толщиной 900 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой ра | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.16-КР2. 7.18 Эстакада кабельная (4.16.1) Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный, выполнен по аналогии с серией 3.407.9-180.2-33 и плитный монолитный железобетонный толщиной 900 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | рунтованной поверхности (битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 1) бетонной подготовки. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.18-КР2. 7.20 КПП (4.19) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 82 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | КР2. 7.20 КПП (4.19) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и шириной 400 мм по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | етонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.19-КР2. 7.21 Пункт обогрева (4.20) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | по ГОСТ 13579- 2018. Материал фундамента - для железобетонных плит (ПАГ) бетон кл. В30, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Монтаж блоков ведется на цементно- песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Плиты (ПАГ) между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25 по ГОСТ 26633-2015. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Нз щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с пр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 15, рабочая арматура по ГОСТ 26633-2015. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.19-КР2. 7.21 Пункт обогрева (4.20) Фундамент - из сборных элементов железобетонных плит (ПАГ) толщиной 140 мм по ГОСТ 25912-2015 и фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм и ширин | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 129 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦128 В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два э | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 129 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦128 В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 129 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.21-КР2. 7.23 Сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) Жироуловитель V = 1,8 м3 (4.21.2) Фундамент - пли | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 129 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | оддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM-0207.4- 3Д-ПД-4.21-КР2. 7.23 Сооружения бытовой и производственной канализации (4.21) Жироуловитель V = 1,8 м3 (4.21.2) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой преду | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 130 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ружения бытовой и производственной канализации (4.21) Выгреб № 2 V = 1,0 м3 (4.21.4) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Основанием фундамента служит несущий грунт основания ИГЭ-3. Метод вторичной защиты от коррозии - применение профилированной мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER standart (или аналог) и битумно-полимерных руло | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 130 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ции (4.21) Выгреб № 2 V = 1,0 м3 (4.21.4) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Основанием фундамента служит несущий грунт основания ИГЭ-3. Метод вторичной защиты от коррозии - применение профилированной мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER standart (или аналог) и битумно-полимерных рулонных материалов Техноэласт Фундамент (или | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 130 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.27 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Аккумулирующая емкость № 2 (4.22.2) Ф | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 130 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.27 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Аккумулирующая емкость № 2 (4.22.2) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 7.28 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Очистные сооружения № 1 (4.22.3) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | вод (4.22) Очистные сооружения № 1 (4.22.3) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой рас | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | о ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.29 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Приемная камера К1 (4.22.4) Представляют собой п | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 131 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦130 СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.28 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Очистные сооружения № 1 (4.22.3) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подго | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 132 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Аккумулирующая емкость № 3 (4.22.5) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 132 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 4.22) Аккумулирующая емкость № 3 (4.22.5) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1200, W6 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 132 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.31 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Очистные сооружения № 2 (4.22.6) Фундамент - плитный | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 132 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт замены ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40- 60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.31 Очистные сооружения ливневых сточных вод (4.22) Очистные сооружения № 2 (4.22.6) Фундамент - плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Под плитой предусмот | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 133 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ментную плиту выполняется толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.22-КР2. 7.33 Ограждение (4.23) Фундамент под ограждение - из сборных элементов фундаментных блоков ФБС высотой 580 мм по ГОСТ 13579-2018. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Фундамент под откатные ворота - столбчатый монолитный железобетонный. Под плитной частью предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 133 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 9-2018. Материал фундамента - фундаментных блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Фундамент под откатные ворота - столбчатый монолитный железобетонный. Под плитной частью предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.23-КР2. 7.34 Дизельная электростанция (4.24) Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 133 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | блоков ФБС бетон кл. В25, F1300, W8. Фундамент под откатные ворота - столбчатый монолитный железобетонный. Под плитной частью предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.23-КР2. 7.34 Дизельная электростанция (4.24) Сведения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 133 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | матура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.25-КР2. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 133 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | единительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп (Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.25-КР2. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 134 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | труктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦133 7.36 Мачты освещения (4.26) Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный. Под плитной частью предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в дв | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 134 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ь Л и с т ¦133 7.36 Мачты освещения (4.26) Фундамент - столбчатый монолитный железобетонный. Под плитной частью предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Материал фундамента - бетон кл. В25, F1300, W8 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура А500С по ГОСТ 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 134 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 34028-2016. Конструктивная арматура (соединительные стержни, поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.26-КР2. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 134 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | , поддерживающие каркасы) запроектирована из арматуры класса А240 из стали Ст3сп(Ст3пс) по ГОСТ 34028-2016. За грунт основания принят насыпной грунт ИГЭ-Н щебень с основной фракцией 40-60 мм марки не ниже М600 по ГОСТ 8267-93 с уплотнением методом заклинки в соответствии с СП 78.13330.2012 п.п.10.4-10.9, в два этапа с применением одноразовой расклинцовки. Уплотнение производить согласно СП 78.13330.2012 п.10.5. Конструктивные решения представлены на графических материалах раздела RAM 0207.4- 3Д-ПД-4.26-КР2. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ередаче ограждающих строительных конструкций здания или сооружения; - расчетный температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций. Состав наружных стен отапливаемых зданий и сооружений определен согласно требований п. 5.1 (СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий») и (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий») для обеспечения установленного для деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Наружные ограждающие конструкции обеспечивают требуемы | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ | FZ:384-фз | Действует с изменениями | 2026-08-19 | имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 135 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | к» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦134 8 Обоснование проектных решений и мероприятий 8.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций В соответствии со статьей 29 «Требования к микроклимату помещений» Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, при проектировании отапливаемых зданий и сооружений были определены расчетные значения следующих теплотехнических характеристик: - нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания или сооружения; - расчетный температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций. Состав наружных стен отапливаемых зданий и сооружен | Официальный портал опубликования содержит Федеральный закон №653-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Это подтверждает действие 384-ФЗ с изменениями; применимую редакцию необходимо определять на дату проектирования. | 1736 | 19 | P1 | 3472 | FALSE | {"reference_year": 2009,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"act": "Федеральный закон от 25.12.2023 № 653-ФЗ","published": "2023-12-25","kind": "amendment"}] | ["PRAVO: 0001202312250053"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СП 50.13330.20 | SP:50.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 142 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 6 Кровля Сэндвич-панель «МеталлПрофиль» или аналог (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) 130 150 0,048 𝑅о,ст1 тр = 2,08 𝑅о,ст1 пр = 2,06 Двери Металлический профиль, утепленные - - - 0,83 0,8 Ворота по серии 1.435.9-17 Металлический профиль, утепленные - - - 0,81 (табл.7а СП 50.13330.20 12) 1,74 Электрощитовая (поз.4.16) | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 50.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.1.003-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 51.13330.2011 «Защита от шума», максимальный уровень звука в помещениях с постоянными рабочими местами производственных предприятий не должен превышать нормативных значений - 80 дБа. Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 52797.2-2007, ГОСТ 31300-2005 и СП 51.13330.2011, проектом предусматриваются следующие мероприятия: - рациональные с акустической точки зрения решения генерального плана по архитектурно- планировочным размещениям зданий на объекте; - удаление производственных процессов с высоким уровнем шума от других производств, ДЭС, на оптима | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 52797.2-2007 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а от шума», максимальный уровень звука в помещениях с постоянными рабочими местами производственных предприятий не должен превышать нормативных значений - 80 дБа. Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 52797.2-2007, ГОСТ 31300-2005 и СП 51.13330.2011, проектом предусматриваются следующие мероприятия: - рациональные с акустической точки зрения решения генерального плана по архитектурно- планировочным размещениям зданий на объекте; - удаление производственных процессов с высоким уровнем шума от других производств, ДЭС, на оптимальное расстояние; - | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 31300-2005 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ный уровень звука в помещениях с постоянными рабочими местами производственных предприятий не должен превышать нормативных значений - 80 дБа. Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 52797.2-2007, ГОСТ 31300-2005 и СП 51.13330.2011, проектом предусматриваются следующие мероприятия: - рациональные с акустической точки зрения решения генерального плана по архитектурно- планировочным размещениям зданий на объекте; - удаление производственных процессов с высоким уровнем шума от других производств, ДЭС, на оптимальное расстояние; - изоляция помещени | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 51.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 145 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мируе- мое значение Расчетное значение (трехслойная кровельная панель с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) Окна ПВХ-профиль - - 4М1-8Ar- 4M1-8Ar-K4 0,73 0,79 Двери Металлический профиль, утепленные - - - 0,83 0,8 8.2 Снижение шума и вибраций В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума», максимальный уровень звука в помещениях с постоянными рабочими местами производственных предприятий не должен превышать нормативных значений - 80 дБа. Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах в производственных и бытовых помещениях, согласно требований ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ | FZ:384-фз | Действует с изменениями | 2026-08-19 | имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 146 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | вого давления, создаваемого вентиляционными установками, предусмотрены мероприятия, разработанные в подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 8.3 Гидроизоляция и пароизоляция помещений В соответствии со статьей 25 «Требования к обеспечению защиты от влаги» Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, в проектной документации предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю. Предусмотрены меры по водонепроницаемости блочно-модульных зданий. 8.4 Снижение загазованности помещений В помещениях проектируемых зданий отсутствует технологическое оборудование, выделяющее вредности. Сведения приведен | Официальный портал опубликования содержит Федеральный закон №653-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Это подтверждает действие 384-ФЗ с изменениями; применимую редакцию необходимо определять на дату проектирования. | 1736 | 19 | P1 | 3472 | FALSE | {"reference_year": 2009,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"act": "Федеральный закон от 25.12.2023 № 653-ФЗ","published": "2023-12-25","kind": "amendment"}] | ["PRAVO: 0001202312250053"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ Р 53254-2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ескими установками пожаротушения приводных станций конвейеров. Для обеспечения подъёма персонала пожарных подразделений и пожарной техники на кровлю зданий предусматриваются устройство наружных пожарных лестниц типа П1. По периметру кровли предусмотрено металлическое ограждение высотой 600 мм ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». Все отдельно стоящие здания и сооружения обеспечивают возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных в любое помещение. Запроектированные эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей, находящихся в помещениях, через эвакуационны | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 2.13130.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦146 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Конструктивные решения зданий обеспечивают: своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. Предотвращение распространения пожара д | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 07.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦146 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Конструктивные решения зданий обеспечивают: своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | я обеспечивают возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных в любое помещение. Запроектированные эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы. Число эвакуационных выходов, их ширина и протяженность соответствуют требованиям СП 1.13130.2020. Минимальная ширина участков путей эвакуации устанавливается в зависимости от функционального назначения. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода предусмотрена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери на путях эвакуации запроектированы с открыванием по | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | жащим на них человеком. Двери на путях эвакуации запроектированы с открыванием по направлению выхода из здания. Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 2,0 м. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 1,0 м. Пути эвакуации освещаются в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (п. 4.3.1 СП 1.13130.2020). На путях эвакуации согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 применяются материалы с пожарной опасностью не менее, чем: - Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков; | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 147 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦146 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Конструктивные решения зданий обеспечивают: своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. Предотвращение распр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 2.13130.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 148 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | рная опасности показаны в Таблице (Таблица 12) и в Таблице (Таблица 17) Требуемый предел огнестойкости несущих строительных конструкций (участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре) здания при IV степени огнестойкости, согласно СП 2.13130.2020 п. 5.4.3, допускается применять незащищенные стальные конструкции. Таблица 17 - Степени огнестойкости зданий и сооружений Здания и сооружения Степень огнестой- кости зданий, сооруже- ний и пожар- ных отсеков Предел огнестойкости строительных конструкций Несущие стены, колонны и другие несущие элементы Наруж- ные ненесу- щие стены Перекрытия междуэтажн ые (в том числе че | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 153 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Строительные конструкции бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем) фермы, балки, прогоны Электрощитова я (4.16) обвязочная балка; стойки, балки покрытия и балки пола, завязанные в рамную конструкцию балки покрытия и балки пола балки и прогоны Эстакада кабельная (4.16.1) (Согласно СП 4.13130. п.6.5.56) R15 - - - - - Все метал- лические констру- кции Марка огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя, подготовка поверхности и состав покрытия определяется поставщиком огнезащитного состава и разрабатывается отдельным проектом огнезащиты (рекомендуемый исполнитель ООО «АТОМИНОПРОМ», Сертиф | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 154 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ие защитные мероприятия людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничения последствий их воздействия: - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013; - устройство эвакуационных путей и их количество, удовлетворяющее требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотрено в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, СП 43.13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распор | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 154 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | , обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013; - устройство эвакуационных путей и их количество, удовлетворяющее требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотрено в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, СП 43.13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу к | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 43.13330.2012 | SP:43.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 154 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ограничение распространения пожара за пределы очага в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013; - устройство эвакуационных путей и их количество, удовлетворяющее требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотрено в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, СП 43.13330.2012; - применение основных строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости каркаса и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, ригели, вертикальные и горизонтальные связи, распорки) с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, соответствующих требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 43.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 30246-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 155 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | зонирования. Внутренняя отделка помещений принята в соответствии с технологическими, эстетическими, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. Отделка помещений выполнена негорючими и трудногорючими материалами. Наружные стены из сэндвич-панелей с полимерным покрытием по ГОСТ 30246-2016. Цвет изнутри помещения: − Операторская (поз.4.4) - RAL 1001 (бежевый); − Здание с кабинетом начальника (поз.4.6) - RAL 1001 (бежевый); − Здание с кабинетом заместителя начальника (поз.4.7) - RAL 1001 (бежевый); − Раскомандировочная - учебный класс (поз.4.8) - RAL 1001 (бежевый); − Сантехнический модуль (поз.4.9) - RAL 1001 (бежевый), для помещения уборной и производстве | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 159 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | в заводских условиях Кровельные панели типа сэндвич с полимерным покрытием в заводских условиях, толщиной 200 мм Составы полов по помещениям представлены в таблице (Таблица 19) Таблица 19 - Основные типы полов Группа помещений Состав полов Операторская (поз.4.4) 1 Тамбур 2 Операторская 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным пок | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 160 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | мплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦159 Группа помещений Состав полов Здание с кабинетом начальника (поз.4.6) 1 Тамбур 2 Помещение начальника 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Здание с кабинетом заместителя начальника (поз.4.7) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 160 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Сантехнический модуль (поз.4.9) 1 Женская уборная 2 Мужская уборная 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 161 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | нным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Столовая (поз.4.10) 3 Техническое помещение 4 Уборная 6 Производственный зал 7 Обеденный зал 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 161 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ем RAL 7004 (сигнально- серый) Столовая (поз.4.10) 3 Техническое помещение 4 Уборная 6 Производственный зал 7 Обеденный зал 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) 1 Тамбур 2,5 Коридор 7 Обеденный зал 1. Фин | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 162 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Здание проборазделки (поз.4.13) 1 Коридор 3 Помещение проборазделки 4 Уборная 1. Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600 мм (цвет - RAL7001 (серый) по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм; 2. Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр1 50х50 - 50 мм; 3. Теплоизоляция - экстудированный пенополистирол Пеноплекс ГЕО (или аналог) - 100 мм; 4. Мастика битумная Технониколь №24 (или аналог); 5. Монолитная железобетонная плита (300 мм); 6. Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 - 100 мм; 5 Венткамера 1. Полиуретановая | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 162 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ЕО (или аналог) - 100 мм; 5. Мастика битумная Технониколь № 24 (или аналог); 6. Монолитная железобетонная плита (300 мм); 7. Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 - 100 мм; Здание энергослужб (поз.4.14) 1 Помещение КИПиА 2 Тамбур 3 Помещение энергогруппы 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 164 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦163 Группа помещений Состав полов 1 Проходная 2 Помещение охраны 3 Зона отдыха 4 Уборная 1. Финишное покрытие - износостойкий линолеум; 2. Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм; 3. Пароизоляция; 4. Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 (сигнальный синий); 5. Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм; 6. Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм; 7. Подшивка оцинкованным профилированным листом С10, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 (сигнально- серый) Пункт обогрева (поз.1.20) 1 Тамбур 2 Помещение обо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9.402-2004 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 165 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ах, и до степени очистки 3 в неагрессивных. Антикоррозионная защита металлических конструкций, эксплуатируемых в не агрессивных средах, выполняется по подготовленной поверхности с устранением дефектов поверхности (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги, наплывы пайки и т.д.) и очисткой до второй степени по ГОСТ 9.402-2004 с последующим обеспыливанием сжатым воздухом. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 165 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения Согласно данных, приведенных в техническом отчете по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий (7989-И-Ш-ИГМИ) район строительства относится к климатическому району IВ согласно СП 131.13330.2020 и к 3-ой зоне влажности (сухой) согласно СП 50.13330.2024. В соответствии с данными, приведенными в справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представленной в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий (7989-И-Ш-ИЭИ), концентрация веществ в атмосферном воздухе соответствует группе агрессивных газов А по табл. Б.2 СП 28.13330.2017. В соотв | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 165 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ментов от разрушения Согласно данных, приведенных в техническом отчете по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий (7989-И-Ш-ИГМИ) район строительства относится к климатическому району IВ согласно СП 131.13330.2020 и к 3-ой зоне влажности (сухой) согласно СП 50.13330.2024. В соответствии с данными, приведенными в справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представленной в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий (7989-И-Ш-ИЭИ), концентрация веществ в атмосферном воздухе соответствует группе агрессивных газов А по табл. Б.2 СП 28.13330.2017. В соответствии с данными табл. Б1 СП 28.13330.2017 и выше указанн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 165 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | в справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представленной в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий (7989-И-Ш-ИЭИ), концентрация веществ в атмосферном воздухе соответствует группе агрессивных газов А по табл. Б.2 СП 28.13330.2017. В соответствии с данными табл. Б1 СП 28.13330.2017 и выше указанными характеристиками района строительства, степень агрессивного воздействия газовых сред (атмосферного воздуха) по отношению к бетону и железобетону классифицируется как неагрессивная. На основании данных, приведенных в справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представленной в техническом отче | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦165 покрытием, выполняется эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм, по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Антикоррозионная защита металлических конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, выполняется по подготовленной поверхности с устр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 7.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦165 покрытием, выполняется эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм, по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Антикоррозионная защита металлических конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, выполняется по подготовленной поверхности с устранением дефектов поверхности (заусенцы, острые кромки, сварочные брызг | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9.402-2004 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 30.2017. Антикоррозионная защита металлических конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, выполняется по подготовленной поверхности с устранением дефектов поверхности (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги, наплывы пайки и т.д.) и очисткой до второй степени по ГОСТ 9.402-2004 с последующим обеспыливанием сжатым воздухом. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполняется эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) - 4 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм, по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ся следующие мероприятия: - в связи с тем, что грунт ИГЭ-1б по степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4 - W20 на портландцементе - сильноагрессивный, предусматриваются мероприятия по замене грунта на ИГЭ-Нз (щебень марки М600 фракции 40- 60 мм по ГОСТ 8267-93 с уплотнением до коэффициента уплотнения 0,95 ) минимум на 1 м от подошвы фундамента; - в связи с тем, что грунт ИГЭ-3 по степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4 - W20 на портландцементе - среднеагрессивный, предусматриваются мероприятия согласно табл. Ж.3 СП 28.13330.2017 предусматривается применение помимо мето | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | '-115 (ГОСТ 6465-2023) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм, по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) - 2 слоя, толщина 1 слоя 20 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Антикоррозионная защита металлических конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, выполняется по подготовленной поверхности с устранением дефектов поверхности (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги, наплывы пайки и т.д.) и очисткой до второй степени по ГОСТ 9.402-2004 с последующим обеспыливанием сжатым воздухом. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкц | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | расочного покрытия согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Поверхности сварных швов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, а также поверхности конструкций, эксплуатирующихся в жидких средах, следует очищать до степени очистки 1. Марки стали для конструкций приняты по табл. В.1 СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции» для климатического района с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 45°С, по группам конструкций и в соответствии с температурным режимом эксплуатации зданий и сооружений. В соответствии с требованием п. 4.1.2 СП 16.13330.2017, на торцах всех конструкций, выполняемых из замкнутого профиля, должны быть уст | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП II-23-81* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 166 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | я согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Поверхности сварных швов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, а также поверхности конструкций, эксплуатирующихся в жидких средах, следует очищать до степени очистки 1. Марки стали для конструкций приняты по табл. В.1 СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции» для климатического района с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 45°С, по группам конструкций и в соответствии с температурным режимом эксплуатации зданий и сооружений. В соответствии с требованием п. 4.1.2 СП 16.13330.2017, на торцах всех конструкций, выполняемых из замкнутого профиля, должны быть установлены заглушк | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8736-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 167 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | м, непросадочным, ненабухающим, неагрессивным грунтом, без включения строительного мусора, с тщательным уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0,95. Обратную засыпку пазух котлована для подземных резервуаров выполнять песком строительным ГОСТ 8736-2014 с уплотнением слоями, толщиной 300 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. Для недопущения морозного пучения грунтов производится замена грунтов ИГЭ-1а на глубину 4,5 м от поверхности земли, для ИГЭ-2 на глубину 3,7 м. До устройства котлована необходимо предусмотреть мероприятия для отвода поверхностных и подземных вод, мероприятия, исключающие наплыв грунтов в котл | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 15588-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 167 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ы и свойств грунтов основания. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм с выносом за пределы фундамента 100 мм во все стороны. Деформационные швы при соприкосновении отдельных монолитных конструкций заполняются пенополистиролом с герметиком. Пенополистирол ППС25 по ГОСТ 15588-2014. Герметик серии ТФ-1-ВА по ТУ 23.64.10-001.19622632-2017. Для отвода талых и дождевых вод от фундаментов и грунтов основания по периметру здания выполняется бетонная отмостка по песчаному основанию шириной 1 м. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 167 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | водился с учетом требований конструкций к трещиностийкости третьей категории с предельно допустимой шириной непродолжительного раскрытия трещин 0,25 мм и продолжительного 0,2 мм. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначены в соответствии с приложением Ж СП 28.13330.2017 на основании данных инженерных изысканий. Защитный слой монолитного железобетона фундаментов при наличии бетонной подготовки должен составлять не менее 40 мм; при непосредственном соприкосновении с грунтом - 70 мм (СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции). Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные в таблице 10.1 СП 63.1 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 167 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сти назначены в соответствии с приложением Ж СП 28.13330.2017 на основании данных инженерных изысканий. Защитный слой монолитного железобетона фундаментов при наличии бетонной подготовки должен составлять не менее 40 мм; при непосредственном соприкосновении с грунтом - 70 мм (СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции). Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные в таблице 10.1 СП 63.13330.2018, уменьшают на 5 мм. В сборных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки минимальное значение защитного слоя бетона принимают равным 35 мм. Обратную засыпку пазух фундаментов производить непучинистым, непросадочным, | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 168 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | эксплуатации зданий и сооружений руководствоваться положениями о мониторинге конструкций. Для исключения подтопления территории предусматривается водоотведение и вертикальная планировка территории. При проектировании учтены мероприятия по уменьшению деформации оснований и влияния их на сооружения согласно п. 5.9 СП 22.13330.2016. 11.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений Конструкции стен и покрытия, толщина утеплителя в зданиях приняты на основании теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполненного в соотв | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 168 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | людения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений Конструкции стен и покрытия, толщина утеплителя в зданиях приняты на основании теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполненного в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 168 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еской эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений Конструкции стен и покрытия, толщина утеплителя в зданиях приняты на основании теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполненного в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 30494-2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 169 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦168 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты зданий в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. В целях сокращения расхода тепла на отопление в холодный и переходные периоды года предусмотрены: | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 169 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды Конструкции стен и покрытия, толщина утеплителя в зданиях приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты зданий в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. К мероприятиям по обес | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 169 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды Конструкции стен и покрытия, толщина утеплителя в зданиях приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты зданий в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. К мероприятиям по обеспечению установленных требований к энергоэфф | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-01-99* | SNIP:23-01-99* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 169 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦168 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Для соблюдения принятых решений по обеспечению эффективности тепловой защиты зданий в проекте учтена их посадка на генеральном плане с учетом рельефа местности, инженерно- геологических условий, метеорологических и климатических факторов. В целях сокращения расхода тепла на отопление в холодный и переходные периоды го | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 25 | 11 | P2 | 50 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 23-01-99*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 27751-2014 | GOST:27751-2014 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фунда | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 48 | 16 | P2 | 96 | TRUE | {"reference_year": 2014,"current_year": 2014,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 27751-2014","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 1.13130.2020 | SP:1.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ть I. Общие требования» СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. 6. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. 7. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 8. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 9. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и нар | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 5 | P3 | 13.5 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 1.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 2.13130.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | троя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. 7. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 8. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 9. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 На | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. 7. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 8. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 9. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 12.13130.2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ые пути и выходы. 8. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 9. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 131.13330.2020 | SP:131.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.201 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 22 | 11 | P2 | 44 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 131.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. С | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 22.13330.2016 | SP:22.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | пасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Администр | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 36 | 14 | P2 | 72 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 22.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 26.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ия (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 На | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализи | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | акция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 20.13330.2016 | SP:20.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 18 | 11 | P2 | 36 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 20.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 29.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | укции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | зводственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-01-99* | SNIP:23-01-99* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | вным решениям. 10. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 25 | 11 | P2 | 50 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 23-01-99*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.03.11-85 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | пожарной и пожарной опасности. 11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 4 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 2.02.01-83* | SNIP:2.02.01-83* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ний. Основные положения (Переиздание). 12. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 13. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 15 | 11 | P2 | 30 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.02.01-83*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.02.05-87 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | П 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.1333 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 52-01-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3.11-85. 14. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и иск | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 31-03-2001 | SNIP:31-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 15. СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-9 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 6 | 4 | P3 | 8.4 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 31-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.04-87 | SNIP:2.09.04-87 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87. 16. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 2 | 2 | P3 | 2.4 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.09.04-87","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.01.07 | SNIP:2.01.07-85* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. 17. СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 4 | P3 | 5.6 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.01.07-85*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.03.13-88 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001. 18. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-05-95* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | е здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 19. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*. 20. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | PP:87 | Действует | 2026-08-18 | ред. от 21.10.2025 |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 179 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | 7.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 5. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. 6. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации | Кураторская запись ExpertCheck; статус должен регулярно перепроверяться по официальному источнику. | 819 | 18 | P1 | 1638 | FALSE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "В проекте указана редакция 2008 года; в реестре контролируется редакция 2025 года.","current_reference": "ред. от 21.10.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 1,"needs_refresh": false} | [] | []
ГОСТ 12.3.005-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9.402-2004 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | тка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехни | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Проверено по реестру | FALSE | я СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация ст | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ 25100-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 31937-2024 | GOST:31937-2024 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 Сооружения подземные. Правила проектирования. 42. СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 12 | 2 | P3 | 14.4 | TRUE | {"reference_year": 2024,"current_year": 2024,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 31937-2024","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 24846-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 Сооружения подземные. Правила проектирования. 42. СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 50.13330.2024 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦179 22. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воз | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 43.13330.2012 | SP:43.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-КР1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦179 22. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 43.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 51.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | вочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦179 22. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологиче | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 118.13330.2022 | SP:118.13330.2022 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ь 1. Текстовая часть Л и с т ¦179 22. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-20 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2022,"current_year": 2022,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 118.13330.2022","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 17.13330.2017 | SP:17.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | та зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная орган | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 17.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 115.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ктуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 116.13330.2012 | SP:116.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 116.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 18.13330.2019 | SP:18.13330.2019 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | П 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система за | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 18.13330.2019","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 14.13330.2018 | SP:14.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 14.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 305.1325800.2017 | SP:305.1325800.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обсл | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 305.1325800.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 126.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций осно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Проверено по реестру | TRUE | ). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 Сооружения подземные. П | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СП 248.1325800.2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | иП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 Сооружения подземные. Правила проектирования. 42. СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 381.1325800.2018 | SP:381.1325800.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ом климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 Сооружения подземные. Правила проектирования. 42. СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 1 | P3 | 3.3 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 381.1325800.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.09.03-85 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | дка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦179 22. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 23-03-2003 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ктивные решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦179 22. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 31-06-2009 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 0.2024 Тепловая защита зданий. 23. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП II-26-76 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | нных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. 24. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы про | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 22-01-95 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ализированная редакция СНиП 23-03-2003. 25. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 26. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуа | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 22-02-2003 | SNIP:22-02-2003 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | СНиП II-26-76. 27. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 28. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402- | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2003,"current_year": 2003,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 22-02-2003","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП II-89-80* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.10 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП II-7-81* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ктуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 29. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*. 30. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 31. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 32. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 33. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и ра | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 3.01.03-84 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 С | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 12-01-2004 | SNIP:12-01-2004 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР1.pdf | 180 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | й документации. 34. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 35. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 37. СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. 38. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах. 39. ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 40. ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений. 41. СП 248.1325800.2023 Сооружения подземные. Правила проектирования. 42. СП 381.1325800. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 69 | 15 | P1 | 138 | TRUE | {"reference_year": 2004,"current_year": 2004,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-01-2004","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 5000 8500 15000 5000 8500 15000 890 Схема расположения элементов подпорной стены 57000 890 Д 1 Б Г В А Е Ж 300 300 14380 44.55° 44.55° 600 300 300 600 600 14380 4644 4644 Плита ПАГ-14А600.1 ГОСТ 25912-2015 Рама РПП1 Отбойник О1 Отбойник О1 Блок ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 Рама РПП1 6000 4000 6000 26280 Плита ПАГ-14А600.1 ГОСТ 25912-2015 +6,730 +6,730 +6,060 +6,060 0,000 1725 1725 Панель ограждения ПО1 Панель ограждения ПО2 Покрытие подпорной стены Покрытие подпорной стены Панель ограждения ПО1 11790 14490 А А(2) 27000 См. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 См. RAM-0207.4-ЗД-ПД | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 5000 8500 15000 5000 8500 15000 890 Схема расположения элементов подпорной стены 57000 890 Д 1 Б Г В А Е Ж 300 300 14380 44.55° 44.55° 600 300 300 600 600 14380 4644 4644 Плита ПАГ-14А600.1 ГОСТ 25912-2015 Рама РПП1 Отбойник О1 Отбойник О1 Блок ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 Рама РПП1 6000 4000 6000 26280 Плита ПАГ-14А600.1 ГОСТ 25912-2015 +6,730 +6,730 +6,060 +6,060 0,000 1725 1725 Панель ограждения ПО1 Панель ограждения ПО2 Покрытие подпорной стены Покрытие подпорной стены Панель ограждения ПО1 11790 14490 А А(2) 27000 См. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 См. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 Инв. № подл. Попд. и дата Взам. инв. № Соглас | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ичных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 2. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". 3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства. СНИП 12-01-2004"). 7 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.1-КР2 | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 3.02.01-87 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 2. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". 3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства. СНИП 12-01-2004"). 7 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.1- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". 3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства. СНИП 12-01-2004"). 7 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.1-КР2 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". 3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства. СНИП 12-01-2004"). 7 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.1-КР2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНИП 12-01-2004 | SNIP:12-01-2004 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 13 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | '-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 4. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства. СНИП 12-01-2004"). 7 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.1-КР2 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 69 | 15 | P1 | 138 | TRUE | {"reference_year": 2004,"current_year": 2004,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-01-2004","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 14 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | А-А (1) 32° 0,000 6725 12090 600 20 600 600 600 600 600 600 600 600 1 Отбойник О1 Площадка РПП1 600 Анкер грунтовый АГ1 Плита ПАГ-14А600.1 ГОСТ 25912-2015 1 600 128 1000 +6,730 +6,620 +7,740 1010 1 1 1 1 2045 +7,300 Анкер грунтовый АГ1 Анкер грунтовый АГ1 Анкер грунтовый АГ1 Анкер грунтовый АГ1 Обратная засыпка см. ТТ п. 3 Берма Блок ФБС 24.6.6-Т (В7,5; W8; F300) ГОСТ 13579-2018 Балка распределительная БР1 170 Насыпной грунт см. ТТ п. 2 1000 Разрез 500 60 1000 250 250 200 12000 15 ∅20А500C l=12000 60х5 Шпилька оцинкованная М24 ВШТ975-8.8 С23э по ГОСТ 14098-2014 Анкер | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 14 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | грунтовый АГ1 Плита ПАГ-14А600.1 ГОСТ 25912-2015 1 600 128 1000 +6,730 +6,620 +7,740 1010 1 1 1 1 2045 +7,300 Анкер грунтовый АГ1 Анкер грунтовый АГ1 Анкер грунтовый АГ1 Анкер грунтовый АГ1 Обратная засыпка см. ТТ п. 3 Берма Блок ФБС 24.6.6-Т (В7,5; W8; F300) ГОСТ 13579-2018 Балка распределительная БР1 170 Насыпной грунт см. ТТ п. 2 1000 Разрез 500 60 1000 250 250 200 12000 15 ∅20А500C l=12000 60х5 Шпилька оцинкованная М24 ВШТ975-8.8 С23э по ГОСТ 14098-2014 Анкер грунтовый АГ1 45 15 60 60 60х5 ∅20А500C l=12000 Вид 1 200 1000 600 64 64 128 84 Анкер грунтовый АГ1 16 2 Прерывистый шов 100/250 Балка распределительная БР1 t=6 160 80 80 100 100 16 М24 t=10 1 1 Вид 2 16 120 128 64 64 80 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 14 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | АГ1 Обратная засыпка см. ТТ п. 3 Берма Блок ФБС 24.6.6-Т (В7,5; W8; F300) ГОСТ 13579-2018 Балка распределительная БР1 170 Насыпной грунт см. ТТ п. 2 1000 Разрез 500 60 1000 250 250 200 12000 15 ∅20А500C l=12000 60х5 Шпилька оцинкованная М24 ВШТ975-8.8 С23э по ГОСТ 14098-2014 Анкер грунтовый АГ1 45 15 60 60 60х5 ∅20А500C l=12000 Вид 1 200 1000 600 64 64 128 84 Анкер грунтовый АГ1 16 2 Прерывистый шов 100/250 Балка распределительная БР1 t=6 160 80 80 100 100 16 М24 t=10 1 1 Вид 2 16 120 128 64 64 80 80 t=10 160 100 1-1 отв ∅26 Шпилька оцинкованная М24 ВШТ975-8.8 Инв. № подл. Попд. и дата Взам. инв. № Согласовано x 1 Формат А2 x 1 Разрез А-А. Грунтовый анкер ГА1. Балка распределител | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 14 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ные конструкции и элементы, соприкасающиеся с грунтом, покрыть битумной мастикой в 2 слоя. 2. Грунты в основании искусственные насыпные (замена) крупнообломочные щебенистые непучинистые, неагрессивные (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93). Коэффициент уплотнения 0,95. 3. Обратную засыпку пазух выполнить дренирующим крупнообломочным грунтом (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93). Коэффициент уплотнения 0,95. Разраб. Н. контр. Шурмелева Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех. контр. ГИП RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.1-КР2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | з (скв. С-1/24) 200 Отбойник О1 11190 +0,720 Площадка РПП1 6725 ПС 680 1 +7,740 +6,730 836 837 839 841 842 843 844 846 847 848 850 851 840 838 845 849 834 835 833 3 4 853 852 Условные обозначения 3 4 Насыпной грунт (замена) щебенистый грунт из горных пород по ГОСТ 8267-93 фракции 40-60 мм. Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем более 30 %, талый, заполнитель твердый. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый Берма Н +1,400 844,340 0,000 1010 1400 1. Физико-механические характеристики для грунтов приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненому ОАО " | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 15 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ГИ1. 2. По скважине С2/24 произвести замену грунта ИГЭ-2 на щебенистый грунт из горных пород по ГОСТ 8267-93 фракции 40-60 мм. 3. Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. Абс . отметка , м № Скв 1/24 844,03 горизонтальный 1:100 вертикальный 1:100 Масштаб: 834,03 10,0 841,03 3,0 839,43 4,6 836,03 8,0 1000 4 1б 16.11.2024 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии малой степени водонасыщения, заполнитель твердый. Щебень си | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8239-89 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 19 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 000 3000 12000 5380 200 Рама площадки перегрузки РПП1 116 160 19 450 450 1660 1660 1660 196 160 196 200 200 Плита ПАГ-14 45У 16 6040 16 6040 t=16 45У 45У 45У 45У 16П t=16 t=16 487 Плиты ПАГ 20 показаны условно Плиты ПАГ 14 показаны условно 45У 238 200 45У 45У ГОСТ 8239-89 16 140 5380 450 1660 1660 1660 200 200 16 140 5380 t=16 t=16 t=16 t=16 t=16 t=16 t=16 t=16 t=16 t=16 2020 2020 1196 450 1660 1660 1660 200 4980 45У 45У 45У 16П 16П 16П 16П 16П 16П 16П 16П 1 210 1-1 1 1 2-2 2 2 3-3 3 3 4-4 4 4 Плита ПАГ-20 45У ГОСТ 8239-89 2350 1690 1565 Отбойник О1 1690 4980 2350 2365 Тр. ∅219х6 1 5 5 1280 Тр. ∅219х6 Тр. ∅219х6 Тр. ∅219х6 900 285 t=10 t=10 t=10 t=10 5-5 Тр. ∅2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8240-97 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лекта поверхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты. Принятые решения огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя и подготовка * Отмеченные элементы подвергнуть огнезащите до предела онестойкости R15. Марка на швеллера серии "П" по ГОСТ 8240-97. 15 Допускается замена швеллеров серии "У" по ГОСТ 8240-97 строительства"). 14 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация технических требований монтажной организации. указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 И | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация технических требований монтажной организации. указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 12 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с покрытия. со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | става. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | унтовки и эмали уточняется по указаниям грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | таллических конструкций, кроме конструкций с принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в соединений. обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механичес | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в соединений. обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен 6 Заводское изготовление мет | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в соединений. обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен 6 Заводское изготовление металлоконструкций | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в соединений. обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен 6 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в соединений. обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен 6 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Материалы д | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | подготовка * Отмеченные элементы подвергнуть огнезащите до предела онестойкости R15. Марка на швеллера серии "П" по ГОСТ 8240-97. 15 Допускается замена швеллеров серии "У" по ГОСТ 8240-97 строительства"). 14 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация технических требований монтажной организации. указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Б | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | кций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 12 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с покрытия. со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу л | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 12 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с покрытия. со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество сл | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 12 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с покрытия. со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология по | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | я, включая огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ГОСТ 9467-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 7 Заводские соединения металлоконструкций вып | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 12 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с покрытия. со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 20 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | х СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", 13 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 12 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с покрытия. со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. пост | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 33 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | звести (4.2.3) П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Спецификация к конструкции Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,кг Приме- чание Стержни 1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С L=пог. м Детали 2 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С L=1940 3 -/- ∅8 А240 L=2630 4 -/- ∅8 А240 L=1120 5 -/- ∅12 А500С L=2955 6 -/- ∅8 А240 L=2700 7 -/- ∅8 А240 L=3060 8 -/- ∅12 А500С L=1915 9 -/- ∅12 А500С L=2275 Материал Подбетонка В7,5 Бетон В25 F1300 W8 Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех. контр. ГИП Опалубка разработана на листе 13. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | вести (4.2.3) П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Спецификация к конструкции Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Приме- чание Стержни 1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С L=пог. м Детали 2 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С L=1640 3 -/- ∅8 А240 L=2630 4 -/- ∅12 А500С L=2700 Материал Подбетонка В7,5 Бетон В25 F1300 W8 Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех. контр. ГИП Опалубка разработана на листе 16. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 38 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Условные обозначения: - Шов бетонировния ГТР - Граница типа разреза З.С. - Защитный слой Спецификация к конструкции Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,кг Приме- чание Стержни 1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С L=пог. м Детали 2 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С L=1640 3 -/- ∅8 А240 L=2630 4 -/- ∅12 А500С L=2700 Материал Подбетонка В7,5 Бетон В25 F1300 W8 Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех. контр. ГИП Опалубка разработана на листе 18. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 39 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | опалубка) 1000 2000 750 1500 500 1000 500 500 500 500 4-4 (опалубка) 4 4 -0,050 -0,140 -0,550 -0,950 -0,050 -0,140 -0,550 -0,950 1. Схему расположения фундаментов смотри лист 11. 2. Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОС | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 39 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | она В7,5 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. 5. Боковые поверхности всех фундаментов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. Бетонная подготовка 100 2000 100 400 410 90 100 500 900 -0,550 текст -0,050 текст -0,550 текст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 40 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 14шт. 60 7х200=1400 140 60 60 190 200 190 60 ∅12A500C шаг 200 ∅12A500C шаг 200 60 140 13х200=2600 140 60 60 90 7х200=1400 90 60 1. Схему расположения фундаментов смотри лист 11. 2. Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОС | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 40 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | она В7,5 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. 5. Боковые поверхности всех фундаментов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. 200 140 340 +0,200 0,000 -0,100 -0,140 40 (з.с.) 40 (з.с.) 40 (з.с.) ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 41 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 В Д Г Б А Е Ж Схема расположения плит ПАГ-14 57000 15000 8500 5000 5000 8500 15000 125000 25000 25000 25000 25000 25000 Спецификация к схеме расположения Плит ПАГ Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,кг Приме- чание ГОСТ 25912-2015 Плита аэродромная ПАГ-14 146 1. Схему расположения фундаментов смотри л. 11. 2. Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. 3. Боковые поверхности всех фундаментов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. 4. Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25. 5. Применяемый бетон | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 41 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. 4. Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25. 5. Применяемый бетон для плит ПАГ - бетон класса B30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. 6000 4215 6000 105 2000 850 3510 535 1635 4365 710 5465 7535 2000 1695 305 2000 2900 4970 30 885 4115 1960 2000 4540 1035 2965 1730 305 440 535 1635 4365 1100 700 1660 1815 185 10325 1780 1780 955 3805 6000 7395 955 780 1780 1780 1060 255 910 910 1460 910 4430 910 1020 3300 20000 200 2600 21400 3600 200 20000 3300 2080 1895 3615 1895 1725 4000 7185 1895 3615 1895 2780 5055 220 635 635 1955 3775 635 4095 960 635 18 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 42 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ист 11. 2. Расположение химического анкера и шпильки уточнить по месту. Крепить на максимальном удалении между напряженной арматурой плит ПАГ. Арматуру плит ПАГ определить по следам от технологических анкеров на торцах плит. 3. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 4. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Условные обозначения 1 Блок ФБС. Цифра "1" обозначает количество блоков, устанавливаемых по высоте. 1200 1300 1200 5365 600 555 4555 600 4045 770 1200 5070 1200 4800 1200 1695 1200 3350 1200 1200 5060 1200 1200 525 370 1200 1200 4190 1200 2370 1140 3105 4800 1200 1515 600 110 600 3400 600 161 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 42 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и между напряженной арматурой плит ПАГ. Арматуру плит ПАГ определить по следам от технологических анкеров на торцах плит. 3. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 4. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. Условные обозначения 1 Блок ФБС. Цифра "1" обозначает количество блоков, устанавливаемых по высоте. 1200 1300 1200 5365 600 555 4555 600 4045 770 1200 5070 1200 4800 1200 1695 1200 3350 1200 1200 5060 1200 1200 525 370 1200 1200 4190 1200 2370 1140 3105 4800 1200 1515 600 110 600 3400 600 1610 750 600 695 600 755 1230 3585 600 815 600 695 600 6715 750 600 695 600 600 600 1610 1200 780 1200 1200 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 11/24 843,87 3 4 839,76 838,76 833,76 840,86 839,86 833,86 841,81 839,81 837,71 833,81 840,07 841,87 837,76 833,87 2 3 Н Условные обозначения 4 Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень) с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. γn=2,0 г/см3, Сn=1,0 кПа, φn=320, E=30 МПа Н Суглинок дресвяный, серого цвета, талый, твердый 2 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый. 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | работ до согласования с проектной организацией запрещается. 9. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 5. В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 6. Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 7. Грунт ИГЭ-1а необходимо заменить на грунт ИГЭ-Н. 8. В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приост | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | аложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 9. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11. При производстве работ необход | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | боты приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 9. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно тре | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | водство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | пасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 2 3 4 5 -0,180 -0,140 -0,950 -0,950 -0,140 -0,180 -0,990 -0,140 834,81 Ф2 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x5 Инженерно-геологический разрез по линии X-X 27 Оборудование дробильного комплекса (4.2.1). Эстакада конвейерная (4.2.2). Эстакада конвейера подачи извести (4.2.3) П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 2 3 4 5 -0,180 -0,140 -0,950 -0,950 -0,140 -0,180 -0,990 -0,140 834,81 Ф2 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x5 Инженерно-геологичес | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 46 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ся требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 2 3 4 5 -0,180 -0,140 -0,950 -0,950 -0,140 -0,180 -0,990 -0,140 834,81 Ф2 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x5 Инженерно-геологический разрез по линии X-X 27 Оборудование дробильного комплекса (4.2.1). Эстакада ко | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | р.з. -0,080 Ур.з. ФПм2 Н Н Н 1000 500 500 1000 500 500 1000 Бетонная подготовка Бетонная подготовка Бетонная подготовка Условные обозначения Н Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: -плотность 2,00 г/см3; -угол внутреннего трения 32°; -удельное сцепление 1 кПа; -модуль деформации 30 МПа 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии малой степени водонасыщения, заполнитель твердый. Щебень сильновыветрелый, средней прочности. Д | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | он класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F1300, марки по водонепроницаемости W8. 7 Для армирования железобетонных конструкций использовать в качестве рабочей арматуры арматурную сталь класса А500С, в качестве рабочей и конструктивной А240 по ГОСТ 34028-2016. 8 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строител | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ,95. 3 В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 5 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную органи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | очей и конструктивной А240 по ГОСТ 34028-2016. 8 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | и безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А2x1 Инженерно-геологический разрез по линии X-X 29 Оборудов | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 48 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | воваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведени | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 50 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметра оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Схему расположения фундаментов системы аспирации см. лист 28. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А3 x1 Фундаменты системы аспирации ФПм1 и ФПм2 31 Оборудование дробильного комплекса (4.2.1). Эстакада конвейерная (4.2.2). Эстакада конвейера подачи извести (4.2.3) П Площадка дробильно-сортир | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 50 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | етон кл. B25, F300, W8 0,000 -0,300 ∅10-А240 см. ТТ п. 1 8000 5300 3570 ФПм2 (опалубка) 1730 3640 4360 1 1 1. Расположить с шагом 600 мм со смещением на 300 мм в соседнем ряду. 2. Диаметр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметра оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Схему расположения фундаментов системы аспирации см. лист 28. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А3 x1 Фунд | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 51 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметра оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Схему расположения фундаментов системы аспирации см. лист 28. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3x1 Фундаменты вакуумной уборки ФПм3...5 32 Оборудование дробильного комплекса (4.2.1). Эстакада конвейерная (4.2.2). Эстакада конвейера подачи извести (4.2.3) П Площадка дробильно-сортировочн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 51 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0,300 ∅10-А240 см. прим. 1 ФПм3 (опалубка) 3500 7000 б б ФПм5 (опалубка) 8060 4560 3500 4700 3600 1100 б б 1. Расположить с шагом 600 мм со смещением на 300 мм в соседнем ряду. 2. Диаметр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметра оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 3. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 4. Схему расположения фундаментов системы аспирации см. лист 28. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3x1 Фунда | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 52 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Байназарова П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Операторская 1 За относительную отм. 0,000 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 53 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | А 1 2 Б 8000 2500 1 2 8000 А Б 2500 Разрез 2-2 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 Разрез 1-1 А Б 2500 Разрез 3-3 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 Схема расположения верхнего ряда фундаментных блоков 850 6000 10 6000 3200 А 1 2 Б 8000 2500 350 290 2380 910 400 1200 400 910 2380 10 2380 10 400 350 1180 840 1180 350 1180 840 1180 350 400 10 2380 10 400 350 400 2000 10 2000 755 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 Схема расположения фундаментных п | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Операторская 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 54 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 400 200 200 80 250 300 580 1180 400 580 510 300 50 1-1 2-2 1 2 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 1 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 400 200 Блоки ФБС 12.4.6-Т.1. Сечения 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 3 1 Блоки ФБС 12.4.6-Т выполнить в опалубке по ГОСТ 13579-2018 из бетона кл. В25 F1300 W8. 2 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блок | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 12-А500С 1 1 12-А500С t10 С255-4 ∅12 12-А500С 12-А500С 300 90 120 90 t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. RAM | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | С t10 С255-4 ∅12 12-А500С 12-А500С 300 90 120 90 t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | етонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Байназарова П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 55 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.4-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Байназарова П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Операторская | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине св | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнеза | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Схемы расположения стоек и балок на отм. 0,000, балок на отм. +2,700, фе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Схемы расположения стоек и балок на отм. 0,000, балок на отм. +2,700, ферм и прогонов покрытия. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-5 | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 56 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б 2 Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 57 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F1300, марки по водонепроницаемости W8. 3 Для армирования железобетонных конструкций использовать в качестве рабочей арматуры арматурную сталь класса А500С, в качестве рабочей и конструктивной А240 по ГОСТ 34028-2016. 4 Стыковка продольной арматуры А500С соединением внахлестку для диаметра арматуры 12 мм. 5 Стыки арматуры по длине располагать в разбежку не более 50% растянутой арматуры в одном сечении элемента. Схема стыковки приведена на данном листе. 6 Фискаторы (лягушки) верхней арматуры устанавливать в шахматном порядке с шагом 600 мм со смещением на 300 мм в соседнем ряду. 7 Диаметр загиба гнутой арматуры принят по ми | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | иаметр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметру оправки, согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 8 Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При пр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и элемента. Схема стыковки приведена на данном листе. 6 Фискаторы (лягушки) верхней арматуры устанавливать в шахматном порядке с шагом 600 мм со смещением на 300 мм в соседнем ряду. 7 Диаметр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметру оправки, согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 8 Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | одистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, соглас | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строите | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ки безопасности, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 59 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | твоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Компрессорная 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно та | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Компрессорная 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.1333 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | уськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Компрессорная 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.13330.2017 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей : грунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 ( или аналог ) в 2 слоя , суммарная толщина - 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.13330.2017 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 60 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 40 мкм , расход на 1 слой - 100 гр /м2; эмаль ПФ -15 ГОСТ 6465-2023 ( или аналог ) 2 слоя , суммарная толщина 40 мкм . Общая толщина покрытия , включая грунтовку - 80 мкм . 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл . Ц7 СП 28.13330.2017 | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | м уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Подстилающие грунты ИГЭ-1б и ИГЭ-Нз уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Подстилающие грунты ИГЭ-1б и ИГЭ-Нз уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организац | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Подстилающие грунты ИГЭ-1б и ИГЭ-Нз уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.1 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ нео | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | х, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | хники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения Насыпные - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм) из горных пород | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | я". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания С | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 61 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 62 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм ЛДСП - 16 мм Y=105кг/м³; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Y=90кг/м3; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.6-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Кру | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 63 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов 1180 1150 1180 1480 1180 1150 1180 6000 10 6000 430 250 2000 10 2000 755 400 2000 400 150 А 1 2 Б 8000 2500 1 2 8000 А Б 2500 Разрез 1-1 Разрез 2-2 1 1 2 2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 Блочно-модульное здание ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 -0,600 0,000 -0,740 ФБС 12.4 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 63 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | .уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 63 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 63 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 64 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 580 510 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 300 50 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 2-2 3-3 4-4 1 2 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 1 3 3 4 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 300 200 Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 65 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.6-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 65 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 65 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | уч. Круглов Здание с кабинетом начальника Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 65 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине св | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнеза | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-202 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 66 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, се | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 67 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 68 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м3 - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм ур. з. -0,650 +0,200 УЧП Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника План 1 этажа. П | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 69 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов 200 А 1 2 Б 8000 2500 1 2 8000 А Б 2500 М 1:50 Разрез 1-1 Разрез 2-2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 -0,600 0,000 -0,740 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 1180 1260 1180 1160 1180 1260 1180 2000 6000 10 6000 100 400 1900 4 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 69 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Разрезы 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А2 2 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 755 755 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 69 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 755 755 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 69 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 755 755 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 70 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 580 510 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 300 50 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 2-2 3-3 4-4 1 2 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 1 3 3 4 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 300 200 Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 71 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (ил | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | льмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | инетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 71 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине св | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнеза | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-202 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.7-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание с кабинетом заместителя начальника Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 72 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отл | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При пр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | фициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, се | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 73 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 74 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.8-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Раскомандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 1 За отно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 75 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов Б 1 2 В 8000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 А 5000 1-1 5000 2 8000 Б В А 1 2500 2500 2-2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 75 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 75 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов Б 1 2 В 8000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 А 5000 1-1 5000 2 8000 Б В А 1 2500 2500 2-2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.2 см. лист 3 ФБС12.6.6-Т.1 см. лист 3 -0,600 0,000 -0,740 -0,600 0,000 -0,740 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 2500 2500 2000 6000 6000 2000 10 14020 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 75 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 76 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 580 510 300 50 1 2 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 1 1-1 2-2 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 50 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 80 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 150 150 590 50 300 50 ФБС 12.4.6-Т.2 3-3 4-4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 3 3 4 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 400 580 510 440 300 580 1180 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 135 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С 1-1 ЗД1 t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 400 50 150 50 50 150 50 400 10 500 12-А500С t10 С255-4 ЗД2 150 150 12-А500С t10 С255-4 2-2 Закладные детали ЗД1, ЗД2. Сечения 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.8-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Раскомандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-20 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | лото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Раскомандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мандировочная - учебный класс Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 77 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине св | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнеза | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-202 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Схемы расположения стоек и балок на отм. 0,000, балок на отм. +2,700, фе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Схемы расположения стоек и балок на отм. 0,000, балок на отм. +2,700, ферм и прогонов покрытия. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-5 | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 78 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 79 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 80 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Емкость для воды 2 1200 800 800 800 800 800 +0,200 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м³; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панель типа "Сэндвич" Y=90кг/м³; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм ур. з. -0,700 +0,200 УЧП толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 80 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | м Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм ур. з. -0,700 +0,200 УЧП толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 5 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.9-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Сантехнический модуль Тех. к | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 81 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов А 1 2 Б 9000 2500 А Б 2500 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 контур здания ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 2605 6000 10 6000 10 2000 2000 250 1 2 9000 150 400 2000 400 1180 1510 1180 1760 1180 1510 1180 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 1-1 2-2 2000 755 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 10 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ПАГ-14А800.1-1 ГОС | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 81 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Круглов Сантехнический модуль Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 81 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 81 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 3-3 2-2 1 2 2 3 3 по 2 по 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А500С Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А500С Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12.4.6-Т.2. Закладная деталь ЗД1. Сечения 1-1...4-4 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 3 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.9-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Сантехничес | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 3-3 2-2 1 2 2 3 3 по 2 по 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А500С Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12.4.6-Т.2. Закладная | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 8. 2 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 3 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 82 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ому и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наим | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | му технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свар | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | анические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тва сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | кой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | остях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | .13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со С | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учето | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной орга | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 83 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ебованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, се | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 84 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 85 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 0 Профилированный настил 2500 +2,700 Профилированный настил Разрез 1-1 Снегозадержатель трубчатый Снегозадержатель трубчатый +3,770 800 700 2170 1770 +0,170 1500 i=10° i=10° i=10° i=10° i=11,8° Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600 мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м³; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панел | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 85 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 600 мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105кг/м³; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панель типа "Сэндвич" Y=90кг/м³; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм ЛДСП - 16 мм Система ОВ Система ОВ Система ОВ Система ОВ Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стади | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 86 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 7540 2 3 1 2500 2540 1-1 4 2500 -0,600 0,000 -0,740 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 Контур здания 20 20 20 20 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 А Б 2 1 3 4 7540 2500 2540 2500 Схема расположения фундаментов 1 1 2 2 6000 10 6000 815 2000 10 4010 10 2000 245 7970 10 2000 600 1850 600 1940 600 1850 600 250 1180 800 1180 1180 1180 1970 1180 350 2500 2000 6000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.6 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 86 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Т 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 20 20 20 20 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. Схема расположения фундаментов. Сечения 1-1, 2-2 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Стол | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 86 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 7540 2 3 1 2500 2540 1-1 4 2500 -0,600 0,000 -0,740 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 Контур здания 20 20 20 20 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 А Б 2 1 3 4 7540 2500 2540 2500 Схема расположения фундаментов 1 1 2 2 6000 10 6000 815 2000 10 4010 10 2000 245 7970 10 2000 600 1850 600 1940 600 1850 600 250 1180 800 1180 1180 1180 1970 1180 350 2500 2000 6000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 2-2 Б 7970 А Контур здания -0,600 0,000 -0,740 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.6.6-Т.1 см. лист 3 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 20 20 20 20 1 Плиты | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 86 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. Схема расположения фундаментов. Сечения 1-1, 2-2 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Столовая Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 87 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 1 1 2 2 1180 600 300 300 300 300 250 250 80 150 300 300 80 80 150 400 580 1180 600 580 450 10 ФБС 12.6.6-Т.1 Блок ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 петля монтажная см. ТТ п. 2 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-2018 1-1 2-2 ЗД1 см. лист 4 петля монтажная см. ТТ п. 2 80 1 Блоки ФБС 12.6.6-Т выполнить в опалубке по ГОСТ 13579-2018 из бетона кл. В25 F1300 W8. 2 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. Блок ФБС 12.6.6-Т.1. Сечения 1-1, 2-2 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. и | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 88 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 600 150 300 150 90 160 90 500 1 1 10 450 t10 С255-4 160 160 160 2 2 330 50 50 20 L50х4 90 160 160 90 500 ЗД1 1-1 12-А500С t10 С255-4 12-А500С 12-А500С 10 450 330 50 50 20 150 300 150 600 2-2 t10 С255-4 L50х4 12-А500С Закладная деталь ЗД 1. Сечения 1-1, 2-2 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.10-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Столовая Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 88 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Столовая Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 88 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | "РАМ Инжиниринг" Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 88 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине св | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнеза | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-202 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 89 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, се | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 90 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 91 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм ур. з. -0,700 +0,200 УЧП Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.11-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 1 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 92 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов А 1 2 Б 8000 2500 1 2 8000 А Б 2500 1-1 2-2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 Контур здания 6000 10 6000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 2000 10 2000 10 2000 2765 2005 150 400 2000 400 250 1180 1150 1180 1480 1180 1150 1180 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 1 1 2 2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 92 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | .уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 92 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 92 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 93 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 580 510 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 300 50 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 2-2 3-3 4-4 1 2 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 1 3 3 4 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12.4.6-Т.2. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 94 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.11-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "Р | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 94 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.11-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 94 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | уч. Круглов Модуль раздевалки Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 94 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м²; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине св | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнеза | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-202 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | омостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | к С255-4. 2 Марки сталей указаны в ведомостях элементов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 95 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 96 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 97 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ие h=1000 мм Мет.ограждение h=1000 мм 2170 2170 Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105 кг/м³; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Стеновая панель типа "Сэндвич" Y=90 кг/м³; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Финишное покрытие - керамическая плитка 600х600мм Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Система ОВ Система ОВ Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 R | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 97 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Пароизоляция Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Металлический каркас с полимерным покрытием RAL 5005 Заполнение минераловатным утеплителем (НГ плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 по ГОСТ 13996-2019 на плиточном клею с затиркой швов - 8 мм толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Система ОВ Система ОВ Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.12-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль обеспыливания Тех. контр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 98 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | А 1 2 Б 5000 2500 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 400 Схема расположения фундаментов 250 1180 980 1180 980 1180 1 5000 Блочно-модульное здание 3000 1-1 2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 А Б ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 98 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . Круглов Модуль обеспыливания Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 98 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | А 1 2 Б 5000 2500 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 400 Схема расположения фундаментов 250 1180 980 1180 980 1180 1 5000 Блочно-модульное здание 3000 1-1 2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 А Б ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 2500 400 500 -0,600 0,000 -0,740 -0,600 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 98 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 99 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 580 510 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 300 50 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 2-2 3-3 4-4 1 2 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 1 3 3 4 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 100 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.12-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль обеспыливания Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согл | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 100 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.12-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Модуль обеспыливания Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 100 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Д1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 100 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 100 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по н | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнез | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-20 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | к С255-4. 2 Марки сталей указаны в ведомостях элементов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 101 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2017. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б 2 Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 102 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13996-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 103 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | вного произодства 11,0 В4 3 Помещение проборазделки 15,8 В4 4 Уборная 4,7 5 Венткамера 32,6 В4 Итого: 72,0 В4 В4 В4 -0,150 i=12° Снегозадержатель трубчатый +4,200 0,000 +0,300 +2,700 ур.п.п. 3075 Подвесной потолок на отм. +2,700 Плитка керамическая 600x600мм по ГОСТ 13996-2019 - 8 мм 5Вр1 50х50 - 50 мм Цементно-песчаная стяжка М150 армированная сеткой Окраска химически стойкой краской Эмаль-грунт ПС-160 "Жидкий пластик" ТУ У В.2.7-05761614.028-2000) Ж.б. цоколь (см. -КР) - 300 мм Гидроизоляция - битумная мастика - 2 слоя Экструзионный пенополистирол на клею - 100 мм Цокольная высококачественная цем. штуктурка по фасадной стеклотканевой стеке 5х5 плотностью не менее 145 г/м² - 30 мм Т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наиме | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | хнологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свари | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ские свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | варных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Производителя АКЗ необходимо согласо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 0.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Производителя АКЗ необходимо согласовать с Заказчиком. 10. Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | , с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . 2. Марки сталей указаны в ведомости элементов. 3. Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4. Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5. Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | готовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4. Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5. Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные со | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. Производителя АКЗ необходимо согласовать с Заказчиком. 10. Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с чертежами КМД, разработанными по рабочим чертежам КМ, с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12. Изготовление стальных | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с чертежами КМД, разработанными по рабочим чертежам КМ, с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учето | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ельные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с чертежами КМД, разработанными по рабочим чертежам КМ, с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной орга | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 104 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с чертежами КМД, разработанными по рабочим чертежам КМ, с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13. Все работы вести согласно Проекту производства рабо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8276-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 40 № Скв. Абс. отм. устья, м. Масштаб: Горизонтальный 1:100 Вертикальный 1:100 С22/24 843,72 838,22 -0,160 5,5 Инженерно-геологический разрез по скв. С22/24 1б Н Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень с фр. 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8276-93 с коэффициентом уплотнения 0,95 Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см³; - угол внутреннего трения 32°; - удельное сцепление 1 кПа; - модуль деформации 30 МПа. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%. Для расчетов оснований по деформациям: - плотность 2,14 г/см³ - угол внутреннего трения 28°; - удельное сцепление 18 кПа; - модуль деформации 41 МПа; Для расчетов оснований по несущей спо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | нить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина слоя согласно п. 10.1. 2. Грунты обратной засыпки крупнообломочные щебенистые (щебень фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95 с послойным уплотнением виброплитой. 3. В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 4. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | е работ до согласования с проектной организацией запрещается. 4. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 5. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 6. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | а Гуськов Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.13-КР2 5 П А3 Здание проборазделки 1. Грунт ИГЭ-1б перед использованием уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина слоя согласно п. 10.1. 2. Грунты обратной засыпки крупнообломочные щебенистые (щебень фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95 с послойным уплотнением виброплитой. 3. В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 4. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 5. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 6. При производстве работ необход | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 4. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 5. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 6. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно тре | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оизводство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 5. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 6. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 7. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | езопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 7. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 8. Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 6. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 7. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 8. Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 107 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | аться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 6. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 7. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 8. Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение ко | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 108 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 400 200 ∅10 А500С +0,300 -0,160 -0,460 300 Фундаментная плита Фпм1 (Верхнее и нижнее армирование) 1. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженной проволоки по ГОСТ 3282-74. Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Пров. Тех. контр. Н. контр. ГИП Байназарова Шурмелёва Круглов Некрасова Гуськов Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.13-КР2 6 П А3 Здание проборазделки | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 109 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.14-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб Байназарова План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 1 За относительную отм | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 110 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов А 1 2 Б 8000 2500 1 2 8000 А Б 2500 1-1 2-2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.1 см. лист 3 6000 10 6000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 2000 10 2000 10 2000 2765 1000 150 400 2000 400 250 1180 1150 1180 1480 1180 1150 1180 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 ФБС 12.4.6-Т.2 см. лист 3 1 1 2 2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 -0,600 0,0 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 110 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 110 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 110 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 111 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 580 510 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 300 50 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 2-2 3-3 4-4 1 2 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 см. лист 4 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 петля монтажная см. ТТ п. 2 1 3 3 4 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 ЗД1 см. лист 4 Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12.4.6-Т.2. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 112 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.14-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб Тех. контр. Гуськов ООО "РАМ Инжини | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 112 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1-1 ЗД1 12-А500С t10 С255-4 1 1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 Закладная деталь ЗД1. Сечение 1-1 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 4 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.14-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Здание энергослужб Тех. контр. Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Байназарова 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 ( | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 112 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Круглов Здание энергослужб Тех. контр. Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Байназарова 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 112 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | бетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 3 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по н | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнез | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-20 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту ст | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Схемы расположения стоек и балок на отм. 0,000, балок на отм. +2,700, фе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | к С255-4. 2 Марки сталей указаны в ведомостях элементов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Схемы расположения стоек и балок на отм. 0,000, балок на отм. +2,700, ферм и прогонов покрытия. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-5 | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 113 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, се | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 114 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 44 845 839 838 837 836 835 834 833 Инженерно-геологический разрез по линии XIV-XIV 1б 4 2 1 6 0,000 Ур. З. -1,300 -1,200 Условные обозначения 4 Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень) с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. γn=2,0 г/см3, Сn=1,0 кПа, φn=320, E=30 МПа Н Суглинок дресвяный, серого цвета, талый, твердый 2 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый. Номер скважины Абсолютная отметка Расстояние, м 36/24 35/24 34/24 843,79 843,84 843,67 9 10 -1,340 837,59 833,79 837,54 833,84 837,67 833,67 1000 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | е работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 5 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организац | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно треб | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А3 x1 Инженерно-геологический разрез по линии XIV-XIV 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.15-КР2 Комплектная трансформаторная подстанция П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круг | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А3 x1 Инженерно-геологический разрез по линии XIV-XIV 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.15-КР2 Комплектная тра | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 116 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А3 x1 Инженерно-геологический разрез по линии XIV-XIV 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.15-КР2 Комплектная трансформаторная подстанция П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золот | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 117 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 6 1 ФБС 12х4х6-Т 1 2 3 5 6 А Г 2250 2250 2250 2250 Схема расположения фундамента на отметке -1,200 1. В качестве подошвы фундамента применить плиты аэродромные ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015. 2. В качестве стен фундамента применить блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018 из бетона B25F1300W8. 3. Схема расположения закладных деталей разработана на листе 4. 4. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 5. Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25. -1,200 текст 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 1- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 117 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 6 1 ФБС 12х4х6-Т 1 2 3 5 6 А Г 2250 2250 2250 2250 Схема расположения фундамента на отметке -1,200 1. В качестве подошвы фундамента применить плиты аэродромные ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015. 2. В качестве стен фундамента применить блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018 из бетона B25F1300W8. 3. Схема расположения закладных деталей разработана на листе 4. 4. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 5. Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25. -1,200 текст 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 1-1 1 1 2500 1250 1000 1000 1250 2500 2000 2000 740 1260 540 1460 940 10 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 117 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ты аэродромные ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015. 2. В качестве стен фундамента применить блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018 из бетона B25F1300W8. 3. Схема расположения закладных деталей разработана на листе 4. 4. Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 5. Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном B25. -1,200 текст 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 1-1 1 1 2500 1250 1000 1000 1250 2500 2000 2000 740 1260 540 1460 940 1060 740 1260 135 265 1200 585 200 200 650 1200 200 200 1200 650 200 200 585 1200 265 135 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 24х4х6-Т ФБС 24х4х6-Т ФБС 24х4х6-Т ФБС 24х4х6-Т ФБ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | онтролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 7. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 7. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемы | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ие свойства сварных соединений. 7. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 1 2 3 5 6 А Г 2250 2250 2250 2250 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 по2 по2(5) П-1 П-1 П-1 П | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | рных соединений. 7. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 1 2 3 5 6 А Г 2250 2250 2250 2250 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 по2 по2(5) П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 1 2 3 5 6 А Г 2250 2250 2250 2250 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 по2 по2(5) П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 150 6840 9300 10. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ментов. 1 2 3 5 6 А Г 2250 2250 2250 2250 9000 6000 Б В 1800 2400 1800 по2 по2(5) П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 150 6840 9300 10. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше, согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 11. Антикоррозийную защиту строитель | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 000 Б В 1800 2400 1800 по2 по2(5) П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 150 6840 9300 10. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше, согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 11. Антикоррозийную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с СП 28.13 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 14. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной организации. 15. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x1 Схема расположе | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | отовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 5. Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 6. Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 7. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соед | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | точняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше, согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 11. Антикоррозийную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 12. Марка огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя и подготовка поверхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты . Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 13. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.1333 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | рхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты . Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 13. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 14. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом до | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной организации. 15. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x1 Схема расположения прогонов покрытия 7 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.15-КР2 Комплектная трансформаторная подстанция П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Те | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 13. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 14. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной орган | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 121 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лекта до выполнения строительно-монтажных работ. 13. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 14. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной организации. 15. Все работы вести согласно Проекту производства работ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 833,65 -1,500 -1,640 Номер скважины Абсолютная отметка Расстояние, м 33/24 32/24 31/24 843,84 843,82 843,65 11 10 Ур. З. -1,600 500 1000 1б 4 Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень) с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. γn=2,0 г/см3, Сn=1,0 кПа, φn=320, E=30 МПа Н Суглинок дресвяный, серого цвета, талый, твердый 2 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый. 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | е работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 5 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организац | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно треб | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3x 1 Инженерно-геологический разрез по линии XIII-XIII 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16-КР2 Электрощитовая П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех. конт | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 7 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3x 1 Инженерно-геологический разрез по линии XIII-XIII 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16-КР2 Электрощитова | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 123 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3x 1 Инженерно-геологический разрез по линии XIII-XIII 2 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16-КР2 Электрощитовая П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.у | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 124 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 1 2 3 4 5 6 А Б 6240 12000 2400 2400 2400 2400 2400 Схема расположения фундамента на отм. -1,500 1-1 1 1 0,000 -0,300 -1,500 1200 300 Металлические конструкции электрощитовой 1. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 2. Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. 3. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ 28013-98, толщина слоя 20 мм. 4. Схема расположения закладных разработана на л. 4. ФБС 12.6.6-Т Плита аэродромная ПАГ-14 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.6.6-Т 1 2 3 4 5 6 12000 2400 2400 2400 2400 2400 Шв. 30 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 124 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 0 2400 2400 Схема расположения фундамента на отм. -1,500 1-1 1 1 0,000 -0,300 -1,500 1200 300 Металлические конструкции электрощитовой 1. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 2. Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. 3. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ 28013-98, толщина слоя 20 мм. 4. Схема расположения закладных разработана на л. 4. ФБС 12.6.6-Т Плита аэродромная ПАГ-14 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.6.6-Т 1 2 3 4 5 6 12000 2400 2400 2400 2400 2400 Шв. 30П С-255-4 Шв. 30П С-255-4 860 340 4800 1720 340 4800 860 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.6 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 28013-98 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 124 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ,500 1200 300 Металлические конструкции электрощитовой 1. Блоки ФБС изготовлены, согласно ГОСТ 13579-2018 из бетона B25 F1300 W8. 2. Плиты аэродромные ПАГ-14 изготовлены, согласно ГОСТ 25912-2015. 3. Монтаж блоков ведётся на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ 28013-98, толщина слоя 20 мм. 4. Схема расположения закладных разработана на л. 4. ФБС 12.6.6-Т Плита аэродромная ПАГ-14 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.3.6-Т ФБС 12.6.6-Т 1 2 3 4 5 6 12000 2400 2400 2400 2400 2400 Шв. 30П С-255-4 Шв. 30П С-255-4 860 340 4800 1720 340 4800 860 Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.6.6-Т ФБС 12.3.6-Т Плита аэродромная ПАГ-14 ФБС 12.6.6-Т ФБС 12.3.6-Т 890 5350 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | онтролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемы | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ие свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным п | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | рных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнить ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7. Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8. Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Об | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | элементов с учетом условий п. 14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше, согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10. Антикоррозийную защиту строитель | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9. Антикоррозийная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше, согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10. Антикоррозийную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с СП 28.13 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 13. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной организации. 14. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Сб-1 Сб-1 Сб-1 Сб-1 Сб-1 Сб-1 550 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Соглас | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | отовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4. Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5. Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6. Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соед | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | точняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше, согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10. Антикоррозийную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11. Марка огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя и подготовка поверхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты . Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 12. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.1333 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | рхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты . Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 12. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 13. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом до | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной организации. 14. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). Сб-1 Сб-1 Сб-1 Сб-1 Сб-1 Сб-1 550 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано ФОРМАТ А1 x 1 ФОРМАТ А1 x 1 Схема расположения балок пола, перекрытия, элементов кровли 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16-КР2 Электрощитовая П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Н. контр. Байназа | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 12. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 13. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной орган | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 127 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лекта до выполнения строительно-монтажных работ. 12. Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 13. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98" Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований и монтажной организации. 14. Все работы вести согласно Проекту производства работ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | анному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по н | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | емому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | механические свойства сварных соединений. 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огне | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ойства сварных соединений. 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрыти | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 11 Антикоррозионную защиту с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 15 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 16 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). назначены соответствующие марки стали: 2 Согласно климатическому району, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ов. 4 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 5 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП1 6.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 6 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 7 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | овой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 8 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 9 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 10 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технолог | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 11 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 12 Конструкции РР1, Рэ1, Пэ1, Сэ1, Сэ2, Сэ3, Э1, Э2, Свэ1 - подвергнуть огнезащите до предела онестойкости R15. 13 Марка огнезащитного покрытия, количество слоев, толщина каждого слоя и подготовка поверхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты. Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-м | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | отовка поверхности разрабатывается отдельным проектом огнезащиты. Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 14 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 15 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 16 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). назначены соответствующие марки стали: 2 Согласно климатическому району, группам конструкций и расчетным нагрузкам для металлоконструкций отметке 844,34. 1 За относительную отм. 0,000 принята отметка Технологического комплекса, что соответствует абсолютной 2 2 2 t6 С255-4 2 2 1 2 t6 С255-4 3 С255-4 Кэ1 15000 Рэ1 Рэ1 7345 Э2 Рэ1 Э2 Рэ1 450 Рэ1 Пэ1 Рэ1 Э2 5000 Э1 Пэ1 Э2 Э2 Сэ3 Э | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | гнезащиты. Принятые решения согласовывать с разработчиком настоящего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 14 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 15 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 128 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | щего комплекта до выполнения строительно-монтажных работ. 14 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 15 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 16 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 130 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ентов кабельной эстакады 57000 15000 8500 5000 5000 8500 15000 125000 25000 25000 25000 25000 25000 Спецификация к схеме расположения фундаментов Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,кг Приме- чание Ф1 Лист 5 Фундамент Ф1 3 Ф2 Лист 6 Фундамент Ф2 1 П1 ГОСТ 25912-2015 Плита аэродромная ПАГ-14 2 Ф1 Ф1 Ф1 Ф2 2000 3130 7170 2000 705 2000 1785 2000 1930 2000 3795 1500 1200 П1 П1 См. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 655 Применяемый бетон для плит ПАГ - бетон класса B30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x3 Схема расположения фундаментов кабельной эстакады 3 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16.1-КР2 Эстакада кабельная П Площадка дробильно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 130 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 Лист 6 Фундамент Ф2 1 П1 ГОСТ 25912-2015 Плита аэродромная ПАГ-14 2 Ф1 Ф1 Ф1 Ф2 2000 3130 7170 2000 705 2000 1785 2000 1930 2000 3795 1500 1200 П1 П1 См. RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.2.1;4.2.2;4.2.3-КР2 655 Применяемый бетон для плит ПАГ - бетон класса B30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x3 Схема расположения фундаментов кабельной эстакады 3 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16.1-КР2 Эстакада кабельная П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото-Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех. контр. ГИП | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '-геологический разрез по скважине C-32/24 Номер скважины Абсолютная отметка 32/24 843,82 844,34 +0,000 +0,800 Ур.З. -0,140 Условные обозначения Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень) с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. γn=2,0 г/см3, Сn=1,0 кПа, φn=320, E=30 МПа Н Суглинок дресвяный, серого цвета, талый, твердый 2 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии малой степени водонасыщения, заполнитель твердый. Щебень сильновыветрелый, средней прочности. Для расчетов оснований (с понижающими коэффици | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | работ до согласования с проектной организацией запрещается. 7. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 8. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 9. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ыщения, заполнитель твердый. Щебень сильновыветрелый, средней прочности. Для расчетов оснований (с понижающими коэффициентами) 5. Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 6. В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 7. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | аложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 7. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 8. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 9. При производстве работ необхо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | боты приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 7. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 8. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 9. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно тр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оизводство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 8. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 9. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 10. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | езопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 10. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 1. Физико-механические характеристики для грунтов приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненому ОАО "Забайкал ТИСИЗ" шифр 7989-И-Ш-ИГИ1. 2. В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с про | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 9. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 10. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 1. Физико-механические характеристики для грунтов приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненому ОАО "З | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 131 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 9. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 10. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 1. Физико-механические характеристики для грунтов приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненому ОАО "Забайкал ТИСИЗ" шифр 7989-И-Ш-ИГИ1. 2. В случае обнаружения на отметке заложения фу | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 132 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | бмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. 3. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов) для обеспечения защитного слоя. 4. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. Для бетонной подготовки применить бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015. ЗД-2 1250 8П 16П L50х5 L50х5 125 125 300 890 60 200 200 400 100 100 200 100 ∅8A500C 150 100 100 200 100 80 80 1-1 1 1 8П Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А2x1 Фундамент Ф1 5 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16.1-КР2 Эстакада кабельная П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото-Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпис | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 133 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ентов, соприкасающихся с грунтом, защищаются обмазочной гидроизоляцией за два раза по слою грунтовки. 4. Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 5. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. Для бетонной подготовки применить бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x1 Фундамент Ф2 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16.1-КР2 Эстакада кабельная П Площадка дробильно-сортировочно | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 26633-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 133 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ь между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 5. Применяемый бетон для фундаментов - бетон класса B25 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015. Для бетонной подготовки применить бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x1 Фундамент Ф2 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.16.1-КР2 Эстакада кабельная П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото-Дельмачик" Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Стадия Лист Листов ООО "РАМ Инжиниринг" Разраб. Н. контр. Байназарова Пров. Круглов Гуськов Круглов Некрасова Тех | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьш | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ехнологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине сваривае | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еские свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выпо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строитель | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 30.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). металлоконструкций назначены соответствующие марки стали: 1 Согласно климатичес | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '-4. 2 Марки сталей указаны в ведомостях элементов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГО | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | зготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соед | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | нтикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Высокий | Проверено по реестру | TRUE | льные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). металлоконструкций назначены соответствующие марки стали: 1 Согласно климатическому району, группам конструкций и расчетным нагрузкам для Разрез 1 - 1 Разрез 2 - 2 1 2 3 1 2 А Б А Б 3 1 2 1 2 3 А Б 1 2 3 А Б Ведомость элементов Марка Сечение Усилия для прикрепления Наименование или марка металла Примечание Эскиз Поз. Состав A, кН N, кН M, кНм СТ1 Гн.100x6 30.3 -51.4 16.4 С255-4 ФС1 1 | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной орган | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 135 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ваниям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 137 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 Схема нахлеста арматуры ∅12-А500С 775 775 1010 2660 МН1 (опора неподвижная) 450 40 12*215=2580 40 40 185 185 40 t10 C255-4 4 4 360 650 640 650 360 4 отв. ∅50 10 440 450 40 185 40 4 - 4 t10 C255-4 t10 C255-4 Т12-Рз ГОСТ 14098-2014 10 185 Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 ∅14-А500С 10 490 40 205 40 5 - 5 t10 C255-4 205 440 t10 C255-4 Т12-Рз ГОСТ 14098-2014 10 Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 ∅14-А500С МН2 (опора подвижная) 2 отв. ∅36 под Болт 2.1 М24х450 09Г2С-6 отв. ∅52 2 отв. ∅36 под Болт 2.1 М24х450 09Г2С-6 отв. ∅52 2 отв. ∅18 2 отв. ∅18 490 40 205 205 40 100 100 2000 1800 2200 2660 40 12*215=2580 40 5 5 t10 C255-4 360 650 640 650 360 4 отв. ∅50 Н Эскиз фундамент | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 137 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Фундамент ФО1 Опалубка 300 15400 3200 300 300 3800 Контур резервуара ФО1 14800 300 900 3750 МН1 МН2 450 5100 490 0,000 текст 15400 3800 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 950 КП1 шаг 1500 950 1 1 1150 1150 2 2 Фундамент ФО1 Схема армирования Бетон В25 W8 F300 1 - 1 500 100 ∅12-А500С шаг 200 30 40 40 100 40 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 3800 Бетон В7,5 1150 1500 1150 КП1 шаг 1500 КП1 шаг 1500 2 - 2 500 30 40 40 950 КП1 шаг 1500 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 Схема нахлеста арматуры ∅12-А500С 775 775 1010 2660 МН1 (опора неподвижная) 450 40 12*215=2580 40 40 185 185 40 t10 C255-4 4 4 360 650 6 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 137 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ми. Стержни объединяются в сетки при помощи стальной вязальной проволоки ∅1,0 мм. 3 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 80 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. 5 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 137 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | . 3 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 80 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы согласно табл. Ц7 СП28.13330.2017. 5 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Форма | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 138 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 5 ∅12-А500С шаг 200 Бетон В25 W8 F300 (Армирование) 2 - 2 300 100 30 40 40 800 КП1 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 ∅12-А500С шаг 200 (Армирование) 120 40 40 120 40 40 МН3 (опора подвижная) t10 C255-4 3 3 10 40 120 40 3 - 3 t10 C255-4 200 t10 C255-4 Т12-Рз ГОСТ 14098-2014 10 Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 ∅12-А500С 1 Защитный слой бетона для рабочей арматуры принят 40 мм, кроме оговоренных. 2 Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни объединяются в сетки при помощи стальной вязальной проволоки ∅1,0 мм. 3 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. и | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80-Т1 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Опора ОП1 250 300 1 1 Ось опоры Ось опоры □100x6 C255-4 t10 C255-4 t10 C255-4 650 Фм1 150 Бетон В7,5 500 100 100 350 100 Разрез 1 - 1 300 10 630 10 Закладная деталь ГОСТ 5264-80-Т1- 6 N1 t10 C255-4 847,50 0,000 Ур.З. -0,150 Узел крепления опоры ОП1 к фундаменту Фм1 200 200 t10 C255-4 □100x6 C255-4 Изделие закладное Фм1 500 250 250 200 500 250 250 200 МН1 МН1 200 200 40 40 40 40 t8 C255-4 2 2 120 120 8 405 200 40 120 40 Разрез 2 - 2 t8 C255-4 ∅12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 А | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 50 0,000 Ур.З. -0,150 Узел крепления опоры ОП1 к фундаменту Фм1 200 200 t10 C255-4 □100x6 C255-4 Изделие закладное Фм1 500 250 250 200 500 250 250 200 МН1 МН1 200 200 40 40 40 40 t8 C255-4 2 2 120 120 8 405 200 40 120 40 Разрез 2 - 2 t8 C255-4 ∅12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Изделие закладное Фм1 500 250 250 200 500 250 250 200 МН1 МН1 200 200 40 40 40 40 t8 C255-4 2 2 120 120 8 405 200 40 120 40 Разрез 2 - 2 t8 C255-4 ∅12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы или выше, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. 3 Гидроизоляцию выпо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 120 8 405 200 40 120 40 Разрез 2 - 2 t8 C255-4 ∅12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы или выше, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. 3 Гидроизоляцию выполнить по бетонной подготовке Техноэласт Фундамент - 1 слой (или аналог). Инв. № подл. Подп. и дат | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 1 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 2 Антикоррозионная защита закладных деталей: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы или выше, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. 3 Гидроизоляцию выполнить по бетонной подготовке Техноэласт Фундамент - 1 слой (или аналог). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x 1 Опора ОП1. Фундамент Фм1. Изделие зак | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 139 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | слоя, суммарная толщина - 40 мкм. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы или выше, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. 3 Гидроизоляцию выполнить по бетонной подготовке Техноэласт Фундамент - 1 слой (или аналог). Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Согласовано Формат А3 x 1 Опора ОП1. Фундамент Фм1. Изделие закладное МН1. Разрезы 1-1, 2-2 6 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.18-КР2 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами П Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Изм. Кол.у | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 140 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а - модуль деформации 41 МПа Для расчетов оснований по несущей способности: - плотность 2,15 г/см3 - угол внутреннего трения 24° - удельное сцепление 12 кПа Насыпные - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см3 - угол внутреннего трения 32° - удельное сцепление 1 кПа - модуль деформации 30 МПа 4 Н Н 851 852 ФО1 2 Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см3 - угол внутр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 141 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 5 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.19-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. Шурмелева П Круглов ГИП Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов КПП План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 За относительную отм. 0,000 принята отметк | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 142 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Схема расположения фундаментов Б 1 2 В 7000 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 А 5000 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ПАГ-14А800.1-1 ГО | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 142 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Некрасова Кол.уч. Круглов КПП Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 142 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 142 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 3-3 2-2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 1 2 2 3 3 по 2 по 2 1180 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А50 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | етля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 1 2 2 3 3 по 2 по 2 1180 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А500С Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12.4.6-Т.2. Закладная деталь ЗД1. Сечения 1-1...4-4 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 3 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.19-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов КПП Тех. к | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов КПП Тех. контр. Шурмелева Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Блоки ФБС12.4.6-Т выполнить в опалубке по ГОСТ 13579-2018 из бетона В25 F1300 W8. 2 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 3 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эма | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . 2 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 3 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 098-2014. 3 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 143 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '- 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьш | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | хнологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине сваривае | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ские свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | варных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выпо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Об | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 0.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 4. 2 Марки сталей указаны в ведомостях элементов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОС | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | готовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соеди | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом доп | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | тельные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ь в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организац | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 144 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ниям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, се | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 145 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10632-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 146 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с полимерным покрытием RAL 5005 Пароизоляция Заполнение минераловатным утеплителем (НГ) плотностью 125 кг/м³ - 200 мм Ветро-влагозащитная мембрана - 0,1 мм Подшивка оцинкованным профилированным листом С10 толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 7004 Лист ДСП ГОСТ 10632-2014 - 20 мм 0,000 844,80 +0,200 УЧП Y=90 кг/м³; λ=0,038 Вт/(м°C) - 150 мм Кровельная панель типа "Сэндвич" Y=105 кг/м³; λ=0,040 Вт/(м°C) - 200 мм Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 1 5 План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.20-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Тех. контр. Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25912-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 147 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 Схема расположения фундаментов ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 А 1 2 Б 5500 2500 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 6000 2005 10 6000 250 1180 1230 1180 1230 1180 755 2000 10 2000 150 2000 250 1 1 2 2 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ПАГ-14А800.1-1 ГОСТ 25912-2015 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т.2 л. 3 1 5500 контур здания А Б 2500 1-1 2-2 2 ФБС 12.4.6-Т.1 л. 3 ФБС 12.4.6-Т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 58766-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 147 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | л.уч. Круглов Пункт обогрева Тех. контр. Байназарова Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Плиты между собой состыковать путем сварки монтажных изделий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 147 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | лий. Швы (стыки) плит залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 147 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | т залить мелкозернистым бетоном В25. 2 Монтаж блоков ведется на цементно-песчаном растворе М200 по ГОСТ Р 58766-2019, толщина слоя 20 мм. 3 Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 148 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ФБС 12.4.6-Т.1 1180 400 200 150 150 200 150 150 300 200 200 80 150 300 580 1180 1180 400 200 150 150 200 150 150 80 590 200 200 80 590 150 580 1180 400 580 510 50 300 50 150 ФБС 12.4.6-Т.2 1-1 3-3 2-2 1 2 2 3 3 по 2 по 2 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А500С Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 148 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я монтажная см. ТТ п. 3 петля монтажная см. ТТ п. 3 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 ЗД1 1 10 500 300 50 200 50 50 200 50 300 12-А500С Т1-Мф ГОСТ 14098-2014 4-4 ЗД1 12-А500С 12-А500С t10 С255-4 t10 С255-4 4 4 12-А500С Блоки ФБС 12.4.6-Т.1, ФБС 12.4.6-Т.2. Закладная деталь ЗД1. Сечения 1-1...4-4 Инв. N° подл. Подп. и дата Взам. инв. N° Согласовано Формат А3 3 RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.20-КР2 Изм. Лист №док. Подпись Дата Стадия Лист Листов Пров. Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" Разраб. П Круглов ГИП Н. контр. Некрасова Кол.уч. Круглов Пункт обог | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 57997-2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 148 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Некрасова Кол.уч. Круглов Пункт обогрева Тех. контр. Байназарова Гуськов ООО "РАМ Инжиниринг" 1 Блоки ФБС 12.4.6-Т выполнить в опалубке по ГОСТ 13579-2018 из бетона В25 F1300 W8. 2 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 3 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эма | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 148 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | . 2 Закладные детали для железобетонных конструкций изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и ГОСТ 14098-2014. 3 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 148 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 098-2014. 3 Петли монтажные входят в стандартный комплект поставки фундаментного блока. 4 Антикоррозионная защита закладных деталей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (или аналог) в 2 слоя, суммарная толщина - 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 148 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | '- 40 мкм, расход на 1 слой - 100 гр/м2; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (или аналог) 2 слоя, суммарная толщина 40 мкм. Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. 5 Допускается замена грунтовки и эмали на лакокрасочное покрытие I группы, согласно табл. Ц7 СП 28.13330.2017. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ому и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | му технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине сва | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | анические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тва сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | кой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | стях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | .13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 80 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со С | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 16.13330.2017 | SP:16.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | С255-4. 2 Марки сталей указаны в ведомостях элементов. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа п | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 5 | P3 | 19.5 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 16.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | мали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учето | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной орга | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 149 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ебованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ым уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0.95. 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | оты приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.201 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2 В качестве грунта основания принят грунт ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 мм из горных пород марки по прочности М 600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производств | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.201. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 3 Грунт ИГЭ-1б уплонять до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п.10.5 и п.10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | олщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. 5 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительс | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ехники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. Условные обозначения 1б 2 3 4 Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 3 | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ия". 6 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 150 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | дствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 7 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организаци строительства"). 9 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 152 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | четов оснований по несущей способности (с понижающими коэффициентами): - плотность 2,01 г/см3; - угол внутреннего трения 20,7°; - удельное сцепление 3,5 кПа. Насыпные - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см3 - угол внутреннего трения 32° - удельное сцепление 1 кПа - модуль деформации 30 МПа Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см3 - угол внутреннего трения 32° - | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 158 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ний по несущей способности: - плотность 2,50 г/см3 - предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 23 МПа. Прочность скального массива 7,5 МПа. Насыпные - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см3 - угол внутреннего трения 32° - удельное сцепление 1 кПа - модуль деформации 30 МПа Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40-60 из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: - плотность 2,00 г/см3 - угол внутреннего трения 3 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 165 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | е сцепление 23 кПа; -модуль деформации 34 МПа. Для расчетов оснований по несущей способности: -плотность 2,12 г/см3; -угол внутреннего трения 20°; -удельное сцепление 15 кПа. Насыпные - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм) из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: -плотность 2,00 г/см3; -угол внутреннего трения 32°; -удельное сцепление 1 кПа; -модуль деформации 30 МПа Н 5 4 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, заполнитель твердый. Для расчетов оснований по деформациям: - плотность 2,14 г/см³ - угол внутреннего трения 28°; - удельное сцепление 18 кПа; - м | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13579-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 166 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с "Инструкцией по сборке и установке" завода изготовителя панельных ограждений. 4. Учесть перепады высот рельефа, см. чертежи марки ГП. В местах перепада высот более 150 мм между монтаж вести согласно вида А смотри лист 5. 5. Блоки ФБС 9.5.6 принять по ГОСТ 13579-2018 из бетона B25, F1300, W8 Схема расположения фундаментов | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14771-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | нному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по н | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23518-79 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 5264-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еханические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнез | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 11534-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | йства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9467-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | аркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварные соединения стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. 7 Ручную дуговую сварку для элементов из стали С255-4 выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75. 8 Размеры и форму сварных швов принимать по расчетным усилиям, приведенным в ведомостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | домостях элементов и с учетом условий п.14.1.7 СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | СП16.13330.2017. Конструктивные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. 9 Антикоррозионная защита металлических конструкций, кроме конструкций с огнезащитным покрытием, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке (2…4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 23118-2019 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ветствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | в. 3 Изготовление конструкций производить согласно СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 4 Материалы для сварки, соответствующие маркам сталей, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 и с учетом требований приложения Ц.5 СП 28.13330.2017. 5 Заводское изготовление металлоконструкций должно выполняться с помощью сварки по разработанному и контролируемому технологическому процессу, который должен обеспечивать требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных соединений. 6 Заводские соединения металлоконструкций выполнить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и по ГОСТ 23518-79. Монтажные сварны | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 7. 10 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | е строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажно | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 172 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. 11 Стальные конструкции должны изготавливаться и монтироваться в соответствии с соблюдением СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2". 12 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные" СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", указаниями и требованиями настоящего проекта КМ, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации. 13 Все работы вести согласно Проекту производства | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тщательным уплотнением слоями, толщиной не более 200 мм, с доведением до коэффициента уплотнения 0,95. 3 В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 5 В случае обнаружения на отметке заложения фун | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34028-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | етон класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F1300, марки по водонепроницаемости W6. 7 Для армирования железобетонных конструкций использовать в качестве рабочей арматуры арматурную сталь класса А500С, в качестве рабочей и конструктивной А240 по ГОСТ 34028-2016. 8 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строит | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ой 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. О | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 0,95. 3 В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 5 В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную орга | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | абочей и конструктивной А240 по ГОСТ 34028-2016. 8 Перед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ не | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ед устройством фундаментов выполнить бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, выступающую по периметру за грани фундамента на 100 мм. 9 При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 8 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строите | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | ики безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возведение конструкций в зимнее время. | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ". 10 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 178 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 11 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 12 Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 13 Данный проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в части требований на возвед | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | Б 6000 6000 Схема расположения закладных деталей +0,620 +0,620 12000 ЗД1 ЗД2 ЗД2 МН105-3 90 90 650 890 860 А 380 2700 2700 1650 700 800 700 2700 2700 Фм1 1 2 3 L140х90х8 40 45° 45° 40 ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш ∅8-А500С 90 115 115 110 25 55 +0,620 140 90ЗД2 С255-4 50 300 300 50 700 10 610 ГОСТ 14098-2014-Т1-Рф 200 ЗД1 t10 С255-4 ∅12-А500С Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № ООО "РАМ Инжиниринг" Формат Разраб. Пров. Тех. контр. Н.контр. ГИП Шурмелева Круглов Круглов Некрасова Гуськов Навес системы подачи извести Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золот | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14098-2014-Т1-Рф |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | жения закладных деталей +0,620 +0,620 12000 ЗД1 ЗД2 ЗД2 МН105-3 90 90 650 890 860 А 380 2700 2700 1650 700 800 700 2700 2700 Фм1 1 2 3 L140х90х8 40 45° 45° 40 ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш ∅8-А500С 90 115 115 110 25 55 +0,620 140 90ЗД2 С255-4 50 300 300 50 700 10 610 ГОСТ 14098-2014-Т1-Рф 200 ЗД1 t10 С255-4 ∅12-А500С Подп. №док. Лист Изм. Дата Стадия Лист Листов Кол.уч. Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № ООО "РАМ Инжиниринг" Формат Разраб. Пров. Тех. контр. Н.контр. ГИП Шурмелева Круглов Круглов Некрасова Гуськов Навес системы подачи извести Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО "Золото Дельмачик" RAM-0207.4-ЗД-ПД-4.25-КР2 Схема расположения закладных деталей. ЗД1. ЗД2 11 П А3 1 В зак | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 6465-2023 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | кладных деталей. ЗД1. ЗД2 11 П А3 1 В закладной детали Зд1 предусмотреть отверстия диаметром 50 мм для выхода воздуха при укладке и уплотнения бетона и для контроля качества. 2 Антикоррозионная защита металлических конструкций, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 3 Антикоррозионную защиту строит | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25129-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тали Зд1 предусмотреть отверстия диаметром 50 мм для выхода воздуха при укладке и уплотнения бетона и для контроля качества. 2 Антикоррозионная защита металлических конструкций, выполнить эмалью (4 слоя) ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке (2...4 слоя) ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). Общая толщина покрытия, включая грунтовку - 120 мкм. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 3 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 2 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 28.13330.2017 | SP:28.13330.2017 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | м. Толщина каждого слоя, количество слоев, технология подготовки поверхности и технология нанесения грунтовки и эмали уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 3 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 8 | 4 | P3 | 11.2 | TRUE | {"reference_year": 2017,"current_year": 2017,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 28.13330.2017","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 72.13330.2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 181 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ли уточняется по указаниям поставщика состава. Допускается замена грунтовки и эмали на I группу лакокрасочного покрытия или выше согласно табл. Ц.7 СП 28.13330.2017. 3 Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016 и требованиям фирмы-производителя лакокрасочного покрытия. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 182 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | .2024 9,0 (835,16) 17.11.2024 0,000 +0,620 Ур.з. -0,100 Ур.з. -0,180 Фм1 Пм1 Пм2 Бетонная подготовка 1 3 Н Н Н -0,400 1000 Условные обозначения Насыпные (замена) - крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Для расчетов оснований не менее: -плотность 2,00 г/см3; -угол внутреннего трения 32°; -удельное сцепление 1 кПа; -модуль деформации 30 МПа Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии малой степени водонасыщения, заполнитель твердый. Щебень сильновыветрелый, средней прочности. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 3282-74 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 183 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | метр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметра оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 5 Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 63.13330.2018 | SP:63.13330.2018 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 183 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ь в разбежку не более 50% растянутой арматуры в одном сечении элемента. Узел стыковки приведен на данном листе. 3 Расположить с шагом 600 мм со смещением на 300 мм в соседнем ряду. 4 Диаметр загиба гнутой арматуры принят по минимальному диаметра оправки согласно СП 63.13330.2018 п. 10.3.33. 5 Армирование выполнять отдельными стержнями. Стержни в местах пересечения связать между собой при помощи вязальной низкоуглеродистой отожженой проволоки по ГОСТ 3282-74. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 2 | P3 | 4.8 | TRUE | {"reference_year": 2018,"current_year": 2018,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 63.13330.2018","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 8267-93 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | C-31A/24 840.0 842.0 844.0 846.0 845.0 843.0 841.0 839.0 838.0 837.0 836.0 835.0 834.0 833.0 Инженерно-геологический разрез по скважине C-9A/24 Условные обозначения Насыпной грунт (замена) - щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. γn=2,0 г/см3, Сn=1,0 кПа, φn=320, E=30 МПа 3 2 4 Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем более 30%, коричневого цвета, талый, заполнитель твердый. Дресва средней прочности, слабовыветрелый Суглинок дресвяный, серого цвета, талый, твердый Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем более 30%, талый, коричневого цвета, заполнитель твердый. Щебень средней прочности, слабовыветрелый. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 13015-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие т | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 78.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 3 В качестве грунта основания принят грунт замены ИГЭ-Н насыпные крупнообломочные щебенистые (щебень с основной фракцией 40 - 60 мм из горных пород марки М600 по ГОСТ 8267-93 с коэффициентом уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 4 Подстилающий грунт основания ИГЭ-1б уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение производить согласно п. 10.5 и п. 10.29 СП 78.13330.2012. Максимальная толщина уплотненного слоя согласно п. 10.1. 5. В случае обнаружения на отметке заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организа | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 70.13330.2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | заложения фундаментов грунтов отличных от проектных, работы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 130.13330.2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | аботы приостановить и поставить в известность проектную организацию. Выполнение работ до согласования с проектной организацией запрещается. 6. При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями: СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно треб | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 45.13330.2017 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | изводство сборных железобетонных конструкций и изделий"; ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования". 7. При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства") | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 48.13330.2019 | SP:48.13330.2019 | Действует с изменениями | 2026-08-19 | СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2 |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Проверено по реестру | TRUE | зопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 1б 1б 1б 1б Н 840,11 150 150 150 150 838,99 848,99 839,87 843,87 843,65 150 850,11 Н Ур. З. -0,150 Н 1000 Ур. З. -0,150 841,37 Н 4 1б 500 Ур. З. -0,150 2 4 Н Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 30%, сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в талом состоянии малой степени водонасыщения, заполнитель твердый. Щебень сильновыветрелый, средней | Минстрой России публикует СП 48.13330.2019, Изменение №1 и Изменение №2. | 173 | 16 | P1 | 346 | FALSE | {"reference_year": 2019,"current_year": 2019,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 48.13330.2019 + Изменения №1 и №2","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"name": "Изменение №1"},{"name": "Изменение №2"}] | ["MINSTROY: приказ 861/пр от 24.12.2019","MINSTROY: Изменение №1","MINSTROY: Изменение №2"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СНиП 12-03-2001 | SNIP:12-03-2001 | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 1б 1б 1б 1б Н 840,11 150 150 150 150 838,99 848,99 839,87 843,87 843,65 150 850,11 Н Ур. З. -0,150 Н 1000 Ур. З. -0,150 841,37 Н 4 1б 500 Ур. З. -0,150 2 4 Н | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": 2001,"current_year": 2001,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 12-03-2001","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 12-04-2002 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №4_КР2.pdf | 184 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ться требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 8. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 9. Все работы вести согласно Проекту производства работ (СП 48.13330.2019 "Организация строительства"). 1б 1б 1б 1б Н 840,11 150 150 150 150 838,99 848,99 839,87 843,87 843,65 150 850,11 Н Ур. З. -0,150 Н 1000 Ур. З. -0,150 841,37 Н 4 1б 500 Ур. З. -0,150 2 4 Н Насыпной грунт: щебенистый грунт, щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 24 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ды освещения: − рабочее освещение; − аварийное освещение; − наружное освещение. Выбор количества и мощности осветительных устройств выполнен исходя из нормированных уровней освещенности, с учетом коэффициента запаса. Уровни искусственного освещения приняты в соответствии с СП 52.13330.2016. Тип и степень защиты светильников предусмотрены в соответствии с категорией взрыво- и пожароопасности соответствующих помещений и наличия, взрыво- и пожароопасных зон. Таблица 7. Виды освещения по зданиям Поз. по ГП Наименование Вид освещения 4.4 Операторская Рабочее освещение, эвакуационное освещение, световые указатели «Выход» 4.5 Компрессорная Рабочее освещение, эвакуационное | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 25 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ия. Решения по управлению электроосвещением будут разработаны более детально на стадии проектирования Рабочей документации. Аварийное освещение На объекте предусматриваются следующие виды аварийного освещения: освещение путей эвакуации и резервные освещение. Аварийное освещение предусмотрено в соответствии с СП 52.13330.2016. Освещение путей эвакуации предусматривается: − в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; − в зоне каждого изменения направления маршрута; − при пересечении проходов и коридоров; − перед каждым эвакуационным выходом. При этом эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода и | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 30 | Низкий | Проверено по реестру | FALSE | гламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 6. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 7. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 6, 7 издания; 8. Приказ от 8 декабря 2020 г | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
СП 6.13130-2021 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 30 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | х и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 Перечень нормативной документации 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниез | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 30 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | с т ¦29 Перечень нормативной документации 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 6. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты здани | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-05-95* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 30 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 3-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 6. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 7. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 6, 7 издания; 8. Пр | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 30 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | о-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦29 Перечень нормативной документации 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и ра | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 33105-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 33 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ся на проектирование, изготовление, заводские испытания и поставку дизельной электростанции контейнерного исполнения установленной электрической мощностью 400 кВт (напряжение 0,4 кВ, частота 50 Гц), автоматизированной в объеме третьей степени автоматизации по ГОСТ 33105-2014. Электростанция (далее — ДЭС) предназначена для использования в качестве резервного (автономного) источника электроснабжения потребителей объекта в соответствии с разработанной проектной документацией. 1.2. Границы проектирования, поставки оборудования и объем работ В объем обязательств Поставщика входят следующие составные части, комплекты оборудования и работы:  Дизельная электростанция максимальной заводской гот | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 33105-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 34 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тики № Характеристика Значение 1 Полная электрическая мощность (режим DCP / Prime) 500 кВА 2 Номинальное выходное напряжение 0,4 кВ 3 Номинальная частота тока 50 Гц 4 Род тока Трехфазный переменный 5 Режим нейтрали Глухозаземленная 6 Степень автоматизации (по ГОСТ 33105-2014) Третья | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 33105-2014 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 39 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | матизированного управления ДЭС должна обеспечивать надежный контроль технологических параметров, защиту оборудования, а также полную автоматизацию процессов пуска, приема и распределения силовой нагрузки в объеме третьей степени автоматизации в соответствии с ГОСТ 33105-2014. Система управления должна иметь иерархическую структуру и поставляться в составе следующих функциональных блоков:  Панель управления электроагрегатом (микропроцессорный контроллер), смонтированная на раме ДГУ на специализированных виброизоляторах.  Шкаф силовой (ШС) с генераторным автоматическим выключателем.  Щит собственных нужд (ЩСН) с устройством автоматического ввода резерва (АВР).  Щит автоматизированного | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 484.1311500 | SP:484.1311500.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | к системе пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и контроля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией и информирования о рабо | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 484.1311500.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 485.1311500 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ной сигнализации, автоматического пожаротушения и контроля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией и информирования о работе системы пожар | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 486.1311500 | SP:486.1311500.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | , автоматического пожаротушения и контроля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией и информирования о работе системы пожаротушения (светоз | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 7 | P3 | 15.3 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 486.1311500.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 3.13130 | SP:3.13130.2009 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | о пожаротушения и контроля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией и информирования о работе системы пожаротушения (светозвуковые сигн | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 6 | 5 | P3 | 9 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2009,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 3.13130.2009","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 6.13130 | SP:6.13130.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ния и контроля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией и информирования о работе системы пожаротушения (светозвуковые сигнализаторы I- | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 7 | P3 | 15.3 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 6.13130.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 12.13130 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией и информирования о работе системы пожаротушения (светозвуковые сигнализаторы I-го типа).  Д | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Федерального закона № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 49 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | данные ниши должны закрываться металлическими заглушками с уплотнениями. 3.12. Требования к системе пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и контроля загазованности Система пожарной безопасности электростанции должна соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 12.13130 и ГОСТ Р 53315. В составе системы пожарной безопасности внутри блок-контейнера предусмотреть:  Автоматическую установку пожарной сигнализации.  Автоматическую установку аэрозольного пожаротушения в отсеках ДЭС.  100% запас огнетушащего вещества.  Сигнальные приборы сист | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ Р 50896-96 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 50 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | венных нужд (вентиляции и отопления) в ЩСН. 4. Требования к эксплуатационной документации и маркировке Поставщик должен предоставить совместно с электростанцией полный комплект сопроводительной документации на русском языке в одном экземпляре в соответствии с ГОСТ Р 50896-96. В состав передаваемого пакета документов должны входить:  Формуляр (паспорт) электростанции с внесенными результатами заводских приемо-сдаточных испытаний.  Руководство по эксплуатации электростанции. В структуру руководства в обязательном порядке должен быть включен специализированный раздел, содержащий пошаговую последовательность операций по переводу оборудования из транспортного положения в рабочее.  Ведомос | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 14192-77 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я в рабочее.  Ведомость комплекта одиночного ЗИП.  Ведомость монтажных частей.  Комплект технической и эксплуатационной документации от заводов- изготовителей основных комплектующих изделий и оборудования. Маркировка электростанции должна быть выполнена по ГОСТ 14192-77 на специализированной металлической табличке по ГОСТ 18620-86, надежно закрепленной на наружной стороне блок-контейнера. Все встроенное электрооборудование, дизельная электроустановка и другие покупные изделия должны иметь штатную маркировку непосредственных производителей данного оборудования. 5. Правила приемки и испытаний | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 18620-86 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | монтажных частей.  Комплект технической и эксплуатационной документации от заводов- изготовителей основных комплектующих изделий и оборудования. Маркировка электростанции должна быть выполнена по ГОСТ 14192-77 на специализированной металлической табличке по ГОСТ 18620-86, надежно закрепленной на наружной стороне блок-контейнера. Все встроенное электрооборудование, дизельная электроустановка и другие покупные изделия должны иметь штатную маркировку непосредственных производителей данного оборудования. 5. Правила приемки и испытаний | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10704-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 11 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Л и с т ¦10 станции. Проектом предусматривается устройство двух всасывающих линий, каждая из которых расчитана на пропуск полного расчётного противопожарного расхода. Работа насосов предусматривается «под заливом». Всасывающие трубопроводы - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, имеют подъём к насосу 0,005. Все сварные стыки герметичны, на всасывающих линиях установлены задвижки, на нагнетательных линиях - задвижки и обратные клапаны. Устройство насосной станции пожаротушения выполнено на основании задания на проектирование и с учётом перспективного развития предприятия (информационное письмо Заказчика (см. Приложение В). На проектируемой площадке ДСК предусматривается | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 11 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ладки - надземная прокладка на низких опорах. Наружное противопожарное водоснабжение сооружений площадки осуществляется из пожарных гидрантов конструкции Дорошевского, оборудованных напорными патрубками диаметром 80 мм. Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям п. 8.9 СП 8.13130.2020 и обеспечивает наружное пожаротушение одновременно не менее чем из двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдым покрытием. Система противопожарного водоснабжения относится к первой категории водоснабжения. Гидранты устанавливаются на расстоянии не более 2,5 м от проездов и не ближе 5 м от зданий. Д | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 30.13330.2020 | SP:30.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 12 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | еское пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды по проектируемым блочно- модульным зданиям определены, исходя из норм водопотребления на одного человека в сутки. Принятых в соответствии с таблицей А2 СП 30.13330.2020, режима водопотребления (365 дней) и количества потребителей. Принятые нормы водопотребления приведены в таблице (Таблица 4.1) Таблица 4.1- Нормы водопотребления Потребители Измеритель Норма расхода воды, л Расход воды прибором, л/с (л/ч) в сутки со средним за год водопотреблением в час наибольшего водопотребления общая холодной горячей общая холодной горячей общий холодно й или горя | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 6 | P3 | 20.8 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 30.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 2.2.3670.20 | SP:2.2.3670 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 13 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | а ООО «Золото Дельмачик» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦12 Количество бутилированной воды для питья определено на основании СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л/сут зимой и 3,0-3,5 л/сут летом. Температура воды для питьевых целей не ниже + 8 ºС и не выше + 20 ºС. Доставка воды осуществляется ежедневно. Следовательно, требуемое количество бутилированной воды составляет 647,5 л/год летом и 270,0 л/год зимой. Поставка воды | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 5 | P2 | 24 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 2.2.3670","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 10.13130.2020 | SP:10.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 13 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 024 0,44 Модуль проборазделочной 5,475 0,015 0,32 3,285 0,009 0,32 8,76 0,024 0,44 Модуль помещения обогрева 5,475 0,015 0,32 3,285 0,009 0,32 8,76 0,024 0,44 Всего: 593,125 1,625 4,483 177,755 0,487 3,02 770,88 2,112 6,38 Решения о необходимости устройства внутреннего и наружного пожаротушения проектируемых зданий приняты в соответствии с СП 10.13130.2020 и положениями статьи 68 и 99 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ на основании основных строительных характеристик (строительный объём, степень огнестойкости, класс функциональной и конструктивной пожарной опасности и категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности). О | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 3 | P3 | 5.2 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 10.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 10.13130.2020 | SP:10.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | а Строи- тель- ный объём, м3 Этаж ность 4.19 Модуль КПП IV Ф4.3 С2 - 139,0 1 4.13 Модуль проборазделочной IV Ф5.1 С2 Д 433,0 1 4.20 Модуль помещения обогрева IV Ф3.5 С2 - 46,7 1 Перспек тивное стр-во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительство) составляет 2×2,5 л/с. В соответствии с табл. 1, 2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматич | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 3 | P3 | 5.2 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 10.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 486.1311500.2020 | SP:486.1311500.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | во Ангар для ремонта техники III Ф5.1 С0 В 6375,8 1 В соответствии с п. 1.4, таблицей 7.2 СП 10.13130.2020, внутреннее пожаротушение проектируемых модульных зданий не предусматривается. Внутреннее пожаротушение ангара для ремонта техники (перспективное строительство) составляет 2×2,5 л/с. В соответствии с табл. 1, 2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» автоматическое водяное и пенное пожаротушение в проектируемых блочно- модульных зданиях проектируемой площадки ДСК не предусмат | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 7 | P3 | 15.3 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 486.1311500.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ний, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» автоматическое водяное и пенное пожаротушение в проектируемых блочно- модульных зданиях проектируемой площадки ДСК не предусматривается. В соответствии с п. 5.3, таблицей 3 СП 8.13130.2020, наружное пожаротушение площадки ДСК, с учётом перспективного развития производства (строительство ангара для ремонта техники), составляет 20 л/с. Объём резервуаров для хранения противопожарного запаса воды определён с учётом расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение и времени тушения пожара - 3 ч и составляет 270 м³. Восстано | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 14 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | арного запаса воды предусматривается в течение 24 часов. Для обеспечения пожаротушения зданий и сооружений площадки предусматривается три резервуара ёмкостью 100 м³ каждый. Заполнение резервуаров хозяйственно-питьевой водой осуществляется водовозкой. В соответствии с п. 4 ст. 68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) наружное пожаротушение осуществляется из пожарных резервуаров с использованием блочно-модульной насосной станции пожаротушения. На основании информационного письма Заказчика (приложение В) насосная станция предусматривается с учётом перспективного развития производства. Системы оборотного водоснабжения настоящим проекто | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 30.13330-2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 15 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | кого обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦14 5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения Расход воды на полив территории определён в соответствии с СП 30.13330-2020 (таблица А.2) и приведены в таблице (Таблица 5.1) Таблица 5.1 - Расчётные расходы воды на полив территории Наименование водопотребителя Расход воды Площадь покрытия, м2 Расход, л/м2 Всего, л (м3/сут) Песчано-гравийное покрытие 49841,0 0,4 19936,4 Твёрдое покрытие 1852,0 0,4 740,8 Всего: 51693,0 - 20677,2 (20,68) Полив территории осуществляется один раз в сутки. Для полива, на о | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10704-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 17 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | а трубопроводов системы противопожарного водопровода в грунте данным проектом не предусматривается. Напорный трубопровод противопожарного водоснабжения от насосной станции выполняется надземно на низких лежневых опорах из стальных электросварных труб диаметром 159×5,5 мм по ГОСТ 10704-91 в изоляции и с электрообогревом. Проектом предусмотрена наружная окрасочная изоляция труб эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. Внутренние водопроводные сети проектируемых блочно-модульных зданий выполняются из полипропиленовых труб (PPRS) диаметром 25÷15 мм, учтены в комплекте модульных зданий и в данном проекте не рассматриваются. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 22 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | в заданных пределах осуществляется автоматически по сигналу от встроенных датчиков температуры. 12.2 Система противопожарного водоснабжения Система наружного противопожарного водоснабжения проектируемой площадки ДСК запроектирована по I категории надёжности подачи воды в соответствии с таблицей 2 СП 8.13130.2020. Источником воды служат три противопожарных резервуара объёмом 100 м³ каждый. Подача воды в наружную сеть противопожарного водопровода осуществляется насосной станцией пожаротушения в блочно-модульном исполнении ANTARUS 2 MST50-160/5,5/DS1-GPRS-J (производительность 54 м³/ч, напор 20 м), оснащённой основным (Н1) и резервным (Н2) пожарными насосами, жокей-насосом, ме | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 23 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | его персонала. 12.3 Насосная станция пожаротушения Управление пожарными насосами осуществляется с комплектного шкафа управления Амперус ПЖ, входящего в состав блочно-модульной установки. Шкаф управления реализует три режима работы насосной станции в соответствии с п. 11.5 СП 8.13130.2020: автоматический (основной), дистанционный (с автоматизированного рабочего места диспетчера) и местный (с местных постов управления у каждого насоса). В автоматическом режиме шкаф управления Амперус ПЖ обеспечивает: − автоматический пуск пожарных насосов по любому из событий: поступление сигнала «Пожар» от объектовой системы пожарной сигнализации; падение давления в напорной сети ниже уставк | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 24 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | сигналу «Пожар» без задержки на работу электроприводной арматуры. Останов пожарных насосов выполняется только в ручном режиме оператором с автоматизированного рабочего места диспетчера или с местного поста управления у соответствующего насоса в соответствии с требованием п. 11.5 СП 8.13130.2020. Автоматическое отключение пожарных насосов не предусмотрено. В дистанционном режиме с автоматизированного рабочего места диспетчера обеспечивается ручной пуск любого из насосов, останов работающих насосов, перевод станции в режим «автоматика отключена», квитирование аварийных сигналов, просмотр текущих значений технологических параметров и журналов событий. В местном режиме пуск и оста | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 26 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | атизированным рабочим местом диспетчера и шкафами управления. При потере связи на автоматизированном рабочем месте диспетчера формируется сигнал «Потеря связи с насосной станцией пожаротушения». Автоматизированное рабочее место диспетчера в соответствии с требованиями п. 11.4 СП 8.13130.2020 размещено в помещении с постоянным круглосуточным присутствием дежурного персонала. Подробное описание выводимой на автоматизированное рабочее место диспетчера информации и режимов дистанционного управления приведено в составе раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» настоящей проектной документации. 12.7 Электроснабжение средств автоматизации Электроснабжение Категори | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 30.13330.2020 | SP:30.13330.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 31 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦30 15 Расчетный расход горячей воды Расчётный расход горячей воды определён в соответствии с СП 30.13330.2020 исходя из принятых норм водопотребления, количества потребителей и режима водопотребления. Данные по нормам водопотребления, числу водопотребителей и расчётным расходам воды приведены в п. 4 настоящего тома. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 6 | P3 | 20.8 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 30.13330.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 30.13130.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 35 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | рячей воды предусмотрено в накопительных водонагревателях TERMEX Drift 10U ёмкостью 10 л и TERMEX Double ёмкостью 30 л, имеющих эффективную тепловую изоляцию. Магистральные трубопроводы горячей воды отсутствуют (имеются только подводки к умывальникам), поэтому в соответствии с п.10.3 СП 30.13130.2020 тепловая изоляция труб не предусматривается. 18.2 Описание мест расположения приборов учёта используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов Установка приборов учёта воды настоящим проектом не предусматривается. 18.3 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режима | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 19681-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 38 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 20,0 В; − мощность - 2,5 кВт; − время нагрева до 75 °С - 27 мин; − высота - 580,0 мм; − глубина - 250,0 мм; − ширина - 434,0 мм. 8. Водоразборная арматура: − водоразборная арматура для санитарно-технических приборов принята с характеристиками, соответствующими техническому стандарту ГОСТ 19681-2016. Стандарт распространяется на водоразборную арматуру: смесители, краны и лабораторную арматуру для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75 °С и предназначенную для санитарно-технических приборов и водонагревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения. Указанным стандартом задаются требования к прочности, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 10704-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 38 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | в системах водоснабжения. 9. Трубопроводы: − внутренние трубопроводы системы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб условным диаметром 25÷15 мм. Система противопожарного водоснабжения Наружные сети: − трубы стальные электросварные диаметром 159×4,5 мм по ГОСТ 10704-91; − задвижки стальные клиновые «Гранар»; − фланцы стальные приварные плоские. | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р 21.101-2020 | GOST:21.101-2020 | Заменён | 2026-08-19 | ГОСТ Р 21.101-2020 | ГОСТ Р 21.101-2026 |  | Росстандарт — Федеральный информационный фонд стандартов | ROSSTANDART | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Проверено по реестру | FALSE | от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями). 2. Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (издание с поправкой)». 5. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов» | Росстандарт указывает ГОСТ Р 21.101-2026 как действующий с 01.04.2026 и заменяющий ГОСТ Р 21.101-2020. | 142 | 18 | P1 | 284 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": 2026,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Устаревшая редакция","edition_outdated": true,"edition_reason": "С 2026-04-01 документ заменён: ГОСТ Р 21.101-2026.","current_reference": "ГОСТ Р 21.101-2026","replacement_effective_from": "2026-04-01"} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [] | ["ROSSTANDART: ГОСТ Р 21.101-2026, приказ 129-ст от 12.02.2026"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ 21.205-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | овление Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (издание с поправкой)». 5. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов». 6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы проти | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 21.206-2012 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (издание с поправкой)». 5. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов». 6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 31.13330.2021 | SP:31.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | '-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (издание с поправкой)». 5. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов». 6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 9. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перече | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 8 | P3 | 16.2 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 31.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 8.13130.2020 | SP:8.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (издание с поправкой)». 5. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов». 6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 9. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 32 | 10 | P2 | 64 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 8.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 10.13130.2020 | SP:10.13130.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов». 6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 9. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 4 | 3 | P3 | 5.2 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 10.13130.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 486.1311500.2020 | SP:486.1311500.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 9. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без- опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 11. С | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 7 | P3 | 15.3 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 486.1311500.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 2.2.3670.20 | SP:2.2.3670 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | й и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без- опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 11. СП 2.2.3670.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 16 | 5 | P2 | 24 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 2.2.3670","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 2.04.02 | SNIP:2.04.02-84* | Возможна устаревшая редакция |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | 50 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (издание с поправкой)». 5. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов». 6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02- 84*». 7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 8. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 9. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежа | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 3 | P3 | 3.9 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СНиП 2.04.02-84*","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 3306-88 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 17 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ,60 Коэффициенты: Влияние мелочи (зависти от содержания в исходном материале зерен размером меньше 30 мм или 10 мм) K 1,10 Влияние крупных зерен (зависит от содержания в исходном материале зерен размером больше 60 мм или 20 мм) L 46 Коэффициент, учитывающий живое сечение Kж.с. 1,03 живое сечение (ГОСТ 3306-88. Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки) L 29 Коэффициент, учитывающий количество и положение сит Kc 1,05 Коэффициент, учитывающий положение рабочей сетки для КМД Kп 63,0 Коэффициент, учитывающий амплитуду колебаний Kампл 8 Эффективность грохочения M 1,00 Форма зерен и материал N 1,00 Влияние влажности O 0,83 Способ грохоч | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 20 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ва основного технологического оборудования. Параметры сжатого воздуха на выходе из МКС приведены в таблице (Таблица 2.1.1). Таблица 2.1.1 - Параметры сжатого воздуха на выходе из МКС № Наименование Значение 1 Производительность 5-8 Нм3/мин 2 Рабочее давление 6-7 бар 3 Класс качества воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 2.2.0 4 Содержание масла в сжатом воздухе Не допускается 5 Точка росы сжатого воздуха -40 ℃ 6 Частицы 1 мкм, 1мг/м3 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ Р ИСО 8573-1 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 23 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ество сжатого воздуха с учётом потерь вследствие утечек при коэффициенте K = 1,4, м³/мин Максимальный расход сжатого воздуха при коэффициенте K = 1,3, м³/мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Технологический воздух для обеспечения работы аспирационного оборудования ДСК (класс чистоты сжатого воздуха - ГОСТ Р ИСО 8573-1:2010 [2:2:0]); ПУ1(импульс ная продувка) 1 0,7 0,3 0,7 0,9 0,3 0,26 — ПУ2(импульс ная продувка) 1 0,7 0,3 0,7 0,9 0,3 0,26 — ПУ3(импульс ная продувка) 1 0,7 0,2 0,7 0,9 0,2 0,18 — ПУ4(импульс ная продувка) 1 0,7 0,53 0,7 0,9 0,53 0,46 — ПУ5(импульс ная продувка) 1 0,7 0,53 0,7 0, | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9544-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 24 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, по котором транспорти | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 32569-2013 | GOST:32569-2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 24 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Прочность Плотность 10 3.5-5 Подвод сжатого воздуха к шкафам управления КИП B V от - 45 до + 40 от 6 до 7 Прочность Плотность 10 Для использования в сетях сжатого воздуха проектом предусматривается применение арматуры из нержавеющих сталей с герметичностью затвора класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Материал корпуса запорной арматуры выполнен из нержавеющих сталей. В соответствии с классификацией ГОСТ 32569-2013 все трубопроводы проектируемых сетей сжатого воздуха относятся к категории трубопроводов V группы среды В (трубопроводы, по котором транспортируется среда группы В с параметрами категории V). После окончания монтажных и сварочных работ трубопроводы подверга | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 10 | 4 | P3 | 14 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 32569-2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 14202-69 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 25 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | от ржавчины, окалин, следов краски, жира и загрязнений; поверхность трубопроводов подготавливается под антикоррозионное покрытие по инструкции №2 ВСН 214-82 «Сборник инструкций по защите от коррозии». На трубопроводах выполнена опознавательная окраска в соответствии с ГОСТ 14202-69. Обогрев и изоляция трубопроводов сжатого воздуха проектом не предусматривается. Выбор материала технологических трубопроводов производится с учётом свойств транспортируемого продукта, параметров, требований технологического процесса, климатических условий и обеспечивает коррозионную стойкость к рабочей среде. Расчетный срок службы проектируемых трубопроводов составляет ≈ 24 лет (при скоро | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9941-81 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 25 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ы трубопроводов определяем по формуле: t = (S-O-Sотбр)/Vk, где, t - срок службы технологических трубопроводов, лет; S - толщина стенки, мм; О - предельное минусовое отклонение толщины стенки, мм; Sотбр - отбраковочный размер толщины стенки, мм; Vk - скорсть коррозии, мм/год. Труба 57х4,5 ГОСТ 9941-81 Материал - 08Х18Н10Т Предельное минусовое отклонение толщины стенки = 0,56 мм (ГОСТ 9941-81, таблица 2). Отбраковочный размер толщины стенки = 1,5 мм (РД 38.13.004-86, п. 13.51). Скорость коррозии = 0,1 мм/год t = (4,5-0,56-1,5)/0,1 = 24,4 года | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 21153.1-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 27 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | я плотность пробы, г/см3 2,41 Индекс абразивности Бонда Индекс абразивности, гр. 0,0844 Дробилки, футеровка (кг/кВт•ч) 0,013 Валковые дробилки, бандаж (кг/кВт•ч) 0,019 Коэффициент крепости по Протодьяконову и Предел прочности при одноосном растяжении и сжатии Коэффициент крепости по Протодьяконову, f (ГОСТ 21153.1-75) 3,10 Предел прочности при одноосном сжатии, sсж Мпа (ГОСТ 24941-81*) 30,20 Предел прочности при одноосном растяжении, sпрсж Мпа (ГОСТ 21153.3-85) 10,40 Химический состав руды представлен в таблице (Таблица 3.1.2). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 24941-81* |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 27 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | зивности, гр. 0,0844 Дробилки, футеровка (кг/кВт•ч) 0,013 Валковые дробилки, бандаж (кг/кВт•ч) 0,019 Коэффициент крепости по Протодьяконову и Предел прочности при одноосном растяжении и сжатии Коэффициент крепости по Протодьяконову, f (ГОСТ 21153.1-75) 3,10 Предел прочности при одноосном сжатии, sсж Мпа (ГОСТ 24941-81*) 30,20 Предел прочности при одноосном растяжении, sпрсж Мпа (ГОСТ 21153.3-85) 10,40 Химический состав руды представлен в таблице (Таблица 3.1.2). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 21153.3-85 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 27 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | лки, бандаж (кг/кВт•ч) 0,019 Коэффициент крепости по Протодьяконову и Предел прочности при одноосном растяжении и сжатии Коэффициент крепости по Протодьяконову, f (ГОСТ 21153.1-75) 3,10 Предел прочности при одноосном сжатии, sсж Мпа (ГОСТ 24941-81*) 30,20 Предел прочности при одноосном растяжении, sпрсж Мпа (ГОСТ 21153.3-85) 10,40 Химический состав руды представлен в таблице (Таблица 3.1.2). | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9179-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 30 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | окислы мышьяка (скородит), количество которых составляет 0,8-1,4%. Проба руды зоны Антимонитовой характеризуется наличием окислов сурьмы в количестве 0,2%. 3.4 Характеристики извести, подаваемой на конвейер Для дальнейшей переработки руды во время процесса дробления вводится негашеная известь (оксид кальция) по ГОСТ 9179-2018 «Известь строительная. Технические условия». Известь на площадку ДСК поступает со склада извести. Решения по складу извести разрабатываются отдельным проектом «Площадка склада извести ООО «Золото Дельмачик» ООО «НТЦ Геотехнология» (приложение И). Известь доставляют под навес подачи извести на автосамосвале и затем разгружают при помощи кран-балки в бун | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.3.009-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | одъемного оборудования. Основные технические характеристики грузоподъемного оборудования (тип, грузоподъемность, высота подъема груза, пролет крана, мощность) приведены на соответствующих технологических чертежах и спецификациях. Выбор грузоподъемных механизмов произведен по ГОСТ 12.3.009-76, согласно п. 4.6, по наибольшей массе поднимаемого груза. Общая масса (с учетом массы грузоподъемных приспособлений) не превышает паспортную грузоподъемность кранов. Все электрооборудование кранов, талей принято со степенью защиты не ниже IP54, грузоподъемное оборудование в общепромышленном исполнении. Группа режима работы кранов определяется по ГОСТ 34017-2016 на основании значений кл | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 34017-2016 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | я масса (с учетом массы грузоподъемных приспособлений) не превышает паспортную грузоподъемность кранов. Все электрооборудование кранов, талей принято со степенью защиты не ниже IP54, грузоподъемное оборудование в общепромышленном исполнении. Группа режима работы кранов определяется по ГОСТ 34017-2016 на основании значений класса нагружения и коэффициента нагружения. Проектом устанавливается группа режима работы кранов - А3. Для ремонта оборудования и быстроизнашиваемых его частей на площадке ДСК предусмотрен Автокраном КС-55729-5к-31 грузоподъёмностью 32 т, который выбран на основании наиболее тяжелой части оборудования 6.2 Транспортное оборудование Основным транспортным обо | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Приказа Ростехнадзора № 505 |  | Требует верификации | [5 empty] | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 36 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ки конвейерного оборудования представлены приведены на соответствующих технологических чертежах и спецификациях. Производительность ленточных конвейеров принята по расчетным количественным показателям технологических потоков от дробильных устройств. Проектом предусматривается выполнение требований Приказа Ростехнадзора № 505 («Требования к эксплуатации непрерывного технологического транспорта»), касающихся эксплуатации ленточных конвейеров, пластинчатого питателя и элеваторов: - оборудование конвейеров и питателя датчиками аварийной остановки с любого места по трассе, датчиками бокового схода ленты, тормозными устройствами, датчиками скорости и пр.: а) установка центрирующих устройств (рол | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов
ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 38 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | уемом объекте, ОПО присваивается III класс опасности. При разработке проектной документации учтены требования и предусмотрены мероприятия по обеспечению промышленной безопасности. Перечень норм и правил по технике безопасности и промышленной санитарии, использованных при проектировании: - ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78) «Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры»; - ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 25722-83 (СТ СЭВ 1331-78) «Конвейеры ленточные. Наименования частей»; - СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Проектирование осуществляется с учетом требований следующих нормативных документов: - Федеральный закон «О промышленной безопасности оп | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.2.022-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 38 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ументации учтены требования и предусмотрены мероприятия по обеспечению промышленной безопасности. Перечень норм и правил по технике безопасности и промышленной санитарии, использованных при проектировании: - ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78) «Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры»; - ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 25722-83 (СТ СЭВ 1331-78) «Конвейеры ленточные. Наименования частей»; - СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Проектирование осуществляется с учетом требований следующих нормативных документов: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ; - Федеральные нормы и прави | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 25722-83 (СТ СЭВ 1331-78 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 38 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | спечению промышленной безопасности. Перечень норм и правил по технике безопасности и промышленной санитарии, использованных при проектировании: - ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78) «Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры»; - ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 25722-83 (СТ СЭВ 1331-78) «Конвейеры ленточные. Наименования частей»; - СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Проектирование осуществляется с учетом требований следующих нормативных документов: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении го | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 37.13330.2012 | SP:37.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 38 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | сности и промышленной санитарии, использованных при проектировании: - ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78) «Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры»; - ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 25722-83 (СТ СЭВ 1331-78) «Конвейеры ленточные. Наименования частей»; - СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Проектирование осуществляется с учетом требований следующих нормативных документов: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» № 505 от | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 4 | P3 | 12.6 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 37.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.2.003-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 39 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 от 26.11.2020 г.; - СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». На основании ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020 в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - перед отделением приема руды установлен светофор, разрешающий или запрещающий подачу самосвала на прие | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.1.005-88 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 39 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ; - СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». На основании ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020 в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - перед отделением приема руды установлен светофор, разрешающий или запрещающий подачу самосвала на приемную площадку; - одновременная работа погрузчика в одном секторе с самосвалом зап | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 75.13330.2011 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 39 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | аздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦38 - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 от 26.11.2020 г.; - СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». На основании ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020 в проект | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 43.13330.2012 | SP:43.13330.2012 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 39 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | ральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 от 26.11.2020 г.; - СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». На основании ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020 в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 4 | P3 | 7 | TRUE | {"reference_year": 2012,"current_year": 2012,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 43.13330.2012","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 56.13330.2021 | SP:56.13330.2021 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 39 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | и «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 от 26.11.2020 г.; - СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». На основании ФНП ПБ N 505 от 08.12.2020 в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - перед отделением приема руды установлен светофор, разреша | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 5 | P3 | 16.5 | TRUE | {"reference_year": 2021,"current_year": 2021,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 56.13330.2021","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.2.003-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 41 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | циально выделенные места обслуживания, обеспечены необходимыми площадками, предусмотрено ограждение движущихся и вращающихся частей оборудования. Предусмотрена механизация ремонтных работ с помощью установки постоянных грузоподъемных устройств. Что соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Приказ № 500 от 07.12.2020 «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ХОПО) в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических проце | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Приказ № 500 |  | Требует верификации | [5 empty] | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 41 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | тановки постоянных грузоподъемных устройств. Что соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Приказ № 500 от 07.12.2020 «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ХОПО) в проекте предусмотрены следующие меры безопасного ведения технологических процессов: - обеспечение герметичности оборудования; - исправность вытяжной и приточной вентиляции; - для максимального снижения выбросов в окружающую среду химически опасных веществ при аварийной р | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов
ГОСТ 20-2018 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 44 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | системы аспирации, обеспечивающие содержание вредных примесей в воздухе в пределах ПДК. Места пересыпа, закрыты плотными кожухами и плотными укрытиями, предохраняющими от пыления. Для транспортировки рудных материалов на открытой поверхности применяют резинотканевые ленты общего назначения по ГОСТ 20-2018. Перед пуском и началом работы ленточных конвейеров делается оповещение с помощью громкоговорящей связи с указанием позиции запускаемого оборудования, а также осуществляется оповещение с помощью световой сигнализации и подается предпусковой предупредительный звуковой сигнал, о запуске продолжительностью не менее 10 сек. После первого сигнала должна предусматриваться выдерж | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Постановление Правительства РФ №87 | PP:87 | Действует | 2026-08-18 | ред. от 21.10.2025 |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 46 | Низкий | Проверено по реестру | TRUE | усматривается резервирование трубопроводов и арматуры. Необходимые ремонтные работы производят по графику ППР. 7.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в технологической части проектной документации разработаны на основании следующих основных документов: - Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.; | Кураторская запись ExpertCheck; статус должен регулярно перепроверяться по официальному источнику. | 819 | 18 | P1 | 1638 | FALSE | {"reference_year": null,"current_year": 2025,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ред. от 21.10.2025","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 1,"needs_refresh": false} | [] | []
ГОСТ 12.1.004-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 47 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - Правила устройства электроустановок | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 12.13130.2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 47 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - Правила устройства электроустановок ПУЭ. Категория помещений вновь сооружаемых зданий определены | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 485.1311500.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 47 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | мачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦46 - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - Правила устройства электроустановок ПУЭ. Категория помещений вновь сооружаемых зданий определены в соответствии СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 2.13130.2020 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 47 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | Общие требования»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - Правила устройства электроустановок ПУЭ. Категория помещений вновь сооружаемых зданий определены в соответствии СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Пожарная безопасность обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том чи | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 4.13130.2013 | SP:4.13130.2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ространение и ликвидацию очагов возгорания: - разделение помещений с различными классами функциональной пожарной опасности, а также помещений с различными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (п.4.1. СП 4.13130.2013); - система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает своевременное обнаружение пожара и передачу сигнала о пожаре на приборы оповещения и управление эвакуацией персонала; - противодымная вентиляция с механическим побуждением обеспечивается с учётом принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; - эвакуация персонала из производственных | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 6 | P3 | 17.6 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 4.13130.2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 7.13130.2013 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 48 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | игнализации обеспечивает своевременное обнаружение пожара и передачу сигнала о пожаре на приборы оповещения и управление эвакуацией персонала; - противодымная вентиляция с механическим побуждением обеспечивается с учётом принятых объёмно-планировочных решений зданий в соответствии с п.7 СП 7.13130.2013; - эвакуация персонала из производственных помещений осуществляется через выходы непосредственно наружу или через коридор. В проекте предусмотрено устройство контура заземления для отвода статического электричества от технологического оборудования и коммуникаций; всё электрооборудование заземлено. Предусмотрена организация молниезащиты проектируемого производства. Системы обн | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 44.13330.2011 | SP:44.13330.2011 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 53 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Потребность в трудовых ресурсах с указанием профессий и должностей рабочих, руководства и ИТР представлены в таблице (Таблица 8.1.1). Таблица 8.1.1 - Штатная численность ДСК Наименование подразделений и профессий Явочная численность Группа производственных процессов согласно СП 44.13330.2011 1 смена 2 смена сутки пол Дробильно-сортировочный комплекс Начальник ДСК 1 - 1 м 1а Зам начальника ДСК 1 - 1 м 1а Главный механик 1 - 1 м 1а Главный энергетик 1 - 1 м 1а Мастер КИПиА 1 - 1 м 1а Мастер ДСК 1 - 1 м 1а Мастер смены 1 1 2 м 1а Мастер ОВиК 1 - 1 м 1а Оператор ДСК 1 1 2 м 1а Дробильщик 3 3 6 м 2г Бункеровщ | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 5 | 2 | P3 | 6 | TRUE | {"reference_year": 2011,"current_year": 2011,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 44.13330.2011","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.2.022-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 56 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | енной безопасности»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ПУЭ, 6-е издание «Правила устройства электроустановок». Проектом предусматривается разработка технических решений и мероприятий, соответствующих требованиям указанных пунктов данных нормативных документов: - «Обслуживание и эксплуатации технических устройств» (Приказ № 487, пп. 83÷93); - «Эксплуатация конвейеров и элеваторов» (Прик | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ | FZ:116-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 56 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ия: - Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности»; - ПУЭ, 6-е издание «Правила устройства электроустановок». Проектом предусматривается разработка технических решений и мероприятий, соответствующих требованиям указанных пунктов данных нормативных документов: - «Обслуживание и эксплуатации технических у | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 41 | 9 | P2 | 77.9 | TRUE | {"reference_year": 1997,"current_year": 1997,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Приказ № 487 |  | Требует верификации | [5 empty] | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 56 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ания безопасности»; - ПУЭ, 6-е издание «Правила устройства электроустановок». Проектом предусматривается разработка технических решений и мероприятий, соответствующих требованиям указанных пунктов данных нормативных документов: - «Обслуживание и эксплуатации технических устройств» (Приказ № 487, пп. 83÷93); - «Эксплуатация конвейеров и элеваторов» (Приказ № 487, по ГОСТ 12.2.022-80); - Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года № 461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов
ГОСТ 14254-2015 | GOST:14254-2015 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 58 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | технических регламентов Таможенного союза, а также, для средств измерений, свидетельства об утверждении типа средств измерений. Всё оборудование принимается в общепромышленном исполнении со степенью защиты оболочек не ниже IP44 (для помещений) и IP66 (для установок на открытой площадке) по ГОСТ 14254-2015. Климатическое исполнение средств автоматизации - У3 (для помещений) и У4 (для установок на открытой площадке) по ГОСТ 15150-69, категория размещения - 4 для помещений и 1 для наружной установки, в соответствии с условиями эксплуатации. Зоны процесса по результатам категорирования не относятся к взрывоопасным, поэтому исполнение средств автоматизации по взрывозащите не требуе | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 11 | 9 | P3 | 20.9 | TRUE | {"reference_year": 2015,"current_year": 2015,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 14254-2015","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 15150-69 | GOST:15150 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 58 | Средний | Требует наполнения KB | FALSE | Всё оборудование принимается в общепромышленном исполнении со степенью защиты оболочек не ниже IP44 (для помещений) и IP66 (для установок на открытой площадке) по ГОСТ 14254-2015. Климатическое исполнение средств автоматизации - У3 (для помещений) и У4 (для установок на открытой площадке) по ГОСТ 15150-69, категория размещения - 4 для помещений и 1 для наружной установки, в соответствии с условиями эксплуатации. Зоны процесса по результатам категорирования не относятся к взрывоопасным, поэтому исполнение средств автоматизации по взрывозащите не требуется, оборудование принимается в общепромышленном исполнении. Категория надежности и время гарантированного электроснабжения ср | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 13 | 9 | P3 | 24.7 | TRUE | {"reference_year": null,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 15150","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.2.022-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 62 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | . Текстовая часть Л и с т ¦61 «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» № 833н от 27.11. 2020; ВНТП-21-86 «Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для руд цветных металлов»; ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности». ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 21.408-2013 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 62 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | ри размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» № 833н от 27.11. 2020; ВНТП-21-86 «Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для руд цветных металлов»; ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности». ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 67 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | основание проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов Проектная документация разработана на основании действующих нормативных документов (технических регламентов). Освещение территории площадки ДСК соответствует требованиям ПУЭ, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». В планируемых местах проходов персонала предусмотрены навесы для защиты от падения материала. Ширина проектируемых проходов между оборудованием составляет не менее 0,7 м. Высота проектируемых проходов составляет не менее 2,0 м. Для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных режимов эксплуатации оборудование ДСК оснащаются: предохран | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ственное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 8 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. 9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 10 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 11 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 12 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими устан | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.1.004-91 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | тановок по взрывопожарной и пожарной опасности». 12 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 14 ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности». 16 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.1.010-76 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 14 ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности». 16 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.2.022-80 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | жений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 14 ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности». 16 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опа | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ановками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 14 ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности». 16 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 19 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопровод | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 12.4.011-89 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | опасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 14 ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности». 16 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 19 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы». 20 ВСН 362-87 «Изготовление, монтаж и испытания технологических труб | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 32569-2013 | GOST:32569-2013 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности». 16 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 19 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы». 20 ВСН 362-87 «Изготовление, монтаж и испытания технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа». 21 ГОСТ Р ИСО 8573-1 «Сжатый воздух Часть 1. Загрязнения и | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 10 | 4 | P3 | 14 | TRUE | {"reference_year": 2013,"current_year": 2013,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "ГОСТ 32569-2013","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
ГОСТ Р ИСО 8573-1 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 19 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы». 20 ВСН 362-87 «Изготовление, монтаж и испытания технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа». 21 ГОСТ Р ИСО 8573-1 «Сжатый воздух Часть 1. Загрязнения и классы чистоты». 22 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 9544-2015 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 19 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы». 20 ВСН 362-87 «Изготовление, монтаж и испытания технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа». 21 ГОСТ Р ИСО 8573-1 «Сжатый воздух Часть 1. Загрязнения и классы чистоты». 22 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 52.13330.2016 | SP:52.13330.2016 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 21.12.2020 № 61651). 6 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, зарег. в Минюсте 30.12.2020 № 61983). 7 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 8 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. 9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 10 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 3 | 2 | P3 | 3.6 | TRUE | {"reference_year": 2016,"current_year": 2016,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 52.13330.2016","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СП 12.13130.2009 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | УЭ). Издание 7. 9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 10 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 11 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 12 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «С | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СП 486.1311500.2020 | SP:486.1311500.2020 | Требует верификации |  |  |  |  | Минстрой России — документы | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | и для человека факторов среды обитания». 10 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 11 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 12 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 13 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 14 ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования». 15 ГОСТ 12. | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 9 | 7 | P3 | 15.3 | TRUE | {"reference_year": 2020,"current_year": 2020,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "СП 486.1311500.2020","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
СНиП 23-05-95* |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | ти «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, зарег. в Минюсте 30.12.2020 № 61983). 7 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 8 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. 9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 10 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 11 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, з | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
СНиП 3.05.05-84 |  | Возможна устаревшая редакция | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | 36:2003) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности». 17 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 18 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 19 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы». 20 ВСН 362-87 «Изготовление, монтаж и испытания технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа». 21 ГОСТ Р ИСО 8573-1 «Сжатый воздух Часть 1. Загрязнения и классы чистоты». 22 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 |  | Требует верификации | [5 empty] | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦184 Перечень нормативной документации 1 Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ | FZ:116-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | RAM-0207.4-ЗД-ПД-ТХ1 Площадка дробильно-сортировочного комплекса ООО «Золото Дельмачик» Раздел 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦184 Перечень нормативной документации 1 Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке т | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 41 | 9 | P2 | 77.9 | TRUE | {"reference_year": 1997,"current_year": 1997,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | FZ:123-фз | Требует верификации |  |  |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | 6. Технологические решения Часть 1. Текстовая часть Л и с т ¦184 Перечень нормативной документации 1 Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № | Документ извлечён из реальных замечаний экспертизы; статус требует проверки по официальному источнику. | 75 | 14 | P1 | 150 | TRUE | {"reference_year": 2008,"current_year": 2008,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} | [] | []
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ | FZ:384-фз | Действует с изменениями | 2026-08-19 | имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно |  |  | Официальное опубликование правовых актов | PRAVO | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | 185 | Низкий | Проверено по реестру | TRUE | 1 Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарег. в Минюсте 21.12.2020 № 61651). 6 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасн | Официальный портал опубликования содержит Федеральный закон №653-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Это подтверждает действие 384-ФЗ с изменениями; применимую редакцию необходимо определять на дату проектирования. | 1736 | 19 | P1 | 3472 | FALSE | {"reference_year": 2009,"current_year": null,"replacement_year": null,"as_of_date": "2026-08-19","edition_status": "Редакция не вызывает автоматического предупреждения","edition_outdated": false,"edition_reason": "","current_reference": "имеются изменения; точная консолидированная редакция контролируется отдельно","replacement_effective_from": ""} | {"freshness": "Актуальная проверка","days_since_verification": 0,"needs_refresh": false} | [{"act": "Федеральный закон от 25.12.2023 № 653-ФЗ","published": "2023-12-25","kind": "amendment"}] | ["PRAVO: 0001202312250053"] | OFFICIAL_SOURCE_SNAPSHOT
ГОСТ Р 55724-2013 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ2.pdf | 21 | Низкий | Требует наполнения KB | FALSE | агистральная линия сжатого воздуха от компрес- сорной станции от -45 до +40 Наименование транспортируемого продукта Давление испытания , бар 10 3.5-1 Проч- ность от 6 до 7 Плот- ность Дополнительные указания Не разрушающий контроль сварных швов . ВИК . УЗК по ГОСТ Р 55724-2013 3.5-2 3.5-3 3.5-4 Подвод сжатого воздуха к аспира- ционным установкам. от -45 до +40 10 Проч- ность от 6 до 7 Плот- ность Подвод сжатого воздуха к фильтр- сепараторам от -45 до +40 10 Проч- ность от 6 до 7 Плот- ность Подвод сжатого воздуха к рабочим постам (РП) (подкл. пневмоинстр.) от -45 до +40 В V 10 Проч- ность от 6 до 7 Плот- ность У в б Не разрушающий контроль сварных швов . ВИК . УЗК по ГОСТ Р 55724-20 | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы
ГОСТ 21.208-2013 |  | Требует верификации | [5 empty] | MINSTROY | Раздел ПД №6_ТХ2.pdf | 24 | Высокий | Требует наполнения KB | FALSE | для 1-й линии рудоподготовки 2-я линия рудоподготовки Система подачи извести для 2-й линии рудоподготовки HA-1.19-1 HA-1.20-1 7.8 1 Данная схема автоматизации разработана на основании задания, выданного технологическим отделом; 2 Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.208-2013; 3 Приборы и средства автоматизации на схеме обозначены синим цветом; 4 Обозначение позиций датчиков автоматизации: SE х.х-х Датчик контроля скорости конвейерной ленты ZS х.х-х-1 Датчик контроля ограждения ZS х.х-х-2 Аварийный тросовый выключатель H х.х-х Кнопка аварийного отключения ZS х.х-х-3 Датчики схода ленты конвейера TT х.х-х Датчик температуры подшипников двигателя LS х.х-х Датчик заштыбовки течки Где х.х- | Документ отсутствует в кураторском реестре ExpertCheck; категоричный вывод о статусе запрещён. | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | {"edition_status": "Проверить редакцию","edition_outdated": false,"edition_reason": "Нет верифицированной записи для сравнения редакций."} | {"freshness": "Не проверено","days_since_verification": null,"needs_refresh": true} |  |  |  | Минстрой России — документы

## Тех_реестр
Позиция по ГП | Наименование объекта | Статус проектирования | Причины решения
4 | Площадка дробильно-сортировочного комплекса | Проектируемый | независимый реестр экспликации ГП
4.1 | Подпорная стена | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.2 | Технологический комплекс | Проектируемый | независимый реестр экспликации ГП
4.2.1 | Оборудование дробильного комплекса | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.2.2 | Эстакада конвейерная | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.2.3 | Эстакада конвейера подачи извести | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.4 | Операторская | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.5 | Компрессорная | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.6 | Здание с кабинетом начальника | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.7 | Здание с кабинетом заместителя начальника | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.8 | Раскомандировочная-учебный класс | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.9 | Сантехнический модуль | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.10 | Столовая | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.11 | Модуль раздевалки | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.12 | Модуль обеспыливания | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.13 | Здание проборазделки | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.14 | Здание энергослужб | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.15 | Комплектная трансформаторная подстанция | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.16 | Электрощитовая | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.16.1 | Эстакада кабельная | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.18 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.19 | КПП | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.20 | Пункт обогрева | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.21.1 | Выгреб V = 6,0 м3 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.21.2 | Жироуловитель V = 1,8 м3 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.21.3 | Выгреб № 1 V = 1,0 м3 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.21.4 | Выгреб № 2 V = 1,0 м3 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22 | Очистные сооружения ливневых сточных вод | Проектируемый | независимый реестр экспликации ГП
4.22.1 | Аккумулирующая емкость № 1 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22.2 | Аккумулирующая емкость № 2 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22.3 | Очистные сооружения № 1 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22.4 | Приемная камера К1 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22.5 | Аккумулирующая емкость № 3 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22.6 | Очистные сооружения № 2 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.22.7 | Приемная камера К2 | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.23 | Ограждение | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.24 | Дизельная электростанция | Проектируемый | независимый реестр экспликации ГП
4.25 | Навес системы подачи извести | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ
4.26 | Мачты освещения | Проектируемый | официальный состав сложного объекта ПЗ

## Тех_сверки
check_id | Объект | parameter | Статус | Приоритет | values_by_section | Пояснение | Источники | Позиция по ГП | strong_evidence_count
XCHK-001 | Объекты открытых горных работ | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 1 | 0
XCHK-002 | Площадка кучного выщелачивания | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 2 | 0
XCHK-003 | Площадка дробильно-сортировочного комплекса | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4 | 0
XCHK-004 | Подпорная стена | Экспликация ↔ поле чертежа | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: не подтверждена | Позиция есть в экспликации, но независимое подтверждение на поле чертежа не получено. | ПЗУ2 | 4.1 | 0
XCHK-005 | Технологический комплекс | Экспликация ↔ поле чертежа | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: не подтверждена | Позиция есть в экспликации, но независимое подтверждение на поле чертежа не получено. | ПЗУ2 | 4.2 | 0
XCHK-006 | Оборудование дробильного комплекса | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.2.1 | 0
XCHK-007 | Эстакада конвейерная | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.2.2 | 0
XCHK-008 | Эстакада конвейера подачи извести | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.2.3 | 0
XCHK-009 | Операторская | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.4 | 0
XCHK-010 | Компрессорная | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.5 | 0
XCHK-011 | Здание с кабинетом начальника | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.6 | 0
XCHK-012 | Здание с кабинетом заместителя начальника | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.7 | 0
XCHK-013 | Раскомандировочная - учебный класс | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.8 | 0
XCHK-014 | Сантехнический модуль | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.9 | 0
XCHK-015 | Столовая | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.10 | 0
XCHK-016 | Модуль раздевалки | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.11 | 0
XCHK-017 | Модуль обеспыливания | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.12 | 0
XCHK-018 | Здание проборазделки | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.13 | 0
XCHK-019 | Здание энергослужб | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.14 | 0
XCHK-020 | Комплектная трансформаторная подстанция | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.15 | 0
XCHK-021 | Электрощитовая | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.16 | 0
XCHK-022 | Эстакада кабельная | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.16.1 | 0
XCHK-023 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.17 | 0
XCHK-024 | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.18 | 0
XCHK-025 | КПП | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.19 | 0
XCHK-026 | Пункт обогрева | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.20 | 0
XCHK-027 | Выгреб V=6,0 м³ | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.21.1 | 0
XCHK-028 | Жироуловитель V=1,8 м³ | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.21.2 | 0
XCHK-029 | Выгреб №1 V=1,0 м³ | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.21.3 | 0
XCHK-030 | Выгреб №2 V=1,0 м³ | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.21.4 | 0
XCHK-031 | Очистные сооружения ливневых сточных вод | Экспликация ↔ поле чертежа | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: не подтверждена | Позиция есть в экспликации, но независимое подтверждение на поле чертежа не получено. | ПЗУ2 | 4.22 | 0
XCHK-032 | Аккумулирующая ёмкость №1 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.1 | 0
XCHK-033 | Аккумулирующая ёмкость №2 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.2 | 0
XCHK-034 | Очистные сооружения №1 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.3 | 0
XCHK-035 | Приемная камера К1 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.4 | 0
XCHK-036 | Аккумулирующая ёмкость №3 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.5 | 0
XCHK-037 | Очистные сооружения №2 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.6 | 0
XCHK-038 | Приемная камера К2 | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.22.7 | 0
XCHK-039 | Дизельная электростанция | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.24 | 0
XCHK-040 | Навес системы подачи извести | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.25 | 0
XCHK-041 | Мачты освещения | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 4.26 | 0
XCHK-042 | Площадка склада аммиачной селитры | Экспликация ↔ поле чертежа | СОВПАДАЕТ | Низкий | Экспликация: да; позиция на поле: да | Позиция подтверждена на поле чертежа. | ПЗУ2 | 5 | 0
XCHK-043 | (поз. 4.18) – одноэтажное блочно-модульное здание класса функциональной пожарной опасности – Ф5.1, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности – C0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. Емкости наземные объемом 100 м3 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | КР, ПЗУ |  | 0
XCHK-044 | m - крутизна откоса (принимается согласно рекомендациям приложения П по СП 100.13330.2016 (приложения 15 СНИП 2.06.03-85*) «Мелиоративные системы и сооружения» в зависимости от грунтов ложа канав и каналов или вида крепления) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-045 | χ – смоченный периметр, b - ширина канав или каналов по дну (конструктивно по параметрам землеройной техники), м | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-046 | В соответствии п. 8.5 СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85» нагорные каналы проектируются из расчета пропуска максимального паводкового расхода воды обеспеченностью 5% | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-047 | Второй участок – южная часть канала - длина 285,7 м влючающий в себя водопропускную трубу ВПТ №2 (-), где сток воды идет с севера на юго-восток (см. RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 листы 11, 12) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-048 | Вынутый грунт ИГЭ 1а удаляется автотранспортом с площадки в отвал без возврата на территорию ДСК | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-049 | Гидравлический расход нагорного канала для проектируемых водопропускных труб, выполненный на основании отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, представлен в приложении А | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-050 | Гидравлический расчет нагорного канала. Канал в конструктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения, с заложением откосов 1:1,5 и шириной по дну 0,6 м | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-051 | канала | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-052 | Конструкция нагорного канала | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-053 | На площадке склада недробленой руды, где работает фронтальный погрузчик ARKTOS L76-C5, предусмотрено покрытие из фракционированного щебня по способу заклинки толщиной слоя 0,25 м (тип 3). Основная фракция 40-80 мм, заклинивающая фракция 5-20 мм | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-054 | Нагорный канал в конструктивном отношении представляет собой профильную траншею трапецеидального сечения шириной по дну 0,6 м, глубиной не менее 0,6 м. Заложение откосов принимается 1:1,5 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-055 | Нагорный канал выполняется с двускатным уклоном с вершиной в точке . Расход для проверочного случая 1% обеспеченности составляет: 0,31 м3/с для Северного участка канала - - и 0,77 м3/с для южного участка канала на | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-056 | Общая длина нагорного канала №1 (НК №1) составляет 584 м. Канал условно разделен поделен на два участка северный и южный по направлению стока воды | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-057 | Остальная часть площадки по критерию типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, относится к III-A-1 (неподтопляемая), в связи с тем, что подземные воды не были вскрыты на момент изысканий в остальных скважинах | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-058 | Первый участок– северная чась канала - длина 285,7 м включает в себя водопропускную трубу ВПТ №1 (-), где сток воды идет со склона с юга на север. Производится распределённый выпуск воды с канала посредствам | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-059 | Плановое расположение, продольный профиль и характерные поперечные сечения нагорного канала приведены на листах 11-12, RAM-0207.4-ЗД-ПД-ПЗУ2 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-060 | Прочностные характеристики щебня/скального грунта, принятого в качестве укрепления русла канала, соответствуют | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-061 | Расчет выполнен для труб №1 и №3, т.к. через них предполагается движение большегрузных карьерных автомобилей – самосвалы HOWO T5G максимальной грузоподъёмностью 30 т для трёхосных и 50 т – для четырехосных | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-062 | Расчёт притока воды в нагорный канал, гидравлический расчёт нагорного | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-063 | Расчёт притока воды в нагорный канал, гидравлический расчёт нагорного канала 34 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-064 | Согласно СП 37.13330.2012 ширина проезжей части принята 7,5 м, обочины – 1,5 м. Вдоль дороги и по периметру площадки склада недробленой руды с насыпью 5 м и более предусматривается грунтовый вал, высотой 0,8 м | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-065 | Сооружения бытовой и производственной канализации всего, в т.ч | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ИОС, НЕОПРЕДЕЛЕН, ПЗУ |  | 0
XCHK-066 | Таблица 2 - Гидравлический расчет нагорного канала НК№1 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-067 | Также выполнен дополнительный расчет для труб №1 и №3, т.к. через них предполагается движение большегрузных карьерных автомобилей – самосвалы HOWO T5G максимальной грузоподъёмностью 30 т для трёхосных и 50 т – для четырехосных | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-068 | территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | АР, КР, ПЗУ |  | 0
XCHK-069 | Трубы расположены на глубине не менее 2,5 м от верха проезжей части до низа трубы. Входные и выходные оголовочные части расположены по дну кюветов в месте стыковки с водоотводным каналом | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-070 | – насосная станция « (26,9) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | АР, ПЗУ |  | 0
XCHK-071 | – площадь откосов « 8829,0 – площадь подъезда « 2650,0 – площадь территории площадки ДСК « 43414,0 – площадь без планировки « 4 168,0 – площадь, занимаемая нагорным каналом « 3659,0 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-072 | – резервуары « (11,5) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-073 | –ежегодный инструментальный контроль основных параметров канала: глубина, ширина по дну, крутизна откосов (соответствие проектным параметрам) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-074 | − нагорный канал; − водопропускная труба №1; − водопропускная труба №2; − водопропускная труба №3 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-075 | −Марка камня по морозостойкости – не менее F100. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля необходимо выполнять в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551-82 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-076 | −марка камня по морозостойкости – не менее F300. Производство работ по устройству русла канала и укладке геотекстиля выполняется в строгом соответствии с СП 45.13330.2017, СП 81.13330.2017 и СН 551–82 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-077 | √𝑆+ 12, где𝑣𝑚 2 – средняя скорость течения воды в канале, м/с; S – площадь живого сечения, м2. Для каналов с монолитными бетонными, сборными железобетонными и асфальтобетонными облицовками радиус закругления определяется по формуле | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-078 | Объекты открытых горных работ | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ | 1 | 0
XCHK-079 | Площадка кучного выщелачивания | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ | 2 | 0
XCHK-080 | Площадка склада аммиачной селитры | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | КР, ПЗУ | 5 | 0
XCHK-081 | автовывоз в отвал | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-082 | автовывоз в рабочий отвал | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-083 | Автодорога по отдельному проекту | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-084 | Ведомость углов поворота, координаты начала и конца нагорного канала даны на Листе 12. ВЕДОМОСТЬ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-085 | Внутриплощадочные дороги, площадки для карьерного транспорта | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-086 | Водоотводной канал показан условно, детальная проработка на листах 11-12 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-087 | Гасители типа 1. Раскладка арматурных сеток гасителя Аннулирован | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-088 | КО Канализация очищенных поверхностных стоков | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-089 | Конструкция крепления нагорного канала | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-090 | Крепление канала камнем d=100 мм конструкция в выемке | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-091 | Крепление канала камнем d=100 мм конструкция в полувыемке | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-092 | Ливневая канализация К2 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-093 | Нагорный канал листы 11-12 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-094 | ось канала | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-095 | План нагорного канала (1:1000) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-096 | План нагорного канала М 1:1000. Конструкция укрепления нагорного канала | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-097 | План нагорного канала М 1:1000. Конструкция укрепления нагорного канала изм. 1 (зам), изм 2 (зам) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-098 | Покрытие рудного склада 3 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ИОС, ПЗУ |  | 0
XCHK-099 | Покрытие щебеночное рудного склада (тип 3) | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-100 | Продольный профиль нагорного канала | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-101 | Сооружения бытовой и производственной канализации 4.21 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | АР, КР, НЕОПРЕДЕЛЕН, ПЗУ |  | 0
XCHK-102 | Трубопровод сжатого воздуха А2 | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | ПЗУ |  | 0
XCHK-103 | Хозяйственно-бытовая канализация | Наличие объекта генплана в ПЗ | ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ | Низкий | ПЗУ: найден; ПЗ: не найден | Объект обнаружен на генеральном плане, но не подтверждён в ПЗ. | АР, ПЗУ |  | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-5-Компрессорная | Компрессорная | Площадь застройки | ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ | Высокий | ПЗ: 54.3 м² ¦ ПЗУ: 48.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения разных разделов выходят за установленный допуск. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Компрессорная · Площадь застройки — 54.3 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Компрессорная · Площадь застройки — 48.7 м² | 4.5 | 0
CORE-XSEC-VOLUME-4-21-1-Выгреб-V-6-0-м3 | Выгреб V = 6,0 м3 | Объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 6 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Выгреб V = 6,0 м3 · Объём — 6 м³ | 4.21.1 | 0
CORE-XSEC-VOLUME-4-21-3-Выгреб-1-V-1-0-м3 | Выгреб № 1 V = 1,0 м3 | Объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 1 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Выгреб № 1 V = 1,0 м3 · Объём — 1 м³ | 4.21.3 | 0
CORE-XSEC-VOLUME-4-21-4-Выгреб-2-V-1-0-м3 | Выгреб № 2 V = 1,0 м3 | Объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 1 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Выгреб № 2 V = 1,0 м3 · Объём — 1 м³ | 4.21.4 | 0
CORE-XSEC-VOLUME-4-21-2-Жироуловитель-V-1-8-м3 | Жироуловитель V = 1,8 м3 | Объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 1.8 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Жироуловитель V = 1,8 м3 · Объём — 1.8 м³ | 4.21.2 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-13-Здание-проборазделки | Здание проборазделки | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 74.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание проборазделки · Общая площадь — 74.7 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание проборазделки · Общая площадь — 74.7 м² | 4.13 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-13-Здание-проборазделки | Здание проборазделки | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 433 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание проборазделки · Строительный объём — 433 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание проборазделки · Строительный объём — 433 м³ | 4.13 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-7-Здание-с-кабинетом-заместителя-нач | Здание с кабинетом заместителя начальника | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 16.9 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом заместителя начальника · Общая площадь — 16.9 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом заместителя начальника · Общая площадь — 16.9 м² | 4.7 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-7-Здание-с-кабинетом-заместителя-нач | Здание с кабинетом заместителя начальника | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 68 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом заместителя начальника · Строительный объём — 68 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом заместителя начальника · Строительный объём — 68 м³ | 4.7 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-6-Здание-с-кабинетом-начальника | Здание с кабинетом начальника | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 16.9 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом начальника · Общая площадь — 16.9 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом начальника · Общая площадь — 16.9 м² | 4.6 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-6-Здание-с-кабинетом-начальника | Здание с кабинетом начальника | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 69.4 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом начальника · Строительный объём — 69.4 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом начальника · Строительный объём — 69.4 м³ | 4.6 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-14-Здание-энергослужб | Здание энергослужб | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 16.9 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание энергослужб · Общая площадь — 16.9 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание энергослужб · Общая площадь — 16.9 м² | 4.14 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-14-Здание-энергослужб | Здание энергослужб | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 68.5 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание энергослужб · Строительный объём — 68.5 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание энергослужб · Строительный объём — 68.5 м³ | 4.14 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-19-КПП | КПП | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 31.5 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: КПП · Общая площадь — 31.5 м² | 4.19 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-19-КПП | КПП | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 139 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: КПП · Строительный объём — 139 м³ | 4.19 | 0
CORE-XSEC-HEIGHT_BUILD-4-26-Мачты-освещения | Мачты освещения | Высота | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 25 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: Мачты освещения · Высота — 25 м | 4.26 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-12-Модуль-обеспыливания | Модуль обеспыливания | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 12.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль обеспыливания · Общая площадь — 12.7 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль обеспыливания · Общая площадь — 12.7 м² | 4.12 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-12-Модуль-обеспыливания | Модуль обеспыливания | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 52 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль обеспыливания · Строительный объём — 52 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль обеспыливания · Строительный объём — 52 м³ | 4.12 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-11-Модуль-раздевалки | Модуль раздевалки | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 16.9 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль раздевалки · Общая площадь — 16.9 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль раздевалки · Общая площадь — 16.9 м² | 4.11 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-11-Модуль-раздевалки | Модуль раздевалки | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 68.5 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль раздевалки · Строительный объём — 68.5 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль раздевалки · Строительный объём — 68.5 м³ | 4.11 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-25-Навес-системы-подачи-извести | Навес системы подачи извести | Площадь застройки | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 186 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: Навес системы подачи извести · Площадь застройки — 186 м² | 4.25 | 0
CORE-XSEC-HEIGHT_BUILD-4-18-Насосная-станция-производственно- | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Высота | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 25 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами · Высота — 25 м | 4.18 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-18-Насосная-станция-производственно- | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 86.6 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами · Общая площадь — 86.6 м² | 4.18 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-18-Насосная-станция-производственно- | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Площадь застройки | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 26.9 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: ПЗУ. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами · Площадь застройки — 26.9 м² | 4.18 | 0
CORE-XSEC-CAPACITY-4-18-Насосная-станция-производственно- | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Производительность/пропускная способность | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 90 м³/ч | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: ТХ. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами · Производительность/пропускная способность — 90 м³/ч | 4.18 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-18-Насосная-станция-производственно- | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 64.8 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами · Строительный объём — 64.8 м³ | 4.18 | 0
CORE-XSEC-CAPACITY-4-2-1-Оборудование-дробильного-комплек | Оборудование дробильного комплекса | Производительность/пропускная способность | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 1600 тыс.т/ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: Оборудование дробильного комплекса · Производительность/пропускная способность — 1600 тыс.т/ | 4.2.1 | 0
CORE-XSEC-LENGTH-4-23-Ограждение | Ограждение | Протяжённость | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 762 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: Ограждение · Протяжённость — 762 м | 4.23 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-4-Операторская | Операторская | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 16.6 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Операторская · Общая площадь — 16.6 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Операторская · Общая площадь — 16.6 м² | 4.4 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-4-Операторская | Операторская | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 68.5 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Операторская · Строительный объём — 68.5 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Операторская · Строительный объём — 68.5 м³ | 4.4 | 0
CORE-XSEC-HEIGHT_BUILD-4-1-Подпорная-стена | Подпорная стена | Высота | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 6.6 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: Подпорная стена · Высота — 6.6 м | 4.1 | 0
CORE-XSEC-LENGTH-4-1-Подпорная-стена | Подпорная стена | Протяжённость | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 68.5 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44: Подпорная стена · Протяжённость — 68.5 м | 4.1 | 0
CORE-XSEC-VOLUME-4-22-4-Приемная-камера-К1 | Приемная камера К1 | Объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 8 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Приемная камера К1 · Объём — 8 м³ | 4.22.4 | 0
CORE-XSEC-VOLUME-4-22-7-Приемная-камера-К2 | Приемная камера К2 | Объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 8 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47: Приемная камера К2 · Объём — 8 м³ | 4.22.7 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-20-Пункт-обогрева | Пункт обогрева | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 11.4 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Пункт обогрева · Общая площадь — 11.4 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Пункт обогрева · Общая площадь — 11.4 м² | 4.20 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-20-Пункт-обогрева | Пункт обогрева | Площадь застройки | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 17.5 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: ПЗУ. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Пункт обогрева · Площадь застройки — 17.5 м² | 4.20 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-20-Пункт-обогрева | Пункт обогрева | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 46.7 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Пункт обогрева · Строительный объём — 46.7 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Пункт обогрева · Строительный объём — 46.7 м³ | 4.20 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-8-Раскомандировочная-учебный-класс | Раскомандировочная-учебный класс | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 36.2 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Раскомандировочная-учебный класс · Общая площадь — 36.2 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Раскомандировочная-учебный класс · Общая площадь — 36.2 м² | 4.8 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-8-Раскомандировочная-учебный-класс | Раскомандировочная-учебный класс | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 145.6 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Раскомандировочная-учебный класс · Строительный объём — 145.6 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Раскомандировочная-учебный класс · Строительный объём — 145.6 м³ | 4.8 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-9-Сантехнический-модуль | Сантехнический модуль | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 19.1 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Сантехнический модуль · Общая площадь — 19.1 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Сантехнический модуль · Общая площадь — 19.1 м² | 4.9 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-9-Сантехнический-модуль | Сантехнический модуль | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 77.13 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Сантехнический модуль · Строительный объём — 77.13 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Сантехнический модуль · Строительный объём — 77.13 м³ | 4.9 | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-10-Столовая | Столовая | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 55.5 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Столовая · Общая площадь — 55.5 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Столовая · Общая площадь — 55.5 м² | 4.10 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-10-Столовая | Столовая | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 214.1 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Не найдено ожидаемое подтверждение в: АР. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Столовая · Строительный объём — 214.1 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Столовая · Строительный объём — 214.1 м³ | 4.10 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-Технологический-комплекс | Технологический комплекс | Площадь застройки | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗУ: 2202.6 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Технологический комплекс · Площадь застройки — 2202.6 м² |  | 0
CORE-XSEC-AREA_TOTAL-4-16-Электрощитовая | Электрощитовая | Общая площадь | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 71.2 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Электрощитовая · Общая площадь — 71.2 м2 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Электрощитовая · Общая площадь — 71.2 м² | 4.16 | 0
CORE-XSEC-VOLUME_BUILD-4-16-Электрощитовая | Электрощитовая | Строительный объём | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗ: 278.4 м³ | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Электрощитовая · Строительный объём — 278.4 м3 ¦ ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Электрощитовая · Строительный объём — 278.4 м³ | 4.16 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-Эстакада-кабельная | Эстакада кабельная | Площадь застройки | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Высокий | ПЗУ: 17.3 м² | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Эстакада кабельная · Площадь застройки — 17.3 м² |  | 0
CORE-XSEC-LENGTH-4-16-1-Эстакада-кабельная | Эстакада кабельная | Протяжённость | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 200 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: trestle_length. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Эстакада кабельная · Протяжённость — 200 м | 4.16.1 | 0
CORE-XSEC-LENGTH-4-2-3-Эстакада-конвейера-подачи-извест | Эстакада конвейера подачи извести | Протяжённость | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 14 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: trestle_length. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Эстакада конвейера подачи извести · Протяжённость — 14 м | 4.2.3 | 0
CORE-XSEC-LENGTH-4-2-2-Эстакада-конвейерная | Эстакада конвейерная | Протяжённость | НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ | Средний | ПЗ: 22.2 м | Сопоставлено независимых разделов: 1. Характеристика найдена только в одном независимом разделе; вывод о согласованности невозможен. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: trestle_length. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Эстакада конвейерная · Протяжённость — 22.2 м | 4.2.2 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-13-Здание-проборазделки | Здание проборазделки | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 89.9 м² ¦ ПЗУ: 89.9 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание проборазделки · Площадь застройки — 89.9 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Здание проборазделки · Площадь застройки — 89.9 м² | 4.13 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-7-Здание-с-кабинетом-заместителя-нач | Здание с кабинетом заместителя начальника | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 23.7 м² ¦ ПЗУ: 23.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом заместителя начальника · Площадь застройки — 23.7 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Здание с кабинетом заместителя начальника · Площадь застройки — 23.7 м² | 4.7 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-6-Здание-с-кабинетом-начальника | Здание с кабинетом начальника | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 23.7 м² ¦ ПЗУ: 23.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание с кабинетом начальника · Площадь застройки — 23.7 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Здание с кабинетом начальника · Площадь застройки — 23.7 м² | 4.6 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-14-Здание-энергослужб | Здание энергослужб | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 23.7 м² ¦ ПЗУ: 23.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Здание энергослужб · Площадь застройки — 23.7 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Здание энергослужб · Площадь застройки — 23.7 м² | 4.14 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-19-КПП | КПП | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 42.5 м² ¦ ПЗУ: 42.5 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: КПП · Площадь застройки — 42.5 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: КПП · Площадь застройки — 42.5 м² | 4.19 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-15-Комплектная-трансформаторная-подс | Комплектная трансформаторная подстанция | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 85.8 м² ¦ ПЗУ: 85.8 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Комплектная трансформаторная подстанция · Площадь застройки — 85.8 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Комплектная трансформаторная подстанция · Площадь застройки — 85.8 м² | 4.15 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-12-Модуль-обеспыливания | Модуль обеспыливания | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 23.5 м² ¦ ПЗУ: 23.5 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль обеспыливания · Площадь застройки — 23.5 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Модуль обеспыливания · Площадь застройки — 23.5 м² | 4.12 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-11-Модуль-раздевалки | Модуль раздевалки | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 23.7 м² ¦ ПЗУ: 23.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Модуль раздевалки · Площадь застройки — 23.7 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Модуль раздевалки · Площадь застройки — 23.7 м² | 4.11 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-4-Операторская | Операторская | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 24.7 м² ¦ ПЗУ: 24.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Операторская · Площадь застройки — 24.7 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Операторская · Площадь застройки — 24.7 м² | 4.4 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-8-Раскомандировочная-учебный-класс | Раскомандировочная-учебный класс | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 43.7 м² ¦ ПЗУ: 43.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Раскомандировочная-учебный класс · Площадь застройки — 43.7 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Раскомандировочная-учебный класс · Площадь застройки — 43.7 м² | 4.8 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-9-Сантехнический-модуль | Сантехнический модуль | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 30 м² ¦ ПЗУ: 30 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Сантехнический модуль · Площадь застройки — 30 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Сантехнический модуль · Площадь застройки — 30 м² | 4.9 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-10-Столовая | Столовая | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 70.4 м² ¦ ПЗУ: 70.4 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Столовая · Площадь застройки — 70.4 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Столовая · Площадь застройки — 70.4 м² | 4.10 | 0
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-16-Электрощитовая | Электрощитовая | Площадь застройки | СОВПАДАЕТ | Высокий | ПЗ: 85.2 м² ¦ ПЗУ: 85.2 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения находятся в пределах установленного допуска. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46: Электрощитовая · Площадь застройки — 85.2 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Электрощитовая · Площадь застройки — 85.2 м² | 4.16 | 0

## Тех_извлечение
Документ | Тип документа | Страница | Наименование таблицы | Строка таблицы | Код показателя | Показатель | Объект | Позиция по ГП | Исходное значение | Ед. изм. | Достоверность | binding_status | row_integrity_status | row_integrity_reason | fact_admission_decision | fact_admission_score | fact_admission_reasons | evidence_quality_decision | evidence_trust_grade | physical_trace_level | source_locator | project_understanding_binding | comparison_excluded | match_method | structural_zone
Задание на проектирование (ДСК).pdf | НЕОПРЕДЕЛЕН | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Задание на проектирование (ДСК).pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E6EA38DF76D81299","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-6BEDC1E03A6333AF","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 27 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Не определён |  | Площадь застройки м2 43414,0 | м2 | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 27,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-0C942790692853CE","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Технико-экономические показатели
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 44 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Не определён |  | Площадь застройки 43414,0 м2 | м2 | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 44,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-EB414325A9007B5E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Операторская | 4.4 | Площадь застройки 24,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Операторская | 4.4 | Общая площадь 16,6 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Операторская | 4.4 | Строительный объем 68,5 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Компрессорная | 4.5 | Площадь застройки 54,3 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Компрессорная | 4.5 | Общая площадь 25,4 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Компрессорная | 4.5 | Строительный объем 95,4 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | Площадь застройки 23,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | Общая площадь 16,9 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | Строительный объем 69,4 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | Площадь застройки 23,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | Общая площадь 16,9 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | Строительный объем 68,0 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | Площадь застройки 43,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | Общая площадь 36,2 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | Строительный объем 145,6 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Сантехнический модуль | 4.9 | Площадь застройки 30,0 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Сантехнический модуль | 4.9 | Общая площадь 19,1 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Сантехнический модуль | 4.9 | Строительный объем 77,13 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Столовая | 4.10 | Площадь застройки 70,4 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Столовая | 4.10 | Общая площадь 55,5 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Столовая | 4.10 | Строительный объем 214,1 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль раздевалки | 4.11 | Площадь застройки 23,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Модуль раздевалки | 4.11 | Общая площадь 16,9 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Модуль раздевалки | 4.11 | Строительный объем 68,5 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль обеспыливания | 4.12 | Площадь застройки 23,5 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Модуль обеспыливания | 4.12 | Общая площадь 12,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Модуль обеспыливания | 4.12 | Строительный объем 52,0 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание проборазделки | 4.13 | Площадь застройки 89,9 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание проборазделки | 4.13 | Общая площадь 74,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание проборазделки | 4.13 | Строительный объем 433,0 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание энергослужб | 4.14 | Площадь застройки 23,7 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание энергослужб | 4.14 | Общая площадь 16,9 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание энергослужб | 4.14 | Строительный объем 68,5 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Компрессорная |  | Площадь застройки 24,7 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 24.7 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 54.3. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Раскомандировочная-учебный класс |  | Площадь застройки 23,7 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 23.7 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 43.7. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Сантехнический модуль |  | Площадь застройки 43,7 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 43.7 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 30. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Столовая |  | Площадь застройки 30,0 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 30 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 70.4. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль раздевалки |  | Площадь застройки 70,4 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 70.4 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 23.7. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль обеспыливания |  | Площадь застройки 23,7 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 23.7 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 23.5. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание проборазделки |  | Площадь застройки 23,5 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 23.5 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 89.9. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание энергослужб |  | Площадь застройки 89,9 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 89.9 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 23.7. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Компрессорная |  | Общая площадь 16,6 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 16.6 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 25.4. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Раскомандировочная-учебный класс |  | Общая площадь 16,9 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 16.9 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 36.2. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Сантехнический модуль |  | Общая площадь 36,2 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 36.2 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 19.1. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Столовая |  | Общая площадь 19,1 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 19.1 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 55.5. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Модуль раздевалки |  | Общая площадь 55,5 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 55.5 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 16.9. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Модуль обеспыливания |  | Общая площадь 16,9 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 16.9 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 12.7. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание проборазделки |  | Общая площадь 12,7 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 12.7 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 74.7. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание энергослужб |  | Общая площадь 74,7 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 74.7 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 16.9. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Компрессорная |  | Строительный объем 68,5 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 68.5 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 95.4. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Раскомандировочная-учебный класс |  | Строительный объем 69,4 м3 | м3 | 0.924 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 69.4 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 145.6. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Раскомандировочная-учебный класс |  | Строительный объем 68,0 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 68 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 145.6. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Сантехнический модуль |  | Строительный объем 145,6 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 145.6 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 77.13. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Столовая |  | Строительный объем 77,13 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 77.13 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 214.1. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Модуль раздевалки |  | Строительный объем 214,1 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 214.1 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 68.5. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Модуль обеспыливания |  | Строительный объем 68,5 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 68.5 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 52. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание проборазделки |  | Строительный объем 52,0 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 52 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 433. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание энергослужб |  | Строительный объем 433,0 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 433 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 68.5. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | LENGTH | Протяжённость | Операторская |  | Протяженность 22,2 м | м | 0.924 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  |  | LENGTH | Протяжённость | Операторская |  | Протяженность участков 14 м и — 17 м | м | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB94CA55B6224D0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Электрощитовая | 4.16 | Площадь застройки 85,2 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Электрощитовая | 4.16 | Общая площадь 71,2 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Электрощитовая | 4.16 | Строительный объем 278,4 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | LENGTH | Протяжённость | Эстакада кабельная | 4.16.1 | Протяженность 200 м | м | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Насосная станция ППВ | 4.18 | Площадь застройки 26,9 м2 | м2 | 0.985 |  |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено частично | B | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует проверки границ объекта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Насосная станция ППВ | 4.18 | Общая площадь 86,6 м2 | м2 | 0.985 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["границы объекта требуют проверки"] | Подтверждено частично | B | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует проверки границ объекта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Насосная станция ППВ | 4.18 | Строительный объем 64,8 м3 | м3 | 0.985 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["границы объекта требуют проверки"] | Подтверждено частично | B | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует проверки границ объекта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | CAPACITY | Производительность | Насосная станция ППВ | 4.18 | Производительность 90 м3/ч | м3/ч | 0.985 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["границы объекта требуют проверки"] | Подтверждено частично | B | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует проверки границ объекта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Пункт обогрева | 4.20 | Площадь застройки 17,5 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Пункт обогрева | 4.20 | Общая площадь 11,4 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Пункт обогрева | 4.20 | Строительный объем 46,7 м3 | м3 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Эстакада кабельная |  | Площадь застройки 85,2 м2 | м2 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | КПП |  | Площадь застройки 26,9 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 26.9 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 42.5. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Пункт обогрева |  | Площадь застройки 42,5 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 42.5 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 17.5. | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Выгреб |  | Площадь застройки 17,5 м2 | м2 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Эстакада кабельная |  | Общая площадь 71,2 м2 | м2 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | КПП |  | Общая площадь 86,6 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 86.6 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 31.5. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Пункт обогрева |  | Общая площадь 31,5 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 31.5 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 11.4. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | AREA_TOTAL | Общая площадь | Выгреб |  | Общая площадь 11,4 м2 | м2 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Эстакада кабельная |  | Строительный объем 278,4 м3 | м3 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | КПП |  | Строительный объем 64,8 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 64.8 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 139. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Пункт обогрева |  | Строительный объем 139,0 м3 | м3 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 139 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 46.7. | Требует проверки | 50 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Выгреб |  | Строительный объем 46,7 м3 | м3 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | КПП |  | Высота 25 мПлощадь застройки — 26.9 м2Строительный объем 64,8 м3 | м2Строительный объем 64,8 м3 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | CAPACITY | Производительность | КПП |  | Производительность 90 м3/ч | м3/ч | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | CAPACITY | Производительность | Приёмная камера К1 |  | Производительность 2 л/с | л/с | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  |  | LENGTH | Протяжённость | КПП |  | Протяженность 200 м | м | 0.924 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87F3FE301DA10DD7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Навес системы подачи извести | 4.25 | Площадь застройки 186,0 м2 | м2 | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9B5D8F3229E69B93","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Мачты освещения | 4.26 | Высота 25 м | м | 0.985 |  | CONFIRMED_BY_AUTHORITATIVE_ROW |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9B5D8F3229E69B93","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы состава сложного объекта | Состав сложного объекта
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Мачты освещения |  | Площадь застройки 186,0 м2 | м2 | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «SITE»"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9B5D8F3229E69B93","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  |  | LENGTH | Протяжённость | Мачты освещения |  | Протяженность 762 м | м | 0.924 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9B5D8F3229E69B93","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка ТЭП | Основной текст
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-99E1365312E325A7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Планировочная организация
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Операторская |  | операторская — 24.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 57,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "971:992","source_fingerprint": "SRC-F181BF3D317ED216","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Компрессорная |  | компрессорная — 48.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 61,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "996:1026","source_fingerprint": "SRC-AE2EE82FDBFC0CF1","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание с кабинетом начальника |  | здание с кабинетом начальника — 23.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 65,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1030:1068","source_fingerprint": "SRC-6900BDB34E1F6FD3","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание с кабинетом заместителя начальника |  | здание с кабинетом заместителя начальника — 23.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 69,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1072:1122","source_fingerprint": "SRC-DF615E85CBCD8E1A","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Раскомандировочная-учебный класс |  | раскомандировочная — 43.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 73,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1126:1169","source_fingerprint": "SRC-1EADEA3330C505FC","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Сантехнический модуль |  | сантехнический модуль — 30 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 77,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1173:1203","source_fingerprint": "SRC-06F533FF8214DA1B","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Столовая |  | столовая — 70.4 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 81,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1207:1224","source_fingerprint": "SRC-662691F9EE9D707B","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль раздевалки |  | модуль раздевалки — 23.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 85,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1228:1254","source_fingerprint": "SRC-D1AA82D48E8B9A46","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль обеспыливания |  | модуль обеспыливания — 23.5 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 89,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1258:1287","source_fingerprint": "SRC-FE45F0CF4F53657F","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание проборазделки |  | здание проборазделки — 89.9 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 93,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1291:1320","source_fingerprint": "SRC-F74B97B18258783F","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание энергослужб |  | здание энергослужб — 23.7 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 97,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1324:1351","source_fingerprint": "SRC-FB031B5A4BF8926D","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Комплектная трансформаторная подстанция |  | комплектная трансформаторная подстанция — 85.8 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 101,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1355:1403","source_fingerprint": "SRC-D97C798A9C0570EB","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Электрощитовая |  | электрощитовая — 85.2 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 105,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1407:1430","source_fingerprint": "SRC-61E7FC170D0F8209","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Эстакада кабельная |  | эстакада кабельная — 17.3 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 109,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1434:1461","source_fingerprint": "SRC-4085F1BFEFEA9D05","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | КПП |  | кпп — 42.5 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 128,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "1620:1633","source_fingerprint": "SRC-90CDB0BE2242009D","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Технологический комплекс |  | технологический комплекс — 2202.6 м² | м² | 0.97 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | CELL_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": "ТЭП земельного участка","row_index": 53,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "932:967","source_fingerprint": "SRC-A8548A6C3351B41C","physical_trace_level": "CELL_TRACE"} | Подтверждено |  | строка таблицы ТЭП ПЗУ | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 18 |  |  | AREA_BUILD | Площадь застройки | Операторская |  | Площадь застройки, всего, в т.ч.: — 2 м2 | м2 | 0.934 |  | Заблокировано: вероятное смещение значения | Значение 2 не совпадает со значением той же строки объекта в надёжном табличном источнике: 24.7. | Требует проверки | 70 | ["показатель относится к локальной сущности чертежа и не является ТЭП объекта"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 18,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-A55C13D235B504AA","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Отклонено | TRUE | структурная строка ТЭП | ТЭП земельного участка
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 33 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | диаметр = 1,57 см | см | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 33,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-827B23B2D2D49E2C","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Планировочная организация
Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf | ПЗУ1 | 34 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | диаметр = 1,57 см | см | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf","page": 34,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-0D5867934875C9F4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Планировочная организация
Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf | ПЗУ2 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №2_ПЗУ2.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-5C31FFA442642EA6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №3_АР1.pdf | АР1 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР1.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-D476F4D81A6A7745","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Описание объекта
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР2 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-34E34E485DED8784","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C303076F7E48E2B6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 52 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Не определён |  | Высота - 0,6 м | м | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 52,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-0E5CCAE574A5C69A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 54 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Не определён |  | Высота - 0,6 м | м | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 54,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-1FAF0B8B36747E31","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 55 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Раскомандировочная-учебный класс |  | Высота - 0,6 м | м | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 55,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E757C7851B3D1328","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 56 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Сантехнический модуль |  | Высота - 0,6 м | м | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 56,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C4696697F5F5123C","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 56 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Не определён |  | Высота - 0,6 м | м | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 56,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C4696697F5F5123C","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 57 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Модуль раздевалки |  | Высота - 0,6 м | м | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 57,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-CA2AADBFA7C9FC16","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 58 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Модуль обеспыливания |  | Высота - 0,6 м | м | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 58,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9CC8506B96EE96E5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 58 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Не определён |  | Высота - 0,6 м | м | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 58,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9CC8506B96EE96E5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 60 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Комплектная трансформаторная подстанция |  | Высота - 0,6 м | м | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 60,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-918F8CC5553C853A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 63 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Не определён |  | Высота - 0,6 м | м | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 63,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-25B3987AAADA05BB","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 63 |  |  | DIAMETER | Диаметр | КПП |  | диаметр 3000 мм | мм | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["Evidence Trust Gate требует дополнительного подтверждения"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 63,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-25B3987AAADA05BB","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 64 |  |  | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Выгреб |  | Высота - 0,6 м | м | 0.903 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 64,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9E71DA10483CF678","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 64 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Выгреб |  | диаметр 1500 мм | мм | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 64,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9E71DA10483CF678","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 65 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | Диаметр резервуара 1800 мм | мм | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 65,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-170FFD0295866A26","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 65 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Выгреб |  | диаметр 1000 мм | мм | 0.934 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 65,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-170FFD0295866A26","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 66 |  |  | RES_VOLUME | Объём резервуара | Не определён |  | объем резервуара 150 м3 | м3 | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 66,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E438DDAC667D36D6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 66 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | диаметр 3400 мм | мм | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 66,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E438DDAC667D36D6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 66 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | диаметр 1500 мм | мм | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 66,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E438DDAC667D36D6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 67 |  |  | RES_VOLUME | Объём резервуара | Не определён |  | объем резервуара 150 м3 | м3 | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 67,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-BE1F59EED5C2264F","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 67 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | диаметр 3400 мм | мм | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 67,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-BE1F59EED5C2264F","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР1.pdf | КР1 | 68 |  |  | DIAMETER | Диаметр | Не определён |  | диаметр 1500 мм | мм | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР1.pdf","page": 68,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-30D5715AD8087F3A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №4_КР2.pdf | КР2 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №4_КР2.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-0EE46072DD20F0C5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf | ИОС1 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-2EABB66849699799","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | ИОС2 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-60C25FB1F04E9A53","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | ИОС2 | 22 |  |  | CAPACITY | Производительность | Не определён |  | производительность 54 м³/ч | м³/ч | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-368F6FA3D6B4203B","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | ИОС2 | 25 |  |  | POWER_INSTALLED | Установленная мощность | Не определён |  | установленная мощность 20 кВт | кВт | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf","page": 25,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-611ED221DAA3099A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Основной текст
Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | ТХ1 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №6_ТХ1.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-28286090F1AE581E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | ТХ1 | 16 |  |  | CAPACITY | Производительность | Не определён |  | Производительность, м3/ч 110 | м3/ч | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №6_ТХ1.pdf","page": 16,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-8DCADC513EFAC8F7","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Технологические показатели
Раздел ПД №6_ТХ1.pdf | ТХ1 | 22 |  |  | PRESSURE | Давление | Не определён |  | Рабочее давление: 8 бар | бар | 0.8 |  |  |  | Требует проверки | 100 | [] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №6_ТХ1.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-241F85AE9F681DD4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | структурная строка/таблица | Технологические показатели
Раздел ПД №6_ТХ2.pdf | ТХ2 | 1 |  |  | DOC_NAME | Наименование объекта | Не определён |  | площадка дробильно-сортировочного комплекса |  | 0.97 |  |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Требует проверки | D | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №6_ТХ2.pdf","page": 1,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-F71EC7CFDF421487","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  |  | идентификационный признак | Основной текст
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | ИОС2 | 15 | Структурированная объектная таблица | 3 | FLOW_RATE | Расход воды | Песчано-гравийное покрытие |  | 49841,0 |  | 0.99 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf","page": 15,"table_index": null,"row_index": 3,"column_index": 2,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-22A365A46EA8574C","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | Cognitive Property Binding: та же строка таблицы, что и объект | OBJECT_TEP
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | ИОС2 | 15 | Структурированная объектная таблица | 4 | FLOW_RATE | Расход воды | Твёрдое покрытие |  | 1852,0 |  | 0.99 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf","page": 15,"table_index": null,"row_index": 4,"column_index": 2,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-64AE59D0A7E64D4E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | Cognitive Property Binding: та же строка таблицы, что и объект | OBJECT_TEP
Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf | ИОС2 | 15 | Структурированная объектная таблица | 5 | FLOW_RATE | Расход воды | Всего: |  | 51693,0 |  | 0.99 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №5_подраздел ПД № 2_ИОС2.1.pdf.pdf","page": 15,"table_index": null,"row_index": 5,"column_index": 2,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C12C6316ED1B596F","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Недостаточно данных |  | Cognitive Property Binding: та же строка таблицы, что и объект | OBJECT_TEP
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 44 |  | 4.1 | LENGTH | Протяжённость | Подпорная стена | 4.1 | 68,5 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 44,"table_index": null,"row_index": 2,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-815C9654B29C4E7D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 44 |  | 4.1 | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Подпорная стена | 4.1 | 6,6 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 44,"table_index": null,"row_index": 2,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-815C9654B29C4E7D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 44 |  | 4.2.1 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Оборудование дробильного комплекса | 4.2.1 | 43414,0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «building_footprint» несовместим с уровнем сущности «EQUIPMENT»"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 44,"table_index": null,"row_index": 14,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87B16F471CA77BDC","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 44 |  | 4.2.1 | CAPACITY | Производительность | Оборудование дробильного комплекса | 4.2.1 | 1600 | тыс.т/ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 44,"table_index": null,"row_index": 14,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-87B16F471CA77BDC","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.2.2 | LENGTH | Протяжённость | Эстакада конвейерная | 4.2.2 | 22,2 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 31,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-71181DDA04CE508A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.2.3 | LENGTH | Протяжённость | Эстакада конвейера подачи извести | 4.2.3 | 14 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 45,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E285AC540FE1844E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.4 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Операторская | 4.4 | 24,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 61,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-B23D7D88B9ACB197","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.4 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Операторская | 4.4 | 16,6 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 61,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-B23D7D88B9ACB197","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.4 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Операторская | 4.4 | 68,5 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 61,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-B23D7D88B9ACB197","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.5 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Компрессорная | 4.5 | 54,3 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 77,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C7AD9F087E8A9371","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.5 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Компрессорная | 4.5 | 25,4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 77,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C7AD9F087E8A9371","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.5 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Компрессорная | 4.5 | 95,4 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 77,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-C7AD9F087E8A9371","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.6 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | 23,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 91,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-EF6657FE4A561687","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.6 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | 16,9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 91,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-EF6657FE4A561687","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.6 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | 69,4 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 91,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-EF6657FE4A561687","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.7 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | 23,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 106,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E45596A77053E195","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.7 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | 16,9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 106,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E45596A77053E195","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.7 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание с кабинетом заместителя начальника | 4.7 | 68,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 106,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E45596A77053E195","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.8 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | 43,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 121,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-7052304583FA891E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.8 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | 36,2 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 121,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-7052304583FA891E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.8 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | 145,6 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 121,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-7052304583FA891E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.9 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Сантехнический модуль | 4.9 | 30,0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 136,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-60B93882D5E7D90F","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.9 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Сантехнический модуль | 4.9 | 19,1 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 136,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-60B93882D5E7D90F","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.9 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Сантехнический модуль | 4.9 | 77,13 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 136,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-60B93882D5E7D90F","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.10 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Столовая | 4.10 | 70,4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 150,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-3BA9FB833CAC189A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.10 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Столовая | 4.10 | 55,5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 150,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-3BA9FB833CAC189A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.10 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Столовая | 4.10 | 214,1 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 150,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-3BA9FB833CAC189A","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.11 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль раздевалки | 4.11 | 23,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 164,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-2D0AC302817CAA00","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.11 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Модуль раздевалки | 4.11 | 16,9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 164,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-2D0AC302817CAA00","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.11 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Модуль раздевалки | 4.11 | 68,5 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 164,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-2D0AC302817CAA00","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.12 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Модуль обеспыливания | 4.12 | 23,5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 178,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-7A802F39AF0160C9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.12 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Модуль обеспыливания | 4.12 | 12,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 178,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-7A802F39AF0160C9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.12 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Модуль обеспыливания | 4.12 | 52,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 178,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-7A802F39AF0160C9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.13 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание проборазделки | 4.13 | 89,9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 192,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-DF1ED606527FA2A6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.13 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание проборазделки | 4.13 | 74,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 192,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-DF1ED606527FA2A6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.13 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание проборазделки | 4.13 | 433,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 192,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-DF1ED606527FA2A6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.14 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Здание энергослужб | 4.14 | 23,7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 206,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-8296A8E282B83233","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.14 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Здание энергослужб | 4.14 | 16,9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 206,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-8296A8E282B83233","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.14 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Здание энергослужб | 4.14 | 68,5 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 206,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-8296A8E282B83233","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.15 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Комплектная трансформаторная подстанция | 4.15 | 85,8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 220,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E6503F1A8BC4BBCB","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.15 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Комплектная трансформаторная подстанция | 4.15 | 165,6 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 220,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E6503F1A8BC4BBCB","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 45 |  | 4.15 | VOLTAGE | Напряжение | Комплектная трансформаторная подстанция | 4.15 | 6/0,4 | кВ | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 100 | ["значение не является валидным числом"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 45,"table_index": null,"row_index": 220,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E6503F1A8BC4BBCB","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Требует подтверждения инженерного факта |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.16 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Электрощитовая | 4.16 | 85,2 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 237,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-3AED77D5870DAA06","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.16 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Электрощитовая | 4.16 | 71,2 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 237,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-3AED77D5870DAA06","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.16 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Электрощитовая | 4.16 | 278,4 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 237,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-3AED77D5870DAA06","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.16.1 | LENGTH | Протяжённость | Эстакада кабельная | 4.16.1 | 200 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 251,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-19FAA0B90D6A6110","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.18 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | 26,9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 263,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-D356341EFF08B2E4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.18 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | 86,6 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 263,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-D356341EFF08B2E4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.18 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | 64,8 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 263,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-D356341EFF08B2E4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.18 | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | 25 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 263,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-D356341EFF08B2E4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.18 | CAPACITY | Производительность | Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами | 4.18 | 90 | м³/ч | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 263,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-D356341EFF08B2E4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.19 | AREA_BUILD | Площадь застройки | КПП | 4.19 | 42,5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 282,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9A48B7B83F5B33C0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.19 | AREA_TOTAL | Общая площадь | КПП | 4.19 | 31,5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 282,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9A48B7B83F5B33C0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.19 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | КПП | 4.19 | 139,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 282,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9A48B7B83F5B33C0","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.20 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Пункт обогрева | 4.20 | 17,5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 296,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-CBFC54E47F6F724B","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.20 | AREA_TOTAL | Общая площадь | Пункт обогрева | 4.20 | 11,4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 296,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-CBFC54E47F6F724B","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.20 | VOLUME_BUILD | Строительный объём | Пункт обогрева | 4.20 | 46,7 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 296,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-CBFC54E47F6F724B","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.21.1 | VOLUME | Объём | Выгреб V = 6,0 м3 | 4.21.1 | 6,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 310,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-4FB313E4246A4E59","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.21.2 | VOLUME | Объём | Жироуловитель V = 1,8 м3 | 4.21.2 | 1,8 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 322,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-E60BFB48121B6AF6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.21.3 | VOLUME | Объём | Выгреб № 1 V = 1,0 м3 | 4.21.3 | 1,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 334,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-0682565BBC4E0C0D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.21.4 | VOLUME | Объём | Выгреб № 2 V = 1,0 м3 | 4.21.4 | 1,0 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 346,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9B876A0789C30751","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.22.1 | VOLUME | Объём | Аккумулирующая емкость № 1 | 4.22.1 | 150 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 358,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-6EB65EF2815F7408","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.22.2 | VOLUME | Объём | Аккумулирующая емкость № 2 | 4.22.2 | 150 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 371,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-98D2F443B514E5F2","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.22.3 | CAPACITY | Производительность | Очистные сооружения № 1 | 4.22.3 | 2 | л/с | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 384,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-0834D40A4D2F9BF6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.22.4 | VOLUME | Объём | Приемная камера К1 | 4.22.4 | 8 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 396,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-06E1F4E2E1174B74","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 46 |  | 4.22.5 | VOLUME | Объём | Аккумулирующая емкость № 3 | 4.22.5 | 150 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 46,"table_index": null,"row_index": 408,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-9A6548C1563B7A6C","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  | 4.22.6 | CAPACITY | Производительность | Очистные сооружения № 2 | 4.22.6 | 2 | л/с | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": 421,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-549170772AE54652","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  | 4.22.7 | VOLUME | Объём | Приемная камера К2 | 4.22.7 | 8 | м³ | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": 433,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-73FEC40F4884DBF4","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  | 4.23 | LENGTH | Протяжённость | Ограждение | 4.23 | 762 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": 445,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-40658631B2085B83","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  | 4.25 | AREA_BUILD | Площадь застройки | Навес системы подачи извести | 4.25 | 186,0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": 457,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-349A95CAC088E7C6","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №1_ПЗ.pdf | ПЗ | 47 |  | 4.26 | HEIGHT_BUILD | Высота здания (сооружения) | Мачты освещения | 4.26 | 25 | м | 0.98 | ROW_LOCKED | CONFIRMED |  | ADMIT | 100 | ["владелец, показатель, значение и источник подтверждены"] | Подтверждено | A | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №1_ПЗ.pdf","page": 47,"table_index": null,"row_index": 472,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "","source_fingerprint": "SRC-609FE2208FB2B56E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} | Подтверждено |  | PZ Complex Object Register: TEP in same row | ПЗ / Сведения о сложном объекте / официальный состав
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 7 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 3.3 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 7,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[901.6, 70.8, 1073.9, 88.4]","source_fingerprint": "SRC-B171563302BA1559","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 7 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Операторская |  | 13.1 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 7,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[901.6, 70.8, 1073.9, 88.4]","source_fingerprint": "SRC-B171563302BA1559","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 7 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Операторская | 4.4 | 16.4 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 7,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[901.6, 70.8, 1073.9, 88.4]","source_fingerprint": "SRC-B171563302BA1559","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 9 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 3.3 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 9,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[861.4, 36.7, 1033.7, 54.3]","source_fingerprint": "SRC-B11EE7FFAEFA457E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 9 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение начальника |  | 13.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 9,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[861.4, 36.7, 1033.7, 54.3]","source_fingerprint": "SRC-B11EE7FFAEFA457E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 9 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Здание с кабинетом начальника | 4.6 | 16.7 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 9,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[861.4, 36.7, 1033.7, 54.3]","source_fingerprint": "SRC-B11EE7FFAEFA457E","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 11 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение техника по учету |  | 6.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 11,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[841.1, 38.9, 1013.4, 56.5]","source_fingerprint": "SRC-DCA6B6BE3A1A3779","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 11 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение заместителя начальника по РП, инспекторов |  | 6.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 11,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[841.1, 38.9, 1013.4, 56.5]","source_fingerprint": "SRC-DCA6B6BE3A1A3779","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 11 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 2.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 11,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[841.1, 38.9, 1013.4, 56.5]","source_fingerprint": "SRC-DCA6B6BE3A1A3779","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 11 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Здание с кабинетом заместителя | 4.7 | 16.4 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 11,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[841.1, 38.9, 1013.4, 56.5]","source_fingerprint": "SRC-DCA6B6BE3A1A3779","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 13 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 5.1 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 13,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[846.5, 24.2, 1018.8, 41.8]","source_fingerprint": "SRC-12EFE83D45BC2437","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 13 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение раскомандировочная-учебный класс |  | 28.6 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 13,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[846.5, 24.2, 1018.8, 41.8]","source_fingerprint": "SRC-12EFE83D45BC2437","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 13 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Кладовая |  | 1.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 13,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[846.5, 24.2, 1018.8, 41.8]","source_fingerprint": "SRC-12EFE83D45BC2437","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 13 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Раскомандировочная-учебный класс | 4.8 | 35.5 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 13,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[846.5, 24.2, 1018.8, 41.8]","source_fingerprint": "SRC-12EFE83D45BC2437","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 15 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Женская уборная |  | 1.7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 15,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[861.0, 39.3, 1033.4, 56.9]","source_fingerprint": "SRC-6BA5732183D4AE99","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 15 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Мужская уборная |  | 17.1 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 15,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[861.0, 39.3, 1033.4, 56.9]","source_fingerprint": "SRC-6BA5732183D4AE99","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 15 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Сантехнический модуль | 4.9 | 18.8 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 15,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[861.0, 39.3, 1033.4, 56.9]","source_fingerprint": "SRC-6BA5732183D4AE99","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 3.5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Коридор |  | 7.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Техническое помещение |  | 2.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Уборная/ПУИ |  | 2.7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Коридор |  | 3.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Производственный зал |  | 11.0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «PROJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Обеденный зал |  | 22.5 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 17 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | План 1 этажа. План кровли. Разрез 1-1 | 4.10 | 52.9 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 17,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[1448.0, 66.8, 1620.4, 84.4]","source_fingerprint": "SRC-FF49C003C8A2AAA5","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 19 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 2.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 19,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[876.4, 41.5, 1048.7, 59.1]","source_fingerprint": "SRC-02D6972CD2B2FC99","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 19 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Гардеробная с сушилкой |  | 13.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 19,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[876.4, 41.5, 1048.7, 59.1]","source_fingerprint": "SRC-02D6972CD2B2FC99","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 19 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Модуль раздевалки | 4.11 | 16.6 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 19,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[876.4, 41.5, 1048.7, 59.1]","source_fingerprint": "SRC-02D6972CD2B2FC99","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 20 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение для обеспыливания |  | 12.7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 20,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[829.7, 54.0, 1002.0, 71.6]","source_fingerprint": "SRC-63E45DE9E2DEF008","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 20 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Модуль обеспыливания | 4.12 | 12.7 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 20,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[829.7, 54.0, 1002.0, 71.6]","source_fingerprint": "SRC-63E45DE9E2DEF008","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 22 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Коридор |  | 7.9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[842.4, 17.0, 1014.7, 34.6]","source_fingerprint": "SRC-93AD04BB32EE4D76","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 22 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение контролера основного произодства |  | 11.0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[842.4, 17.0, 1014.7, 34.6]","source_fingerprint": "SRC-93AD04BB32EE4D76","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 22 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение проборазделки |  | 15.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[842.4, 17.0, 1014.7, 34.6]","source_fingerprint": "SRC-93AD04BB32EE4D76","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 22 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Уборная |  | 4.7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[842.4, 17.0, 1014.7, 34.6]","source_fingerprint": "SRC-93AD04BB32EE4D76","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 22 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Венткамера |  | 32.6 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[842.4, 17.0, 1014.7, 34.6]","source_fingerprint": "SRC-93AD04BB32EE4D76","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 22 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Здание проборазделки | 4.13 | 72.0 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 22,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[842.4, 17.0, 1014.7, 34.6]","source_fingerprint": "SRC-93AD04BB32EE4D76","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 24 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение КИПиА (временное пребывание) |  | 5.3 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 24,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[872.5, 32.1, 1044.9, 49.7]","source_fingerprint": "SRC-7CC1347A924C05AD","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 24 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 3.0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 24,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[872.5, 32.1, 1044.9, 49.7]","source_fingerprint": "SRC-7CC1347A924C05AD","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 24 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение энергогруппы (временное пребывание) |  | 7.8 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 24,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[872.5, 32.1, 1044.9, 49.7]","source_fingerprint": "SRC-7CC1347A924C05AD","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 24 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Здание энергослужб | 4.14 | 16.1 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 24,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[872.5, 32.1, 1044.9, 49.7]","source_fingerprint": "SRC-7CC1347A924C05AD","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | РУ-0,4кВ |  | 24.9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Камера трансформатора Т2.2 |  | 3.44 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | РУ-6кВ |  | 5.16 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Камера трансформатора Т2.1 |  | 3.44 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Камера трансформатора Т1.2 |  | 3.44 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | РУ-6кВ |  | 5.16 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Камера трансформатора Т1.1 |  | 3.44 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 26 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Комплектная трансформаторная | 4.15 | 33.5 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 26,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[894.8, 17.9, 1067.2, 35.5]","source_fingerprint": "SRC-3337D91D9054465D","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 28 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Электрощитовая N1 |  | 58.7 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 28,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[908.8, 40.1, 1081.1, 57.7]","source_fingerprint": "SRC-C2E474C91A504FA9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 28 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Электрощитовая N2 |  | 28.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 28,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[908.8, 40.1, 1081.1, 57.7]","source_fingerprint": "SRC-C2E474C91A504FA9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 28 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Электрощитовая | 4.16 | 87.1 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 28,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[908.8, 40.1, 1081.1, 57.7]","source_fingerprint": "SRC-C2E474C91A504FA9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 31 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Проходная |  | 8.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 31,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[909.6, 20.4, 1082.0, 38.0]","source_fingerprint": "SRC-FDD28EA23D2B7429","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 31 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение охраны |  | 13.6 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 31,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[909.6, 20.4, 1082.0, 38.0]","source_fingerprint": "SRC-FDD28EA23D2B7429","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 31 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Зона отдыха |  | 4.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_area» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 31,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[909.6, 20.4, 1082.0, 38.0]","source_fingerprint": "SRC-FDD28EA23D2B7429","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 31 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Уборная |  | 3.9 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 31,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[909.6, 20.4, 1082.0, 38.0]","source_fingerprint": "SRC-FDD28EA23D2B7429","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 31 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | КПП | 4.19 | 30.3 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 31,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[909.6, 20.4, 1082.0, 38.0]","source_fingerprint": "SRC-FDD28EA23D2B7429","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 32 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Тамбур |  | 3.3 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 32,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[913.0, 288.1, 1085.3, 305.7]","source_fingerprint": "SRC-A6FF1AC6C93543A9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 32 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение обогрева |  | 8.0 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 32,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[913.0, 288.1, 1085.3, 305.7]","source_fingerprint": "SRC-A6FF1AC6C93543A9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 32 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Пункт обогрева | 4.20 | 11.3 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 32,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[913.0, 288.1, 1085.3, 305.7]","source_fingerprint": "SRC-A6FF1AC6C93543A9","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 36 |  |  | AREA_ROOM | Площадь помещения | Помещение компрессорной |  | 25.4 | м² | 0.98 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 70 | ["площадь помещения не является ТЭП здания"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 36,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[847.0, 63.1, 1019.3, 80.7]","source_fingerprint": "SRC-83A7CFF4AE4701BD","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка таблицы | Экспликация помещений
Раздел ПД №3_АР2.pdf | АР | 36 |  |  | AREA_ROOM_SUM | Сумма площадей помещений по экспликации | Компрессорная | 4.5 | 25.4 | м² | 0.99 | ROW_LOCKED |  |  | Требует проверки | 40 | ["смысловой уровень показателя «room_schedule_sum» несовместим с уровнем сущности «OBJECT»"] | Отклонено как недостоверное | REJECTED | PAGE_TRACE | {"document": "Раздел ПД №3_АР2.pdf","page": 36,"table_index": null,"row_index": null,"column_index": null,"cell_ref": "","source_span": "[847.0, 63.1, 1019.3, 80.7]","source_fingerprint": "SRC-83A7CFF4AE4701BD","physical_trace_level": "PAGE_TRACE"} |  | TRUE | экспликация помещений: строка Итого | Экспликация помещений